3.1智能变电站smartsubstation；接受先进、牢靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全；3.2智能设备intelligentequipm；一次设备和智能组件的有机结合体，具有测量数字化、；能一体化和信息互动化特征的高压设备，是高压设备智；3.3隔离断路器disconnectingcir；触头处于分闸位置时，满足隔离开关要求的断路器；3.4电子式互感

3.1 智能变电站 smart substation

接受先进、牢靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、限制、爱惜、计量和监测等基本功能，并可依据须要支持电网实时自动限制、智能调整、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

3.2智能设备 intelligentequipment

一次设备和智能组件的有机结合体， 具有测量数字化、 限制网络化、 状态可视化、 功

能一体化和信息互动化特征的高压设备，是高压设备智能化的简称。

3.3隔离断路器 disconnecting circuit-breaker

触头处于分闸位置时，满足隔离开关要求的断路器。

3.4电子式互感器 electronic instrument transformer

一种装置，由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成，用于

传输正比于被测量的量，以供应测量仪器、仪表和继电爱惜或限制装置。

3.5电子式电流互感器electronic current transformer; ECT

一种电子式互感器，在正常适用条件下，其二次转换器的输出实质上正比于一次电流，且相位差在联结方向正确时接近于已知相位角。

3.6电子式电压互感器electronic voltage transformer; EVT

一种电子式互感器，在正常适用条件下，其二次电压实质上正比于一次电压，且相位差

在联结方向正确时接近于已知相位角。

3.7电子式电流电压互感器electronic current & voltage transformer; ECVT

一种电子式互感器，由电子式电流互感器和电子式电压互感器组合而成。

3.8智能组件intelligent component

由若干智能电子装置集合组成，担当宿主设备的测量、限制和监测等基本功能；在满足

相关标准要求时，智能组件还可担当相关计量、爱惜等功能。可包括测量、限制、状态监测、计量、爱惜等全部或部分装置。

3.9合并单元merging unit；MU

用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元

可是互感器的一个组成件，也可是一个分立单元。

3.10智能终端 smart terminal

一种智能组件。及一次设备接受电缆连接，及爱惜、测控等二次设备接受光纤连接，实

现对一次设备（如：断路器、隔离开关、主变压器等）的测量、限制等功能。

3.11智能电子设备 Intelligent Electronic Device；IED

包含一个或多个处理器，可接收来自外部源的数据，或向外部发送数据，或进行限制的

装置，例如：电子多功能仪表、数字爱惜、限制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻2

辑接点行为且受制于其接口的装置。

3.12交换机 switch

一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网，子网本身可由数个网段通过转发器

连接而成。

3.13 GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

GOOSE是一种面对通用对象的变电站事务。主要用于实现在多IED之间的信息传递，包

括传输跳合闸信号（叮嘱），具有高传输成功概率。

3.14 SV Sampled value

采样值。基于发布/订阅机制，交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服务，以

及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3帧之间的映射。

3.15 就地安装爱惜 locally installed protection

在一次配电装置场地内紧邻被爱惜设备安装的继电爱惜设备。

3.16站域限制 substation areacontrol

通过对变电站内信息的分布协同利用或集中处理推断，实现站内自动限制功能的装置或

系统。

3.17 依次限制 sequencecontrol

发出整批指令， 由系统依据设备状态信息变更状况推断每步操作是否到位， 确认到位

后自动执行下一指令，直至执行完全部指令。

3.18 软压板

通过装置的软件实现功能及出口等投退的压板

3.19检修压板

接受GOOSE出口技术的智能电子设备的检修压板，及常规站检修压板限制报文发送明显

不同。在GOOSE报文中带装置“检修状态”位，接收GOOSE报文的智能电子设备检查报文及自身装置“检修状态”位的一样性，一样则动作，不一样则不动作。

3.20设备状态监测 on-Line monitoringofequipment

通过传感器、 计算机、 通信网络等技术， 获得设备的各种特征参量并结合专家系统

分析，及早发觉设备潜在故障。

3.21状态检修 condition-based maintenance

状态检修是企业以平安、 牢靠性、 环境、 成本为基础，通过设备状态评价、 风险评

估，检修决策，达到运行平安牢靠，检修成本合理的一种检修策略。

3

4. 一次设备

4.1 油浸式主变压器（电抗器）

4.1.1 巡察及检查

变压器本体及调压开关油枕的油位应正常，符合油位及油温的关系曲线。

变压器本体油温、线圈温度及调压开关油温正常，温度计指示正确。

确保现场温度计指示温度、限制室温度显示装置、监控系统的温度三者基本保

持一样，误差一般不得超过5℃。

本体、油枕、散热器、法兰、阀门、管路、瓦斯继电器等各部位无渗漏油、（水、气）。

4.1.1.5 套管油位、油色应正常，套管外部无破损、裂纹、无严峻油污、无放电痕迹及

其它异样现象、末屏接地线等连接正常。

变压器声音匀整，无异声。

变压器各连接引线、电缆、母线无异样，各连接点无发热现象、无搭挂异物。

瓦斯继电器内应无气体，继电器及储油柜间的连接阀门应打开。

呼吸器完好，油杯内油面、油色正常，呼吸畅通（油中有气泡翻动）。对单一

颜色硅胶，受潮变色硅胶不超过2/3。

压力释放装置完好，无喷油痕迹及动作指示。

有载分接开关的分接位置远方档位显示及机械指示一样，电源指示正常。

各冷却器散热片手感温度应相近，风扇、油（水、气）泵运转正常，油（水、气）流继电器工作正常。

冷却器投入运行的冷却器组数恰当，及负荷及温度限制要求相适应。

冷却限制箱内各电源开关、切换开关投放位置正确，信号显示正确，无过热

现象。

各限制箱和二次端子箱门应关严，封堵完好，无进水受潮，温控除湿装置长

期自动投入、运行正常。

户内变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常。

检查变压器各部件的接地应完好。

在下列状况下应增加对变压器进行特别巡察检查：

a)新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内。

b)有严峻缺陷时。

c)变压器轻瓦斯、油温过高、油位异样、过负荷、冷却装置故障等告警发信时。

d)气象突变（如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）时。

e)雷雨季节，特别是雷雨后应留意检查套管有无放电现象，避雷器及爱惜间隙的动作

状况。

f)高温季节、高峰负载期间。

4.1.2 运行留意事项

主变上层油温及允许过负荷值规定

a)除了变压器制造厂家另有规定外，油浸式变压器顶层油温一般不应超过下表规定。当

冷却介质温度较低时，顶层油温也相应降低。

4

b)油浸式变压器在不同负载状态下运行时，应依据下表所列数据，限制变压器负载电流

在正常额定电压、额定电流条件下运行，变压器各部位的温升限值应符合厂家要求，

未明确时应符合下列规定：

1）顶层油温升限值(用温度传感器测量)：55K。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445204334132011040