ICS 35.080

CCS L 77

团	体	标	准

T/NIISA 004-2023

本标准编号代替 T/NIISA004-2022

数据中心环境技术要求及治理规范

（）

Environmental Technical Governance for Data Center

2023 -01 -16 发布	2023 -01 -16 实施

国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟标准管理委员会	发布

T/NIISA 004-2023

本文件的版权受法律保护，未经版权所有者书面许可，任何人

不得以任何方式或方法复制抄袭本文件的任何内容，否则将承担全

部法律责任，特此告知。

I

T/NIISA 004-2023

目	次

前言 ............................................................................................................................................................... 	III

1	范围............................................................................................................................................... 1

2 规范性引用文件.................................................................................................................................. 	1

3 术语和定义.......................................................................................................................................... 	1

4 总体要求.............................................................................................................................................. 	5

4.1 总则.............................................................................................................................................. 	5

4.2 环境治理管理要求 ...................................................................................................................... 	6

4.3 环境治理分级.............................................................................................................................. 	6

4.4 环境治理分级评价方法 .............................................................................................................. 	8

4.5 环境治理分级评价的有效性 ...................................................................................................... 	8

5 气体...................................................................................................................................................... 	9

5.1 一般规定....................................................................................................................................... 	9

5.2 物理环境....................................................................................................................................... 	9

5.3 化学环境..................................................................................................................................... 	10

6 液体.................................................................................................................................................... 	12

6.1 一般规定..................................................................................................................................... 	13

6.2 循环冷却水................................................................................................................................. 	13

6.3 加湿水......................................................................................................................................... 	14

6.4 冷凝水......................................................................................................................................... 	14

6.6 液冷冷却液................................................................................................................................. 	15

6.7 柴油............................................................................................................................................. 	16

6.8 机油............................................................................................................................................. 	17

6.9 制冷剂........................................................................................................................................ 	17

7 电磁辐射............................................................................................................................................ 	18

II

8. 噪声及振动....................................................................................................................................... 	19

8.1 一般规定.................................................................................................................................... 	19

8.2 数据中心内噪声与振动技术要求 ............................................................................................ 	19

8.3 数据中心外噪声与振动技术要求 ............................................................................................ 	22

8.4 噪声的测量和治理 .................................................................................................................... 	22

9 其他治理对象.................................................................................................................................... 	23

9.1 固体废物..................................................................................................................................... 	23

9.2 雨水............................................................................................................................................. 	24

9.3 危险作业与生产环境施工 ......................................................................................................... 	24

9.4 公共卫生事件............................................................................................................................. 	24

9.5 相关方关系管理......................................................................................................................... 	24

附  录	A （资料性附录） 腐蚀性气体浓度监测和金属腐蚀速率监测.......................................... 25

附  录	B （资料性附录） 室内空气质量指标及限值 ...................................................................... 28

附  录	C （资料性附录） 循环水常规水质检测项目 ...................................................................... 29

附  录	D （资料性附录） 输配电工程电磁环境影响评价范围...................................................... 30

附  录	E （资料性附录） 电磁环境公众暴露控制限制 .................................................................. 31

附  录	F （资料性附录） 环境噪声限值 .......................................................................................... 32

参 考 文 献.............................................................................................................................................. 	33

III

T/NIISA 004-2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并通过网上并发

函至有关单位和个人征求意见的基础上，经审查定稿。

本文件由国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟提出。

本文件由国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟归口。

本文件主编单位：国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟。

本文件参编单位：上海普滤环境科技有限公司、北京太极华保科技股份有限公司、北京中联云服数

据科技有限公司、上海循诺环保科技有限公司、北京中航信柏润科技有限公司、华为数字能源技术有限

公司、上海上证数据服务有限责任公司、中元国际工程设计研究院有限公司、北京瑞思博创科技有限公

司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行

股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、紫生高科（北京）科技有限公司、沈阳诚高科技股份有限

公司、北京中网数信息技术研究院有限公司、捷通智慧科技股份有限公司、宁波纬诚科技股份有限公司、

北京云泰数通互联网科技有限公司、北京中测信通科技发展有限公司、广州华源创兴计算机服务有限公

司、中国人民财产保险股份有限公司、山西汇达电信设备有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、中

电系统建设工程有限公司、联通数字科技有限公司、联通云数据有限公司、成方金融信息技术服务有限

公司、广州和坤信息科技有限公司、中建工程产业技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：杨志国、谢波、赵勇祥、王新芳、童银银、曹桂学、张永萍、穆中标、于锋、

荣静、秦敬伟、周文旭、李凯、范鹏、储君、曲文博、任学良。

本文件起草人：侯杰、高健、黄冬梅、李继泽、胡晓红、侯旭、林密、车凯、戴闻杰、曲龙涛、周

元正、鄂添绯、凌宇翔、关健、苗杰、彭飞、曹腾、王银娥、肖鑫、杨超、杨跃峰、于庆黎、张晨昱、

赵蒙、蔡欣、卢革丞、马瑞江。

本文件主要审查人：乐嘉伟、常冬冬、吕晓强、李崇辉、彭晓、洪伟、陈晓冰、杜倩、武彤、邓宏、

张瑾、冷飚、朱雷、杨天翔。

本文件为首次发布。

IV

T/NIISA 004-2023

数据中心环境技术要求及治理规范

1	范围

本文件主要内容包括规范性引用文件、术语和定义、总体要求、数据中心环境中的有害气体、液

体及固体、噪声及振动、电磁辐射、其它有害环境因素的监测和治理方式。

本文件定义了数据中心环境分级模型，规定了环境技术要求及环境治理分级指标，描述了分级评

价方法和治理目标。

本文件适用于：

a)	数据中心评价自身的环境指标，开展环境治理工作；

b) 有资质的第三方机构对数据中心环境进行检测；

c)	设备制造商参考本文件制造符合数据中心环境指标要求的ICT（信息和通信技术）设备；

d) 新建、改建和扩建的数据中心的规划设计、建设和运行维护。

2 规范性引用文件

下列标准中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB 3096 声环境质量标准

GB 8702 电磁环境控制限值

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 29044 采暖空调系统水质

GB/T 32910.1 数据中心 资源利用 第1部分：术语

GB/T 33136 信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型

GB/T 50050 工业循环冷却水处理设计规范

GB 50174 数据中心设计规范

GB/T 51314 数据中心基础设施运行维护标准

GB 55016 建筑环境通用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据中心 data center

1

T/NIISA 004-2023

由计算机场地（机房）、其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源（数据）和人员以及相应

的管理制度组成的实体。

[来源：GB/T 32910.1-2017，2.1]

注1：数据中心场地、机房基础设施可参考GB/T 2887-2011。

注2：数据中心场地、机房基础设施、相关环境和人员的安全要求可参考GB 9361-2011、GB/T 24001-2016以

及GB/T 45001-2020。

注3：数据中心可以是集中的，也可以是分散的，用于实现信息技术资源的统一配置和调度。

注4：数据中心提供应用（application）系统基础运行环境以及物理或虚拟的网络、服务器等计算资源和存储

资源保障，输出应用服务和数据服务。

3.2

基础设施 infrastructure

在数据中心（3.1）内，为信息系统硬件提供运行保障的设施。

[改写GB/T 51314-2018，术语和定义2.0.2]

3.3

业务连续性 business continuity

在中断期间，组织以预先设定的能力在可接受的时间内连续交付产品和提供服务的能力。

[来源：ISO 22301:2019，3.3]

3.4

智能运维 intelligent operations

使用人工智能的方法和成果，充分利用具备自动化和可视化的能力，能感知、会描述、可预测、

会学习、会诊断、可决策的人工智能平台组织运维工作的运维组织方式。

[来源：T/NIISA 001-2019]

3.5

数据中心环境 data center environment

在数据中心（3.1）内，由基础设施（3.2）和相关人员为信息系统硬件正常运行所提供的空间环

境和供电环境。

3.6

数据中心治理 data center governance

专注于数据中心（3.1）管理体系及其绩效和风险管理的一组治理规则,由领导关系、组织结构和

过程组成，以确保数据中心（3.1）能够支撑组织的战略目标。

[改写GB/T 29264-2012，定义2.6]

3.7

计算流体动力学 Computational Fluid Dynamics（CFD）

通过计算机模拟求解流体力学方程，对流体流动与传热等物理现象进行分析，得到温度场、压力

场、速度场等的计算方法。

2

T/NIISA 004-2023

3.8

锌晶须 Zinc Whisker

锌晶须是电镀锌产品表面在应力作用下生长出的导电细丝，在一定条件下通过空气传播并附着

在电子设备上，造成服务器及电力设施的电压波动、信号干扰、间歇或永久短路。电镀锡、电镀镉产

品也会在应力作用下产生对应的金属晶须。

3.9

腐蚀 corrosion

指因工程材料与其周围的物质发生化学反应而导致解体的现象。通常表示金属物质与氧化物如

氧气等物质发生电化学的氧化反应，即金属物质因化学反应而导致的损耗。

3.10

腐蚀性气体 corrosive gas

对金属等工程材料具有腐蚀作用的气体。

3.11

金属腐蚀速率 metal corrosion rate

金属腐蚀速率指金属表面因为氧化导致损耗的速度，金属腐蚀层厚度与时间的比值。

空气中的金属腐蚀一般用埃米/30天表示。（1埃米=10-10米）

水中以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度，单位为毫米/年（mm/a）。

3.12

循环冷却水系统 recirculating cooling water system

以水作为冷却介质，并循环运行的一种给水系统，由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管

道及其他有关设施组成。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.1]

3.13

间冷开式循环冷却水系统 indirect open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统，简称

间冷开式系统。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.4]

3.14

间接蒸发冷却 indirect evaporative cooling

空气经过换热器，与蒸发冷却后的水间接接触换热而被冷却的过程。

[改写：GB/T 39976-2021，术语3.3]

3.15

间冷闭式循环冷却水系统 indirect closed recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水不与大气接触的循环冷却水系统，简称闭式系

统。

3

T/NIISA 004-2023

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.1]

3.16

液冷 Liquid cooling

一种采用液体带走发热器件热量的数据中心产品，适用于需提高计算能力、能源效率、部署密度

等应用场景。

[来源YD/T 3980-2021，术语3.1.1]

3.17

冷却液 coolant

用于液冷系统中与发热器件热交换的液体。

3.18

浸没式液冷 Immersion liquid cooling

一种以液体作为传热介质，将发热器件完全浸没在液体中，发热器件与液体直接接触并进行热交

换的冷却技术。

[来源YD/T 3979-2021，术语3.1.2]

3.19

喷淋式液冷 Spray liquid cooling

面向芯片级器件精准喷淋、直接接触式，通过重力或系统压力直接将冷却液喷洒至发热IT器件或

与之连接的导热元件上的液冷形式。

[来源 YD/T 3981-2021，术语3.1.2]

3.20

冷板式液冷 cold plate liquid cooling

通过冷板（通常为铜铝等导热金属构成的密封腔体）将发热器件的热量间接传递给密封在循环管

路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种实现方式。

[来源YD/T 3980-2021，术语3.1.2]

3.21

异养菌总数 count of aerobic heterotrophic bacteria

以细菌平皿计数法统计出每毫升水中的异养菌落个数，单位为CFU/mL。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.8]

3.22

水利用效率 water usage effectiveness（WUE）

表征数据中心水利用效率的参数，其数值为数据中心内所有用水设备消耗的总水量与所有电子

信息设备消耗的总电能之比。

[来源：GB/T 50174-2017，术语2.1.35]

4

T/NIISA 004-2023

3.23

预膜 prefilming

以预膜液循环通过换热设备，使其金属表面形成均匀致密保护膜的过程。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.17]

3.24

补充水 makeup water

指补充循环冷却水系统运行过程中损失的水。

[改写：GB/T 50050-2017，术语2.1.20]

3.25

排污水 blowdown

从循环冷却水系统中排放的水。

[改写：GB/T 50050-2017，术语2.1.21]

3.26

阻垢 scaling inhibition

抑制或延缓垢物在循环冷却水系统内的形成和生长过程。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.24]

3.27

缓蚀 corrosion inhibition

抑制或延缓金属在循环冷却水系统内被腐蚀的过程。

[来源：GB/T 50050-2017，术语2.1.25]

3.28

制冷剂 refrigerant

制冷系统中实现制冷循环的流体介质，在低温和低压下吸收热量，而在较高的温度和压力下排除

热量，通常还包含着流体物态的改变。

[来源：JB/T 7249-1994，术语4.68]

4 总体要求

4.1 总则

数据中心应满足国家有关标准及政府相关要求，应建立健全环境治理体系，确保数据中心的内部

环境能保证员工健康、降低数据中心运行成本和风险、提高运行效率，从而减少能耗和对外部环境的

影响，达到保障数据中心信息技术设备长期稳定运行和服务连续性目标。在日常工作中，应该确保环

境治理数据真实准确，明确环境治理管理职责，完善管理制度，加强环境治理管理。

5

T/NIISA 004-2023

4.2 环境治理管理要求

4.2.1 环境治理目标

数据中心应依据其所部署的信息技术设备对环境的要求、人员健康要求及本数据中心的需要，根

据国家有关环境、职业健康标准、本文件的要求和属地政府的要求，环境治理目标应是可测量的并形

成文件。

4.2.2 组织与管理

数据中心应明确环境治理工作的负责人，确立环境治理主管部门和执行机构，设置环境治理管理

岗位，并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。

4.2.3 环境治理管理制度

数据中心应建立环境治理管理制度，并保证和持续改进其有效性，管理制度应形成文件，传达至

有关人员，被其理解、获取和执行。环境治理管理制度应包括但不限于以下内容：

a)	环境治理管理职责；

b) 环境治理的对象；

c)	环境治理有关检测、监测、检验器具的配备、使用和维护管理职责；

d) 环境治理器具周期检定/校准管理制度；

e)	环境治理人员配备、培训和考核管理制度；

f)  环境治理数据采集、处理、统计分析和应用制度；

g) 环境治理工作内审和改进制度。

4.2.4 环境治理人员

数据中心应根据工作需要配备足够的专业人员从事环境治理工作，保证环境治理管理制度落实

到位。数据中心环境治理专业人员应具备相关资质或能力，定期接受培训，考核合格后上岗。

4.2.5 环境检测治理器具

数据中心环境检测治理器具配备应满足治理对象、监测检验、分项计量、劳动保护要求。器具配

备、申购、验收、保管、使用、检定/校准、维护和报废处理等环节形成制度并实施有效管理，应建立

台账，并有检定/校准状态标识，以备查验和管理。

4.2.6 信息技术手段的应用

数据中心应建设环境治理信息化平台，宜引入自动化、智能化手段，可实现环境治理数据在线采

集、实时监测、自动统计和分析。

4.3 环境治理分级

数据中心环境治理分级自高到低分为HA、HB、HC、HD四个等级。各等级的要求和特征见表1。

6

| 等级 | 要求 | 主要特征 |
| --- | --- | --- |
| HA级 （优秀级） | 数据中心环境治理管理制度、 过程和结果全面满足本文件 的基本要求和对应HA级的要 求。 | 1) 建立了全面的环境治理管理制度，并且与组 织的管理体系相融合。 2) 实现环境治理数据在线采集、实时监测、自动 统计和分析；环境治理数据准确，治理效果持 续稳定。 3) 注重自身环境状况和环境影响的分析诊断， 在环境治理中引入自动化、智能化手段；对环 境治理的边界和范围进行清晰界定；对变化 进行跟踪；确保数据中心环境持续满足本标 准要求。 4) 信息系统设备安全稳定运行，设备使用寿命 达到或超出预期。 5) 数据中心内（员工、访客、机器人）外（属地 环保部门、周边单位和居民）部环境友好。 6) 建立了持续改进治理效果的长效机制，环境 治理处于行业先进水平，并持续优化改进。 |
| HB级 （良好级） | 数据中心环境治理管理制度、 过程和结果符合本文件第4、 5、6、7、8、9章的基本要求和 对应HB级的要求。 | 1) 建立了全面的环境治理管理制度，并有措施 确保制度得到有效实施。 2) 建立了获取详实环境治理数据的信息平台， 能够及时获取环境治理数据，确保数据准确， 治理效果持续稳定。 3) 能够及时发现环境指标异常，并及时采取措 施，确保环境因素持续满足本标准要求。 4) 信息系统设备在预期使用寿命中安全稳定运 行。 5) 数据中心内（员工、访客、机器人）外（属地 环保部门、周边单位和居民）部环境友好。 |
| HC级 （合格级） | 数据中心环境治理管理制度、 过程和结果符合本文件第4、 5、6、7、8、9章的基本要求和 对应HC级的要求。 | 1) 有一定环境治理意识，建立了比较全面的环 境治理管理制度。 2) 能够获得本标准所要求的环境治理数据。 3) 所获得的数据能够确认数据中心环境有关指 标满足本标准的要求。 4) 信息系统设备在数据中心中基本安全稳定运 行。 |
| HD级 （待改进级） | 数据中心环境治理管理制度 和治理结果符合本文件第4、 5、6、7、8、9章的部分要求 | 1) 建立了数据中心环境治理管理制度体系中的 部分管理制度。 2) 环境治理过程和结果满足本标准的部分要 求。 3) 信息系统设备在数据中心中基本正常运行。 |

T/NIISA 004-2023

表 1	数据中心环境治理分级

7

T/NIISA 004-2023

4.4 环境治理分级评价方法

4.4.1 环境治理分级评价方式

数据中心环境治理等级评价包括内部评价和外部评价两种方式，在形式上有：

a)	数据中心内部对环境治理等级的检查与评价；

b)	监管部门、设备厂商或者需方组织等相关方对数据中心环境治理等级的检查与评价；

c)	第三方机构对数据中心环境治理等级的检查与评价。

4.4.2 静态评价

采用文件评审、现场勘查等方法对相关指标进行评价。

4.4.3 动态评价

通过访谈、演练等方式对相关指标进行评价。

4.4.4 现场见证测试

针对本文件第5、6、7、8、9章的具体技术指标，可由评价（认证）机构指定的检测机构进行测

试，由评价（认证）机构指定的见证机构进行现场见证。

注：与试验有关的报告应有计量认证(CMA)或实验室认可章。

4.4.5 组织自声明

在实施数据中心环境治理分级评价时，对难以取证的检查项基于信任的原则，采信数据中心自我

声明。如果在评审中发现虚假声明信息，则终止评审。如发证后发现虚假声明，则注销证书。

4.5 环境治理分级评价的有效性

4.5.1 分级评价申请

针对第三方机构评价，数据中心在投产运行并建立了环境治理相应的管理制度后有效运行3个

月以上，可在数据中心环境治理等级自评价的基础上，向有资质实施数据中心环境治理分级评价和

认证的机构申请实施数据中心环境治理分级评价和认证。

4.5.2 评价的有效期

数据中心环境治理分级评价有效期和有效性包含：

a)	数据中心环境治理分级评价有效期由评价（认证）机构确定，有效期三年，每年应跟踪检查；

b)	如果在有效期内环境发生规划、架构和业务战略性重大的变化或者未进行跟踪检查，评价认

证有效性将失效，应重新进行数据中心环境治理分级评价或对变化的部分进行专项评价。

4.5.3 数据中心环境治理分级持续和变更

数据中心环境治理分级持续和变更包括：

a)	数据中心取得数据中心环境治理分级评价周期结束后，应再次申请分项分级认证；

b)	数据中心在评价周期内可根据自身的环境治理建设情况，申请变更等级的数据中心环境治

理分级评价。

8

| 序号 | 区域 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷通道或机柜进风区域的温度 | 18℃～27℃ | 不得 结露 |
| 2 | 冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露 点温度 | 露点温度 5.5℃～15℃，同时相对湿 度不宜大于 60% |  |
| 3 | 主机房环境温度和相对湿度（停机时） | 5℃～45℃, 8%～80%,同时露点温度 不宜大于 27℃ |  |
| 4 | 主机房和辅助区温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h |  |
|  |  | 使用磁盘驱动时＜20℃/h |  |
| 5 | 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 18～28℃，35%～75% |  |
| 6 | 辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5～35℃，20%～80% |  |
| 7 | 不间断电源系统电池室温度 | 20℃～30℃ |  |

T/NIISA 004-2023

5 气体

5.1 一般规定

5.1.1 数据中心环境应满足电子信息设备的使用要求，同时应保障运维人员安全。电子信息设备区

域及辅助区域环境应符合 GB 50174 及 GB/T 51409 中的规定，长期有人工作区域应符合 GB/T

18883 和 GB 50325 的规定，做好防护措施，保障人员安全。

5.1.2 数据中心气体环境应满足设备对物理，化学和生物因素的要求。

5.1.3 物理环境应关注温湿度的指标和速率变化、空气粒子浓度、锌晶须等机械活性物质对设备的

影响。

5.1.4 化学环境应关注金属腐蚀、金属腐蚀速率、腐蚀性气体、盐雾、可燃性气体、油机排放、液

冷剂、气体灭火剂等对设备及人的危害。

5.1.5 微生物环境应关注细菌、病毒、霉菌、孢子等微生物对设备的影响，并做好职业病传染病、

疫情等防范工作。

5.2 物理环境

5.2.1 主机房和辅助区域的温湿度应满足设备正常运行的要求。当电子信息设备未确定时，按表 2

执行。

表 2 温湿度要求

5.2.2 机房内应根据不同的气流结构形式，布置多点温湿度传感器通过监控系统建立实时温湿度

场。

注：为了监测机房内温湿度的平均参数和变化率，可按区域部署检测点，通过监控系统形成温度场云图显

示，为环境控制设备的运行策略提供依据。

9

| 指标 | 计量单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 细颗粒物 PM2.5 | 3 mg/m | ≤0.05 |
| 甲醛 HCHO | 3 mg/m | ≤0.20 |
| 总挥发性有机物 TVOC | 3 mg/m | ≤0.60 |

T/NIISA 004-2023

5.2.3 可采用 CFD 技术对数据中心主机房内外温湿度环境进行模拟验证。

注1：可根据机房的负载分布情况采用CFD技术建立模型，通过CFD模拟验证机房温湿度场分布情况和温湿度

变化率，可为环境控制设备的运行策略提供依据。为确保仿真精度可考虑如下边界条件：空调输出冷量

和控制方式，IT设备运行功耗等参数。

注2：可根据柴油发电机布局对污染物扩散进行CFD模拟验证。为确保仿真精度可考虑如下边界条件：环境温

湿度、风速、风向、太阳辐射、设备运行风量、污染物浓度等参数。

5.2.4 可创建数据中心数字孪生模型，根据数据中心业务需求评估数据中心整体运行现状，预测未

来变化。

5.2.5 主机房的空气粒子浓度，在静态或动态条件下测试，每立方米空气中粒径大于或等于 0.5μm

的悬浮粒子数应少于 1760 万粒。

注：根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073 的规定进行计算，每立方米空气中粒径大于或等于

0.5μm的悬浮粒子数为17600000的空气洁净度等级为8.7级。

5.2.6 数据中心内的电缆桥架、机柜、防静电地板支架、抗震支架等不宜使用电镀锌表面处理的材

料。当使用电镀锌表面处理材料时，应对锌晶须等导电性、导磁性粒子污染物采用主动预防

和定期清理方式。

5.2.7 长期有人工作区域的空气品质应无毒、无害、无异常嗅味，宜达到以下表 3 要求。

表 3	长期有人工作区域的空气品质宜达到的限值

注：在GB/T 18883-2022中，推荐的室内空气质量指标及限值见附录B。

5.3 化学环境

5.3.1 数据中心应关注金属腐蚀导致的断路、短路、接触不良、板卡腐蚀损坏等硬件故障，宜定期

按日、周、月、季度、年度等进行硬件故障次数统计，并总结分析原因。

5.3.2 数据中心主机房和辅助区域的金属铜的腐蚀速率小于 300 Å（埃米）每月，同时金属银的腐

蚀速率小于 200 Å（埃米）每月，满足 ISA71.04-2013（过程测量和控制系统的环境条件：空

气污染物）中定义的 G1 空气腐蚀等级要求，见表 4。

10

| 分级 | 严重性 等级 | 铜片反应腐蚀 速率 （每 30 天） | 银片反应腐蚀 速率 （每 30 天） | 建议或结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 轻微 | <300 Å | <200 Å | 腐蚀问题不是决定设备可靠性的因素。 |
| G2 | 中等 | <1,000 Å | <1,000 Å | 腐蚀影响是可以测量的，腐蚀可能是一 个因素，PCB 浸金和浸银表面处理失 效。 |
| G3 | 严重 | <2,000 Å | <2,000 Å | 极有可能发生腐蚀性侵蚀，PCB 有机可 焊性保护和浸锡表面处理失效。 |
| GX | 非常严重 | ≥2,000 Å | ≥2,000 Å | 只有经过特殊设计和保护的设备才能正 常寿命使用。 |
| -10 1、1 Å（埃米）=10 米=0.1 纳米 2、铜银金属同时满足的腐蚀等级定义为该环境的腐蚀等级。 |  |  |  |  |

T/NIISA 004-2023

表 4	空气的金属腐蚀等级要求

注：电子信息设备中主要使用的铜、银、锡都不是化学性质非常稳定的金属。空气中的气态腐蚀性污染物容

易造成金属腐蚀，腐蚀过程具有隐蔽，广泛和持续累积的特点，前期表现为硬件金属发暗，金属接触不

良，后期表现为单个或多个硬件失效，造成多点故障，容错机制失效，通讯中断，数据丢失或配电设备

故障等现象，在数据中心中已多有发生，即使更换部分电子信息设备也不能根本解决问题，在运维中应

足够重视，及时解决问题。

5.3.3 数据中心主机房和辅助区域宜定期进行铜银金属腐蚀情况测试，HA、HB 级别的数据中心应

安装金属腐蚀速率实时监测装置，腐蚀严重时应采取相应措施。未安装金属腐蚀速率实时监

测装置的数据中心应根据自身情况，在腐蚀高发季节做金属腐蚀挂片测试，若腐蚀严重需采

取防范措施。

注1：金属腐蚀速率实时监测装置应能及时，有效，准确的反映电子信息设备中极其细微的金属腐蚀，应对可

能出现的危害及时预警，宜采用对温湿度变化不敏感，抗干扰度高，高精度，数字式长效的实时监测装

置。

注2：金属腐蚀采样点应按电子信息设备的重要程度分布，应覆盖服务器、存储、网络以及辅助区的UPS主

机、配电室等核心设备，采样点位置应能反映实际的腐蚀情况。

5.3.4 金属腐蚀速率未超标时，应定期做检测；金属腐蚀速率超标时，室内应启动固定式或移动式

化学过滤装置，应按 GB/T51409 4.6.3 执行。未配备固定式化学过滤装置的数据中心，应根据

各地大气污染物的不同，配备一定数量的移动式化学过滤设备。

5.3.5 数据中心室外及内部可安装腐蚀性气体浓度监测装置，可联动室内及新风化学过滤机组。参

见附录 A 腐蚀性气体浓度监测和金属腐蚀速率监测。

5.3.6 海岸线附近或存在盐雾危害的地区，应定期监测盐雾，室内应安装盐雾过滤装置，室外应使

用防盐雾设备，定期检查设备受损情况。

11

| 序号 | 类 别 | 内容 | HA 优秀级 | HB 良好级 | HC 及格级 | HD 待改进级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气 体 部 分 | 金属腐蚀速率实时监测 | 应 | 应 | 宜 | NA |  |
| 2 |  | 金属腐蚀速率挂片测试 | 宜 （每季 度） | 宜 （夏/冬 季节） | 应* （夏/冬 季节） | NA |  |
| 3 |  | 腐蚀性气体浓度监测 | 可 | 可 | 可 | NA |  |
| 4 |  | 盐雾检测装置 | 应 | 应 | 应 | NA |  |
| 5 |  | 盐雾处理装置 | 应** | 应** | 应** | NA | 当存在盐雾 威胁时 |
| 6 |  | 温湿度监测 | 应 | 应 | 应 | 应 | 按标准执行 |
| 7 |  | 温度场云图 | 可 | 可 | 可 | NA |  |
| 8 |  | CFD 验证模拟 | 可 | 可 | 可 | NA |  |
| 9 |  | 空气粒子浓度 | 应 | 宜 | 宜 | NA |  |
| 10 |  | 锌晶须等导电导磁粒子 | 应 | 宜 | 宜 | NA | 定期检测与 处理 |
| 11 |  | 室内移动式化学过滤装置 | 应 | 应 | 宜 | NA |  |
| 12 |  | 室内固定式化学过滤装置 | 应 | 宜 | 宜 | NA |  |
| 13 |  | 室外新风化学过滤装置 | 应 | 应 | 应 | NA |  |
| 14 |  | 可燃性气体检测装置 | 应 | 应 | 宜 | NA | 按消防要求 执行 |
| 15 |  | PM2.5，甲醛，tVOC 等 | 应 | 宜 | 宜 | NA | 对工作人员 的保护按 GB/T 18883 执行 |
| NA 未评级（未知），待改进或不适用 * 无“第 1 项”时为“应”，有“第 1 项”时为“可”。 ** 距海岸线或其他高盐度水域 10 公里以内，或经过监测存在盐雾威胁时。 |  |  |  |  |  |  |  |

T/NIISA 004-2023

5.3.7 在主机房（存在内置电池系统的一体化模块时）和支持区域（电池室、柴发机房、油库）应

设可燃性气体报警装置，应联动排风装置或自动化气体催化设备，避免浓度过高引起爆燃危

险，满足消防要求。

5.3.8 其他气体环境，如灭火剂，液冷冷却液，油机排放和动火作业期间，参考第九章其他环境因

素。

5.3.9 HA-HD 级别的评级见表 5：

表 5	空气部分 HA-HD 级别的评级表

6 液体

12

| 项目 | 单位 | 指标范围 |
| --- | --- | --- |
| pH | —— | 7.5-10.0 |
| 浊度 | NTU | ≤10 |
| 氯离子 | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 钙硬度 (以 CaCO3 计) | mg/L | ≤300 |
| 铜 | mg/L | ≤0.1 |
| 异氧菌总数 | CFU/mL | ≤104 |

T/NIISA 004-2023

6.1 一般规定

6.1.1 液体治理应包含循环冷却水、加湿水、冷凝水、软化水及纯水、液冷冷却液、柴油、机油和

制冷剂等范围。

6.1.2 数据中心应制定液体泄露应急处理方案并配备必要的安全防护设施。

6.1.3 数据中心用水应统筹各个用水单元情况整体考虑，可通过补充水预处理、各单元水的梯度利

用和排污水回用等措施提升水利用效率（WUE）。

6.1.4 水系统中不得检出嗜肺军团菌。

注：根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012中4.2要求，集中空调系统冷却水和冷凝水中

不得检出嗜肺军团菌。

6.1.5 液体、液体包装物及其污染物的废弃处理应按当地政府法规进行，并委托有资质机构完成。

6.2 循环冷却水

6.2.1 循环冷却水应进行必要的水处理，以确保符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规

范》GB/T 50050 的有关规定。水处理方案应对环境及人身健康影响小，可选择化学处理、物

理处理或二者结合的方式进行。化学阻垢缓蚀剂宜选用低磷、无磷型药剂。

6.2.2 间冷开式循环冷却水系统和间接蒸发冷却系统的水质控制指标应符合现行国家标准《工业循

环冷却水处理设计规范》GB/T 50050 的有关规定。间冷闭式循环冷却水系统水质指标应根据

系统运行特性和用水设备的要求确定，并宜符合表 6 的规定。

表 6	间冷闭式系统冷却水水质指标

注：数据中心补充水可来自于地表水、地下水、自来水、再生水等一种或多种来源，不同来源的水质会有

较大差别。为确保循环冷却水的正常运行，主要对循环冷却水的水质进行控制范围要求(GB/T 50050

表3.1.7)，而非对补充水进行限定。对间冷闭式循环冷却水系统，在参考GB/T 29044表3基础上，结合

目前循环水控制的情况做了适当补充。

6.2.3 循环冷却水新系统运行、老系统停止时间大于 1 个月再次启动运行时，应对系统进行必要的清

洗、预膜。

6.2.4 监测、控制和检测

13

| 序号 | 内容 | HA 优秀级 | HB 良好级 | HC 及格级 | HD 待改进级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值的在线监测,与加酸/加碱量联锁控制 | 应 | 应 | 应 | 无 |
| 2 | 电导率在线监测与排污量联锁控制 | 应 | 应 | 应 | 无 |
| 3 | 阻垢缓蚀剂药剂浓度的在线监测与药剂投 加量联锁控制 | 应 | 应 | 宜 | 无 |
| 4 | 腐蚀速率检测 | 应 | 应 | 宜 | 无 |
| 5 | 制定水质分析项目及控制范围 | 应 | 应 | 宜 | 宜 |
| 6 | 水质全分析频率不低于每月 1 次 | 应 | 应 | 宜 | 宜 |
| 7 | 完善的数据记录及管理制度 | 应 | 宜 | 宜 | 无 |
| 8 | 系统优化及改善计划 | 应 | 宜 | 宜 | 无 |

T/NIISA 004-2023

a)	循环冷却水的监测和控制宜采用在线监测和控制，且宜符合下述规定：

1) pH 值的在线监测与加酸/加碱量联锁控制；

2) 电导率在线监测与排污量联锁控制；

3) 阻垢缓蚀剂药剂浓度的在线监测与药剂投加量联锁控制。

b)	循环冷却水应进行腐蚀速率检测，检测方法宜采用监测挂片。

c)	循环冷却水的常规水质分析项目应根据补充水水质和循环冷却水水质要求以及水处理

方案等因素确定。可参考附录 C。

d)	补充水和循环冷却水的水质全分析宜不低于每月 1 次的频率要求。

e)	HA-HD 级别的评级可参考表 7 进行。

表 7	不同等级数据中心循环水控制及管理要求

6.3 加湿水

6.3.1 加湿水的预处理应考虑潜在的结垢和微生物滋生对使用以及机房空气环境的影响，应定期对

加湿系统进行清洗、杀菌处理。

6.3.2 等焓加湿类型的供水宜采用纯水。

6.4 冷凝水

6.4.1 空调冷凝水

a)	空调冷凝水应有专门管道排出到室外，不具备安装管道条件的，应采取有效的接水措施。

应定期检测空调冷凝水集水盘表面微生物状况，并进行必要的清洗、杀菌操作。

b)	冷冻水主管路正下方宜避免安装设备。

c)	空调下方应设置挡水坝和漏水检测装置，确保及时发现漏水现象并及时有效处置。

d)	应定期分析漏水检测数据，对于漏水频繁的区域，应将漏水情况纳入问题管理，查找根

本原因，并采取有效措施治理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445210321042011114