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第九篇	技术规范与要求















深圳皇岗地铁口岸联检楼项目

高压变配电及 10KV 外线工程技术要求
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[bookmark: _TOC_250011]第一章	概	况

[bookmark: _TOC_250010]第一节	高压工程简介

本工程由市供电部门提供两路 10KV 电源供电，两段高压母线分段同时运行，互为备用。设两个变配电室；地下一层配电室设置4 台 2000KVA 变压器；屋顶配电室设置2 台 1000KVA 变压器;共计有 16 台高压开关柜进行控制。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
[bookmark: _TOC_250009]第二节	工作范围

本承包人负责供应及安装所有有关设备、材料、劳务及施工机械等以完成图纸所示工作内容。工作范围如下：
1、从雅苑变电站F61（皇检一线）和滨河变电站F41（皇检二线）供电开关接线至皇岗 地铁口岸联检楼地下一层变电所和楼顶变电所的10kV 外线电缆，以及从高压柜至变压器、低压柜至直流屏和直流屏至高压柜之间的电缆供应、敷设、安装、测试、试验、调试等直至通过验收送电，包括永久性用电的申报、负责向当地供电部门送用电手续的办理和报装等。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

2、室内外高压电缆敷设安装，系统联动调试、测试，中间头、终端头的制作和测试等。

3、市政电缆沟（井）的贯通、清理和恢复(电缆沟盖板、电缆井盖的破损等)，人行道、道路、绿化带的破土开挖、埋管和恢复，过路顶管等所有外线施工辅助工程的施工和进线  之前电缆井的制作、施工过程中的安全防护措施,以及与相关部门的协调沟通及办理相关手 续等。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
4、皇岗地铁口岸联检楼所有10kV 高压柜、直流电源柜、直流信号屏、变压器及温控装

置、本工程所有 10kV 电缆、为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
5 、所有电缆的支架、保护套管以及电缆护管在电缆敷设完毕后的防水密封及防火处理。

6、10kv 外线在移交至供电局相关部门之前的看护及偷盗破损等的修复。
7、变电所高压配电室、变压器室的接地母线安装、接地电阻测试，绝缘橡胶地板的供货和安装（厚度不小于 8mm）。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
8、变配电室架空地板及支架的深化设计、供货及安装（含防雷接地系统）及本工程的
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深化设计。

9、高压柜、直流屏和变压器等设备二次接线图的绘制和完善，以及根据BA 监测要求和 BA 系统集成要求为BA 系统提供相应的接口协议或无源干接点、安装指导书、配合安装和调试。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。


[bookmark: _TOC_250008]第三节	法律、法规及施工依据

本承包人负责提供的所有设备、材料、施工工艺和施工要求必须符合本文的技术要求和本设计图纸的要求外，还必须符合下列有关规范、标准：厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002；

2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91；

3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》	GB 50150-1991

4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92；

5、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范	GBJ 149-1990

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92；

7、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90；

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92；

10、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

12、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规程》GB50255-96；

13、其它现行有关国家和行业标准

14、深圳供电局审图意见书
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[bookmark: _TOC_250007]第二章	通用要求

[bookmark: _TOC_250006]第一节	施工过程的协调与配合

一、与政府有关各部门及公用事业机构的协调：

本承包人必须负责协助业主与政府有关各部门及公用事业机构协调。

1、承包人须提供有关的资料（图纸、样品、产品说明书等）经政府有关各部门及公用事业机构作审批依据，如因所送资料不符合要求而需重新送审，因此而造成的工期延误等损失由本承包人负责。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
2、如因与政府有关部门及公用事业单位协调或合作不够导致已安装的设备或系统需更

改或拆除，承包人除需负起所有有关的费用和导致工期延误的责任外，还须对业主做出相应的赔偿。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
3、承包人应接受授权监理单位的监理，工程完工后应通过深圳供电局的验收。由承包

人负责联系、邀请深圳供电局相关部门对本工程进行测试、试验、验收并承担一切所发生的费用。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
二、与其它承包人的协调及交接工作

本项目承包人必须与本项目其它承包人协调和合作，提供所需要的有关资料、设备和人员，确保在分工交界点处与其它承包人能满意配合，顺利交接。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
1、与总承包人的协调工作：

⑴ 在施工期间，本承包人须与总承包人现场配合，确保所有要求土建配合的工作和预留孔洞位置正确。
⑵ 所有有关设备的混凝土基础，本承包人应尽早提供有关资料并现场配合土建承包人以确保施工正确。
⑶ 与低压安装部分密切配合，必须现场配合高低压的调试及验收，并负责协助总承包人低压系统的供电局相关验收手续的办理。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
⑷本承包人必须与建筑承包人协调，使有关的安装工作能配合工程进度。如因协调配合

不够，而造成的一切后果由本承包人负责。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
2、与智能弱电工程承包人的协调工作：
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（1） 本承包人须与智能弱电工程承包人协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作接口。
（2） 本承包人须按楼宇自控系统监控点一览表（电 BA12、13 改）及图纸要求提供无源干接点供智能弱电承包人交接驳口。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
（3） 本承包人须配合智能弱电承包人就智能弱电系统的安装与调试工作。如因协调配

合不够而造成的一切后果由本承包人负责。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。

第二节	设备及材料说明

承包人在本项目中所提供的所有材料和设备，必须经设计认可并须由具有 5 年以上生产同类型产品经验的承包人提供，详见设备技术要求。承包人须提交有关承包人的资质证明文件。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
一、适用的规范、标准和当地条例

1、本招标文件内所列的有关规范和标准是指签订合同时所颁布的最新修订版本。

2、若招标文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或行业标准，取较高者为依据。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
3、所有高低压供电系统装置的施工应遵照当地法规或条例进行。

4、若上述各技术要求之间发生矛盾，则应按下列顺序优选选择。

⑴ 当地政府的条例、指令和规范

⑵ 公用事业公司的条例

⑶ 本招标文件和图纸

⑷ 其它认可的标准二、保证
1、承包人须保证整个高压配电系统的安装及运行，均达到有关部门的要求并通过验收送电。
2、承包人必须保证所提供的设备或配件均能按要求在任何工作环境正常操作。

3、保证期是指自合同生效直至竣工证书发出日起计两年为止。

4、承包人如认为本招标文件或图纸中的要求或说明与承包人所负的责任不适用时，必须在投标时提出。
5、任何承包人的产品保证在工程完工后仍然有效，该保证的权属应自动转归业主所有，
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其后有关承包人保证中的权利和责任也转为业主所有。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
6、若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于承包人的工料和 施工方法不符合本招标文件和图纸要求引起，承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。

三、工程更改

1、在合同生效后，在特殊情况下，承包人需要更改某些设备或材料须以书面提交合理 的解释及证明文件，并提出建议；重新建议的设备或材料承包人，必须在本议标书的可接受 的生产商范围内挑选并同时经业主及相关技术人员的书面批准方可使用。同时更改后的材料  和设备必须达到本招标文件的要求。此外，如有额外费用及合同上的责任应由承包人负责。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。

2、承包人更改材料和设备而延误的工期，由承包人全部负责。

3、因更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对本承包人及其它承包人所产生的影响及由此而引起的额外费用由本承包人负责。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
4、因更改材料和设备而引致和相关的管道、电缆、导管和设备的数量及排列的变化，

本承包人需提供因变化所需的材料和附件并承担所有增加的费用。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
5、除非在施工中出现不可预见的情况，经设计和发包方及监理同意后可允许变更，否则不予变更，由施工单位自行解决。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
四、不合格的材料、设备严禁入场

业主、监理工程师有权拒绝不合格的材料、设备进入施工现场；若发现承包人使用，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由承包人负责。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
五、工件的包装和保护

1、所有运送到工地的设备和材料均应保持全新状态，并应有适当的包装和保护。

2、所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，将拒绝使用，承包人必须无偿更换， 因此而引起的工期延误承包人负责。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
3、承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方

案，工地一般不可能提供临时贮存场地。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。六、对机件和设备的责任和拥有权。
1、在工程施工期间，承包人必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。

2、在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归业主所有。没有业主和现场工程师的批准不得移离工地。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
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七、装置的大小及设备交送通道

1、所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。
2、承包人应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送应拟定方案， 事先交现场监理工程师审查。若承包人所提供的设备尺寸与图纸不符，由此造成的一切改动和费用，须由承包人负责。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
八、样品审批

1、承包人须在合同生效的两周内，提交一份具体的样品清单给现场工程师审批。清单 内应注明设备材料名称，承包人名称、产地、规格型号、预定交货的日期。如现场工程师认为有必要，可要求承包人补充清单以外的样品。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
2、送审的样品需采用木板挂成行列提交，样品板应按业主指定的统一模式制造。所有

材料及工艺的样品须先获得现场工程师的书面批准才可在现场使用。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
3、承包人须将获批准的样品板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在业主处，以备日后对所用材料和工艺的核对和验收。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
4、在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关承包人，承包人名称，合同名称，

将投入使用的系统名称，还必须有现场工程师的签字。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
5、承包人还应按本招标文件的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用， 样品试验所需的费用应由承包人负责。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
九、材料和工艺

1、除了本招标文件有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有设备、材料和物品必须为全新和标准产品，并具有相应的合格等级标准。详细要求请见附表《工程所用材料性能技术要求》。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
2、同类型的设备和材料应采有同一承包人的产品。

3、同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件材料与原机零件材料相同，性能相同。若需使用机械加工的备件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。谚
辞調担鈧谄动禪泻類。

4、所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。

5、本合同范围内的全部施工须由熟练的专业工人和技术人员进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。业主和监理工程师有权要求承包人提供各专业工人和技术人员的资历作审查。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
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6、所有部件的安装位置方便维修保养和更换。十、安全文明施工
1、施工期间，承包人须对提供足够的临时安全设施，若承包人的工作区域不在总承包所负责的范围内，应对会对施工人员及其它人员构成危险的地台、墙壁孔洞提供足够的保护设施。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
2、在本承包人工作、生活范围内所有对其工作人员及其他人员构成危险的地方均须提

供足够的安全保护设施。



[bookmark: _TOC_250005]第三节	培训

一、承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的动作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
二、承包人须委派资深导师进行每项培训工作。向培训学员提供并讲解有关设计资料、

文件、图纸等，以使学员对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。三、上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。




[bookmark: _TOC_250004]第四节	零备件及工具

一、承包人须提供必要的零备件和替换材料，于保修期开始前立刻交付业主，以保证设备系统能在不影响性能和稳定性的情况下，圆满地连续运行。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
二、所有零备件及特别工具应与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地包装和

标识，并由本承包人负责运送到工地。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
三、所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由承包人提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。
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[bookmark: _TOC_250003]第五节	免费维修保养

一、在保修期内，本承包人须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
二、收到紧急事故召唤时，承包人须按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小

时之内到场进行抢修工作。

[bookmark: _TOC_250002]第六节	维护保养

承包人须于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图纸，电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿，以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
一、技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本招标文件，内容包括：
1、管道和接线图。

2、所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。
3、设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

4、提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。二、维修保养
应提供包括所用装置的动作和维修保养程序说明。

1、所有系统的检查手册。

2、所有系统的动作手册。

3、更换装置部件的程序、要求和更换率。

4、从整个系统以至电路板的维修保养批示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5、进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6、零备件贮存和目录编册系统。
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7、系统的故障寻找程序。

8、零备件表。

三、供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，包括通讯地址、电话及图文传真号码。
四、零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

[bookmark: _TOC_250001]第三章	专用要求

第一节	高压柜和直流屏安装要求



一、基本要求

1、10kV 真空开关柜均安装在基础槽钢上。地下室开关柜电缆为下进下出，屋顶高压柜电缆为上进下出。
2、允许偏差应符合表 3.1 的规定

 (
允
许
偏
差
项
目
mm/m
mm/全长
不直度
< 1
< 5
不平度
< 1
< 5
位置误差及平行度
——
< 5
)基础型钢安装的允许偏差	表 3.1
3、高压开关柜、直流电源柜、信号屏安装的垂直度、水平偏差以及柜面偏差和柜间接缝的允许偏差应符合表 5.9 的规定。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
 (
项
目
允
许
偏
差（mm）
垂直度（每米）
< 1.5
水平偏差
相邻两柜顶部
< 2
)高压开关柜、直流电源柜安装的允许偏差	表 5.9
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	成列柜顶部
	<
	5

	
柜面偏差
	
	
	
	相邻两柜边
	<
	1

	
	
	
	
	成列柜面
	<
	5

	
	柜
	间
	接
	缝
	<
	2



[image: ]4、 高压开关柜、直流电源柜和信号屏的接地应牢固。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。
5、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验必须符合现行国家标准《电

气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
6、本工程所用高压中置柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象，动触头与静触头的中心线一 致，且触头接触紧密，投入时，接地触头先于主触头接触；退出时，接地触头后于主触头脱开。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。
7、高压柜、直流电源柜和信号屏金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可

靠，装有电器的门可开启，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。绽萬璉

轆娛閬蛏鬮绾瀧。

8、高压柜、直流电源柜和信号屏应有可靠的电击保护，柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子。保护导体的最小截面应符合设计和规范要求。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。
9、柜内线路相间和相对地面绝缘电阻，馈线线路必须大于0.5MΩ ；二次回路必须大于
1MΩ 。
10、柜上的标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。

[bookmark: _TOC_250000]第二节	变压器安装要求

一、基本要求

1、变压器直接落地安装，变压器高压裸母线套热缩套管护套保护，基础型钢的安装应符合要求。
2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接相连，接地干线与变电所的  N 线和PE 母线直接相连，变压器箱体，干式变压器的支架或外壳应接地。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。
3、变压器的交接试验必须符合规定。
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4、变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合。当变压器低压侧须与封闭母线槽连接时，其低压出线中心线应与封闭母线安装中心线相符。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。
5、变压器安装位置正确，附件齐全。

6、有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活，点动给定位置与开关实际位置一致， 自动调节符合产品的技术文件要求。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。
7、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接。干式变压器的支架或

外壳应接地（PE）。所有连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。 8、变压器接地、进线出线符合设计与规范要求。
9、变压器试运行前应进行空载全电压冲击合闸试验，有条件时从零起升压且宜从高压侧投入；第一次冲击带电持续时间不少于10min；变压器应无异常，投运前要求做五次冲击合闸试验。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。
10、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验必须符合现行国家标准《电

气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。
11、高压柜主变压器高压侧采用 10KV 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆。


第三节	电缆敷设要求

一、基本要求
1、10KV 外线施工须满足深圳供电部门的要求，并在施工中对周边环境影响最小。
2、电缆的耐压试验结果，泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。应附有检验方法检查试验记录。
3、电缆敷设必须符合以下规定：
电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；直埋敷设时，严禁在管道的上面或下面平行敷设。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。
4、电缆终端头和电缆接头的制作、安装必须符合下列规定：
（1） 、封闭严密，填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象；芯线连接紧密，绝缘带包扎严密，防潮涂料涂刷均匀；封铅表面光滑，无砂眼和裂纹。
（2） 交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处，锥体坡度匀称，表面光滑。
（3） 、电缆头安装、固定牢靠，相序正确。直埋电缆接头保护措施完整，标志准确清晰。
5、电缆支、托架安装应符合以下规定：
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位置正确，连接可靠，固定牢靠，油漆完整，在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡， 托架加盖部分盖板齐全。间距均匀，排列整齐，横平竖直，油漆色泽均匀。胀鏝彈奥秘孫戶
孪钇賻。
6、电缆保护管安装应符合以下规定：
管口光滑，无毛刺，固定牢靠，防腐良好。弯曲处无弯扁现象，其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径；出入地沟、隧道和建筑物的保护管口封闭严密。弯曲处无明显的折皱和不平；出入地沟、隧道和建筑物，保护管坡向及坡度正确。明敷部分横平竖直，成排敷设的排列整齐;检查数量按不同敷设方式; 室外埋地的电缆保护管应做防锈防腐处理。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。
7、电缆敷设应符合以下规定：
（1） 、坐标和标高正确，排列整齐，标志桩、标志牌设置准确；有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆保护措施完整。
（2） 、在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确，控制电缆应放在电力电缆的下面，1KV 及其以下的电力电缆应放在 1KV 以上电力电缆的下面；电缆的架设深度、盖板要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。
（3） 电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚；电缆的标志桩、标牌清晰齐全； 直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。
8、电缆在沟内、竖井内支架上敷设价须按以下程序进行：
（1） 电缆沟：电缆竖井内的设施，模板及建筑填料等清除，测量后定位，才能安装支架；
（2） 电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束，接地（PE）或接零（PEN）连接完成，经检查确认，才能敷设电缆；陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。
（3） 电缆敷设前绝缘测试合格，才能敷设；
（4） 电缆交接试验合格，且对接线去向，相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电；
（5） 电缆在沟内、竖井内支架上敷设，支架要经预制、防腐和安装，且还要焊接接地
（PE）或接零（PEN）线，同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除，具备这样的条件，才以敷设固定电缆，否则不能施工。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。
9、在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面或通行的隧洞中，电缆
不得敞露敷设于地坪上或楼梯走道上。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。


第四节	架空地板安装要求

1、架空地板的深化设计和安装须符合相应的规范和设计图纸要求。
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2、架空地板的设计和施工范围为地下变配电室和屋顶变配电室，建筑面积、安装高度及载重的设备数量和排列方式详见电Z4 和电Z5。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。
3、变配电室主要设备重量如下：低压柜：500—800 公斤/个；高压柜：800—1300 公斤/个；
1000KVA 的变压器：3495 公斤/个；2000KVA 公斤/个。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘。
4、架空地板支架和地板均采用钢结构，并按重型考虑。钢材要除锈并刷三道防锈漆。
5、架空地板的分格由本承包人根据室内建筑面积和设备的重量进行设计，保证地面不得倒蹋和变形，并能开启。
6、架空地板的深化设计需经发包人、设计院及监理单位进行审核确认，由于审核确认引起的修改中标人不得拒绝，直到发包人、设计院及监理单位批准为止。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。



第五节	设备技术要求
 (
产品名称
产品技术要求
参考品牌
)高压变配电及 10KV 外线工程材料、设备技术规格表
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高压柜

产品技术要求

一、高压开关柜设备特殊要求：

1、高压真空开关柜选用高压真空手车式开关柜。

2、高压开关柜应是供应商技术参数最优系列成熟定型的产品， 要求高压真空手车式开关柜、高压负荷开关柜为国际知名品牌柜， 并且高压真空手车式开关柜中配置的真空断路器（含操作机构）、综合继电保护装置接地开关应属同一品牌。选用产品必须是成熟的定 型产品，选用产品品牌和柜型应为同一品牌技术专利持有人，招标 人不接受为此次工程单独设计、配置的设备，也不接受派生的非主 流柜型。高压真空手车开关柜、高压负荷开关柜必须通过国家级高 压电器质量监督检验机构的型式试验，提供型式试验报告复印件并 由制造厂盖红章。
3、选用产品必须符合国家有关规范及广东省、深圳供电主管部门的规定。
4、投标人所提供的设备制造商的注册资金不少于人民币	2000
万元，过去三年（2003 年 1 月 1 日至今）深圳地区真空柜年平均销
售须在 200 台以上，必须提供客户名单；代理商的注册资金不少于人民币 200 万元。
5、投标人所提供的设备制造商生产高压柜历史不少于 20 年， 在深圳有售后服务机构，并在深圳地区有良好的信誉。
6、投标人所提供的设备制造商必须通过ISO9000 质量体系认证， 提供认证证书的复印件。
7、投标人所提供的设备必须是经过现场验证过的，并且在最近三年至少为三个以上工程提供相同型号设备一年以上的满意运行， 必须提供用户清单及详细的设备型号、规格、数量。
8、提供制造商提供的供货证明及保证售后服务、保证产品质量的承诺函。
9、高压配电设备见设备采购清单，具体要求详见电洽 D-006 及电 Z7 改 G 高压变配电系统图。

参考品牌



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/447020102034006045
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