工程修理部工作手册

编     号: GLPM-GC-WI

版本/状态: A/0

编     制:

审     核:

批     准:

生效 日期: 二〇一〇年九月一日

深圳市港隆物业有限公司鸿隆世纪广场物业服务中心

工作手册名目

| 序号 | 章节 | 文 件 名 称 | 页面 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 工程修理部目标及实施措施 | 4 |
|  | 2 | 工程修理部组织架构 | 5 |
|  | 3 | 工程修理部岗位职责 | 6 |
|  | 4 | 工程修理部管理制度（规定） | 14 |
|  | 4.1 | 特种作业人员管理制度 | 14 |
|  | 4．2 | 凹凸压配电室安全工作制度 | 15 |
|  | 4.3 | 变配电工作票、操作票制度 | 16 |
|  | 4.4 | 电梯安全管理规定 | 17 |
|  | 4.5 | 电梯维保服务考核制度 | 17 |
|  | 4.6 | 电梯机房管理规定 | 19 |
|  | 4.7 | 设备机房管理制度 | 19 |
|  | 4.8 | 设备机房防火管理规定 | 22 |
|  | 4.9 | 设备事故处理规定 | 23 |
|  | 4.10 | 设备机房卫生管理规定 | 25 |
|  | 4.11 | 设备运行记录管理制度 | 25 |
|  | 4.12 | 设备标识管理规定 | 26 |
|  | 4.13 | 设备台帐管理制度 | 26 |
|  | 4.14 | 机电设备修理工具管理规定 | 27 |
|  | 4.15 | 安全用水、供电管理制度 | 28 |
|  | 4.16 | 监视、测量装置管理规定 | 28 |
|  | 4.17 | 运行值班工交接班制度 | 29 |
|  | 4.18 | 工程、修理档案管理制度 | 30 |
|  | 4.19 | 房屋修缮管理制度 | 31 |
|  | 4.20 | 外包工程项目管理制度 | 32 |
|  | 5 | 工程修理部工作流程 | 33 |
|  | 5.1 | 电气设备检修安全技术规程 | 33 |
|  | 5.2 | 配电室倒闸规程 | 34 |
|  | 5.3 | 市电、发电联锁柜操作、维护规程 | 35 |
|  | 5.4 | 电梯安全操作规程 | 35 |
|  | 5.5 | 给排水设备安全操作规程 | 37 |
|  | 5.6 | 给排水设备运行管理规程 | 38 |
|  | 5.7 | 给排水维护保养规程 | 39 |
|  | 5.8 | 冷水机组运行操作规程 | 42 |
|  | 5.9 | 中心空调系统运行管理规程 | 44 |

|  | 5.10 | 柴油发电机安全操作规程 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.11 | 螺杆冷水机组系统操作规程 | 47 |
|  | 5.12 | 焊接作业规程 | 49 |
|  | 5.13 | 设备安全事故处理规程 | 50 |
|  | 5.14 | 直饮水系统管理规程 | 51 |
|  | 5.15 | 一般报修流程 | 52 |
|  | 5.16 | 方案检修或重大设备检修流程 | 52 |
|  | 5.17 | 供电限电停电审批程序 | 53 |
|  | 5.18 | 客户报修服务管理方法 | 53 |
|  | 5.19 | 客户修理服务管理程序 | 56 |
|  | 5.20 | 设备更新改造程序 | 58 |
|  | 5.21 | 外包项目合同签订工作程序 | 58 |
|  | 5.22 | 外包项目监管程序 | 59 |

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理目标及实施措施 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 1目标：

- 报修处理准时率：100% ；

- 返工、返修率不高于1%；

- 工程修理部确保房屋本体及设施设备按方案保养，方案完成率100%;

- 设备设施完好，无重大责任事故发生。

1．2 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场工程修理部。

- 措施：

- 工程修理部人员在日常工作中，必需乐观协作齐心协力，做到第一时间上门服务，确保客户满足。

- 部门人员做好安全、管理工作，实行预防措施，防止发生重大设备事故和人员伤亡。组织部门技术人员生疏、把握所管辖的设备性能，参与解决大厦突发事故的抢修。

- 负责对大厦的机电设备实施统一管理，乐观做好修理运行的日常管理工作。

- 娴熟把握设备设施的性能和操作，加强对设备的维护和保养，确保设备完好，为服务供应基本保障。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部组织架构 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程经理（1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程主任（1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运行领班（1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修理领班（1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行技工（早班1人） |  |  |  | 运行技工（中班1人） |  |  |  |  | 运行技工（晚班1人） |  |  |  | 运行技工 （白班1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修理技工 （空调1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修理技工 （电工2人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修理技工 （水工1人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修理技工 （泥木1人） |  |  |  |  |

总编制14人

文员（1人）

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

3.1目标：

明确部门职能及各岗位工作职责、工作范围和日常工作。

3.2适用范围：

适用于鸿隆世纪广场工程修理部。

3.3内容：

- 部门工作职责：

- 负责楼宇设备设施的交接验收，建立具体的设备设施台帐，对接管验收的设备设施做好现场标识，并完成交接报告；

- 制订工程修理部日常运作、管理工作程序及各级人员的岗位职责，建立设备设施的安全操作、运行管理、维护保养、应急处理等技术文件和对客服务标准、规范；

- 负责制订楼宇（工程修理部分）的年度和月度预算、选购方案、资金支付方案、年度和月度设备设施维护保养方案和设备设施大修方案；

- 对管理范围内的设备、设施进行全面、有效的管理，确保设备设施的正常运行。按年度和月度设备设施维护保养方案对设备设施进行维护保养，确保维护保养和检修的项目、方法和完好程度符合相关规定。定期进行设备设施完好率的统计和考核，使设备设施完好率达到公司规定的标准，满足客户的使用要求。在紧急状况发生时，能够按应急处理方案实施有效把握处理，确保人员和设备设施的安全；

- 按对客服务标准完成客服务事项，修理准时率、返修率、客户满足率必需达到公司规定的标准；

- 建立、实施对工程分包方的评审和考核制度，负责外委工程项目和选购设备、材料、配件的验收和质量把握；

- 负责客户二次装修方案的审核和施工现场的技术方法、施工质量、使用材料的监理，参与物业服务中心组织的二次装修验收，跟踪二次装修工程遗留问题的整改；

- 做好上级领导支配的工程整改项目、新增项目的招投标和合同签订工作，对施工方案进行审核，对项目实施过程进行监理，并完成竣工验收等工作；

- 结合大厦实际，制订大厦经济、有效的设备设施运行方案，应用新技术，实施节能降耗，定期对能耗及其他运行成本进行统计核算，将成本把握在合理范围；

- 实施各专业、各系统、各机房的值班、运行、巡察、维护保养、检修记录制度，记录要清楚、真实、完整并具有可追塑性。建立档案管理制度，按管理要求做好运行记录、巡察记录、值班记录、技术文件、资料、图纸等的收集、整理、完善、保存和归档工作；

- 制订工程修理部的年度、月度培训方案，做好新聘员工的岗前培训，按方案实施各项专业技术培训，不断提高工程人员的技术素养和实际操作力量；

- 协作政府、行业管理部门，确保电力、供水、煤气、通信、电视等正常工作，接管理部门的要求，定期完成电力、防雷、消防等各项安全检测，使排水、噪音等达到环保要求；

- 完成上级领导交办的其他工作。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 人员岗位职责：

  - 工程经理岗位职责：

- 全面负责工程修理部工作，对大厦强电、弱电、空调、给排水、土建、消防运行及修理负责，落实公司管理制度和工作标准，保证各设备设施运行正常，不消灭重大工程事故或较大人为责任事故；

- 负责楼宇设备设施的管理工作，建立具体的设备设施台帐，对管辖的的设备设施做好现场标识，完善和提高设备管理水平。负责改造或新增楼宇设备的购进、安装调试、使用、修理保养。负责设备的报废（申请或建议）及处理；

- 落实公司年度工程管理目标，制订、落实重要设备及一般设备的的修理及保养方案；

- 组织编制工程修理部日常运作、管理工作程序和规章制度，建立设备、设施的安全操作、运行、维护保养、检修、应急处理等技术文件；对客服务标准和规范，提高专业管理水平；

- 协调并妥当处理与政府、行业管理部门的关系，确保电力、供水、煤气、通讯、电视等正常工作，按政府管理部门的要求，定期完成电力、防雷、消防等各项安全检测，使排 水、空气质量、噪音等达到环保要求；

- 做好一线服务、与其它职能部门的沟通、协调工作，准时为客户供应优质服务；

- 制定工程修理部年度、月度培训方案，组织专题安全和技术培训，确保工程人力资源得到合理的使用和不断提高人员的工作力量和技术水平；

- 落实公司用人政策和各项规章制度，做好部门团队建设，提高部门专业技术水平；

- 负责汇总、制定和申报工程修理部年度、月度预算、选购方案；组织制订设备设施年度保养、检修方案及设备大修方案，保证工程修理费用的合理使用；

- 依据工作方案，组织做好各系统设备运行、维护保养、检修、大修、项目改造等  工作，督促工程修理部各级人员对管理范围内的设备、设施实施全面、有效的管理，按各系统设备运行标准，保持设备、设施良好运行，设备完好率达到98%以上，确保建筑环境、供电、给排水、通风空调、电梯、消防、电讯、电视、监控等满足客户使用要求。在紧急状况发生时，组织支配各级人员，按应急处理方案实施有效把握处理，确保人员和设备设施的安全；

- 组织实施对工程外包单位的管理、评审和考核。对外包商实施有效的监控和管理。组织支配工程整改项目的招投标、签订合同和施工协作，调协作适人员参与项目施工监理和竣工验收等工作；

- 负责客户二次装修方案的审核和施工现场的监管，参与物业服务中心组织的二次装修验收，跟踪二次装修工程遗留问题的整改；

- 负责组织做好对客服务工作，处理对客服务过程中消灭的各种投诉，不断提高服务质量；

- 组织制订经济、有效的运行方案，应用新技术，实施节能措施，定期进行能耗和其它运行成本的统计核算，合理把握和降低运行成本；

- 完成上级领导交给的其他工作。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第3页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

  - 工程主任岗位职责：

- 贯彻执行工程经理的指示，负责本大厦设备、设施的专业技术管理。制定部门设备、设施的专业技术工作方案及审核各领班工作方案，报上级审批，批准后贯彻执行。对大厦设备（设施）的安全经济运行、技术管理、运行人员培训等工作负直接领导责任；

- 当好工程经理的助手，负责工程修理部人员的日常工作调配。组织和督导员工认真执行《员工守则》和本部门的各项安全技术规程；

- 做好对客户的服务工作，尽量满足客户要求。客户对物业设施的改动或装修要求，除热忱服务外，还要审批其改动方案，不能使物业设施遭到损害或违反有关消防条例等，履行管理职能；

- 确保各设备设施修理保养工程能按期、按质完成。负责组织人员完成临时或应急工程任务；

- 与其它部门或相关人员协调，提倡团结与协作精神；

- 必需严格要求自己，自觉执行公司的规章制度，对工作认真负责，以身作则。组织全体人员学习技术业务，不断提高技术素养和业务水平，定期或不定期的考问讲解和考核，搞好现场培训活动；

- 贯彻执行电业安全生产方针及规章制度，加强安全思想教育，组织安全活动，主持事故、故障的调查分析；

- 编制年、季度、月工作方案并组织实施。按时、准时总结工作，上报工作总结和各种报表；

- 协作编制各设备、设施的安全操作规程及修理保养工作程序、制度工作。并监督落实；

- 负责各设备运行、调配和修理保养等专业技术工作，尽量做到节省、安全运行。建立健全正常运行工作秩序，定期巡察主要部位及其主要设备、设施，发觉特别或故障，马上实行有效措施准时解决。查阅有关运行、巡察记录，了解设备（设施）的运行状况，作好安全经济运行和工作质量分析；

- 帮忙部门经理对二次装修资料进行审核，负责二次装修的现场监管，参与物业服务中心组织的二次装修验收，督促租户对遗留问题的整改；

- 每月对员工的行为规范、劳动纪律、工作效率、工作质量、服务态度进行考核；

- 负责准时向上级汇报各项工作，完成上级交给的其它工作。

  - 文员岗位职责

- 负责处理本部的日常事务，执行部门经理下达的各项指令；

- 负责整理、统计、管理工程修理工作单；

- 负责收发、整理、统计及管理各种通知、信函、文件以及各系统运行、操作记录，落实综合管理部关于办公及行政管理的要求；

- 负责本部门全部文件、图纸及技术资料的整理、建档、管理。做到文件资料齐全，无缺页、遗漏；

- 负责部门文件资料的打印、校核、复印及传真，并做好登记工作；

- 负责编制每月员工工作支配表，统计本部员工考勤；水、电以及分类物料消耗统计，做到细

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第4页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 致精确     ；以及物品发放工作。负责与其他部门的联络工作，跟进报批事项；

- 负责本部门的全部物品申购及办公用品的申领工作。每月对仓库备件存货量作一次盘点统计，做好统计报表交上级审核；

- 依据水、电以及分类物料消耗统计，分析消耗增减的缘由，当好工程经理的参谋。

- 定期召集工程例会，并做好会议记录，准时提交会议纪要；

- 准时汇报工作进度，完成上级领导交给的其他工作。

  - 运行领班岗位职责：

- 在工程经理、工程主任的领导下，主管变配电、发电系统；中心空调系统；给排水系统；电梯；消防系统等正常运行，确保设备在良好的安全状态下运行；

- 每天定时检查工作范围内现场；

- 各有关设备运行现场检查，发觉问题或隐患应准时地向上级报告和订正和处理（在有关运行记录上签名）；

- 检查下属各岗位岗风岗纪和考勤执行状况；

- 批阅运行、巡检等报表，对监测数据有特别的应准时检查和处理。提出节省能源措施和贯彻执行；

- 负责本班全部原始记录的收集、整理、按月装订及上交存档工作；

- 贯彻执行电业安全生产方针及贯彻电气运行方案和操作规程，合理使用设备。制定各电气设备维护保养方案及各类电气设备检修的技术质量标准，经上级批准后，负责组织实施；

- 遵守大厦的各项规章制度，加强安全思想教育，执行上级下达的各项指令，确保大厦设备（设施）的正常运行；

- 全面把握大厦的设备状况，做好大厦机电设备台帐、设备登记卡保持在完好记录状态；

- 督促运行班全体人员搞好设备卫生及例行维护，确保墙白、地净、沟见底、设备见本色，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

- 遇突发大事及事故隐患要准时实行处理措施，并向上级汇报。遇重大事故发生时要冷静，在向上级汇报的同时，要组织人员实行措施防止事故扩大或漫延，同时有责任爱护好事故现场；

- 负责协作外包单位来人对大厦设备进行检修保养、督促做好检修记录并存入设备档案；

- 监查大厦用电、用水状况，发觉用电、用水特别应准时查找缘由并实行处理措施，杜绝铺张；

- 负责对下属人员进行技术培训和指导工作；

- 负责提出本范围内设备的维保方案。经批准后，组织实施。负责签发操作票；

- 协作工程修理班搞好设备的紧急抢修工作，确保修理工作安全进行；

- 负责本班范围内的安全生产工作，保证人为责任事故率为0%，员工较大或重大工伤事故率为0%；

- 乐观向上级汇报工作，完成上级交给的其他工作。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第5页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

4）修理领班岗位职责：

- 在工程经理、工程主任的领导下，主管强弱电设备、中心空调设备、给排水设备、电梯、消防设备、大厦土建装饰设施等维护保养及修理工作，确保设备设施在良好的安全状态下运作；

- 每天定时检查工作范围内现场；

- 各有关检修现场检查，发觉问题或隐患应准时地向上级报告和订正和处理；

- 检查下属各岗位岗风岗纪和考勤执行状况；

- 批阅或编制修理、保养等报表，。提出节省能源措施和贯彻执行；

- 负责本班全部原始记录的收集、整理、按月装订及上交存档工作；

- 组织和督导员工认真执行《员工守则》和大厦的各种规章制度，执行上级下达的各项指令，确保大厦设备（设施）处于良好的运行（或待运行）状态；

- 制定各设备定期维护保养方案及各类设备修理、保养的技术质量标准，经上级批准后，负责组织实施；

- 遵守大厦的各项规章制度，加强安全思想教育，执行上级下达的各项指令，确保大厦设备（设施）的正常运行；

- 全面把握当班大厦的设备状况，解决本班设备运行和修理中消灭的问题。依据实际状况的轻重缓急，合理安排人员检修。设备修理、抢修的工作都要有始有终地跟进其工作状况、进度，直至完成为止；

- 遇突发大事及事故隐患要准时实行处理措施，并向上级汇报；遇重大事故发生时要冷静，在向上级汇报的同时，要组织人员实行措施防止事故扩大或漫延，同时有责任爱护好事故现场；

- 督促修理班全体人员搞好设备设施检修后的现场卫生清洁工作，确保墙白、地净、沟见底、设备见本色；

- 准时处理有关工程上的投诉并做分析，避开重复发生并作好记录向上级汇报；

- 参入大厦客户的二次装修的审图；装修过程的有关检查及安全检查，确保装修过程把握在大厦相关规定内有序进行；装修竣工验收检查及整改项目的跟进等；

- 组织修理组人员学习技术业务，提高本身或技工的技术素养和业务水平，大力开展增收节支活动；

- 负责本班范围内的安全生产工作，保证人为责任事故率为0%，员工较大或重大工伤事故率为0%；

- 认真监督外包单位保质保量按时地完成外包维保工作，更换材料要经过认真检查并具体登记，若需付费要以旧换新；

- 乐观向上级汇报工作，完成上级交给的其他工作。

  - 运行工岗位职责：

- 必需具有国家承认的电工操作证，并经部门考查合格后，方能正式上岗；

- 在领班的领导下，运行工负责对大厦供配电系统设备的运行值班，处理一般性故障，参与设备、设施的修理保养工作。对发生的问题准时向上级汇报；

- 生疏自已的工作范围内各变配电设备和其它电器设备的性能、分布，能完成本职内的各项工作；

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第6页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 严格做到：

- 三洁净：设备洁净、工作场所洁净、修理后的现场洁净；

- 三不漏：不漏电、不漏油、不漏水；

- 五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好；

- 严格遵守考勤，安全操作规程和其它有关制度。不允许有脱岗、睡岗现象；

- 接受和执行上级命令，供配电系统操作严格执行工作票、操作票工作制度；

- 负责全部变配电室设备巡察、安全检查工作，负责责任区域内的设备维护和清洁工作，认真做好巡察记录、运行记录和值班（及交接班）记录；

- 严格执行各项电气安全操作规程，负责全部变配电室的人员出入登记和跟踪，发觉特别状况马上上报；

- 保持变配电设备房物品的有序摆放，做好设备房的防水、防火、防小动物的安全管理工作；

- 遇到突然停电或其他突发性事故时，实行正确有效的应急措施，确保备用电源或应急电源能投入使用，同时向上级汇报；

- 为客户修理服务时,必需带头遵守物业服务中心的有关规定；

- 乐观参与实施增产节省活动；

- 生疏本职范围内的各类消耗材料、修理零配件性能、规格、型号等,能提前向上级建议购买工作所需之零配件或物料；

- 对客户计量电表进行标识、巡查，准时更换损坏电表。认真做好电表的统计工作；

- 完成上级交给的其他工作。

  - 修理电工岗位职责：

- 必需具有国家承认的电工操作证,并经部门考查合格后,方能正式上岗；

- 在领班的领导下，完成各项电气设备、设施的修理保养工作；

- 生疏大厦范围内各用电设备和把握电器的性能、分布，和有关技术规范、规定，娴熟把握设备（设施）的结构、性能、特点和修理保养方法。能完成本职范围内的各项工作任务；

- 严格做到：

- 三洁净：设备洁净、工作场所洁净、修理后的现场洁净；

- 三不漏：不漏电、不漏油、不漏水；

- 五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好；

- 严格遵守考勤，各安全操作规程和其它有关制度。

- 按时完成机电设备（设施）的各项修理、保养工作，依据设备保养方案对设备进行维护保养，并认真做好有关记录；

- 严格遵守安全操作规程和维护保养规程，防止发生安全事故；

- 修理工作中遇到难题或需要进行协调时，应向当值领班汇报，由当值领班支配解决，若仍未能解决再向其它上级报告，以便使问题尽快得到解决；

- 听从当值领班的工作支配，平常应于工程修理部办公室待命，有工作单时应即时行动到达修理现场，并尽快、高质量地完成有关修理项目，做到工完场清、用料节省。完成修理单之工

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第7页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

作后，应即时回到办公室接新的工作单，以确保工作效率；

- 供变电系统操作时严格执行工作票、操作票工作制度；

- 生疏本职范围内的各类消耗材料、修理零配件性能、规格、型号等,能提前向上级建议购买工作所需之零配件或物料；

- 为客户修理服务时,必需遵守物业服务中心的有关规定；

- 发生突发状况时，应快速赶往现场，准时实行应急措施，保证设备（设施）的正常完好；

- 乐观参与实施增产节省活动；

- 完成上级领导交给的其他工作。

  - 空调工岗位责职责：

- 必需具有国家承认的空调工操作证，并经部门考查合格后，方能正式上岗；

- 在领班的领导下，空调工负责对大厦中心空调系统设备、新风系统的运行及日常维护保养工作，处理突发故障，主动对设备、设施的进行修理保养工作。对发生的问题准时向上级汇报；

- 严格做到：

- 三洁净：设备洁净、工作场所洁净、修理后的现场洁净；

- 三不漏：不漏电、不漏油、不漏水；

- 五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好；

- 严格执行安全操作规程，开机前应认真作好检查工作，设备状况正常，方可开机。空调主机的非正常开、停，必需准时向领班或上级汇报；

- 当班人员要尽职尽责，坚守岗位，听从指挥，依据有关规定对空调主机及各层新风机的运行数据及运行状况逐项填写运行记录和巡察记录并签名，发觉问题马上报告领班或上级。有超时空调的单元，需要进内测温，并记录；

- 负责对大厦各空调区域的温度及设备运行状况进行监测，并依据外界气温状况，对空调运行参数进行调整。在使各空调区域的温度相对保持在符合规定的数值范围的同时，努力提高空调的运行效率，降低空调运行的能耗；

- 准时完成领班或上级分派的各项客户报修任务，按要求做好各项工作记录；

- 认真做好交接班工作和办好交接手续，打扫洁净工作场所，保持设备洁净；

- 自觉遵守公司和规章制度、操作规程、保证安全文明生产；

- 为客户修理服务时,必需遵守物业服务中心的有关规定；

- 在设备停机抢修时，肯定要留意给油箱保温，并挂好警示牌，以防发生意外；

- 按时向上级提交修理、保养、材料、费用预算报告。负责对空调系统外包合同的履行、施工数量、质量、工期等进行监督；

- 遇到突发性事故时，必需实行正确有效的应急措施，确保空调主机及其它设备的安全，同时向上级汇报；

- 乐观参与节能降耗活动和提合理化建议活动；

- 完成领导交给的其他工作。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第8页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

  - 给排水工岗位职责：

- 必需具有深圳市卫生防疫站体检合格证及二次供水卫生学问培训合格证，方能正式上岗；

- 生疏大厦范围内各给排水设备、设施及消防水设备、设施及及各类污水池化粪池的性能、分布，和有关技术规范、规定，娴熟把握设备（设施）的结构、性能、特点和修理保养方法，生疏各种卫生洁具的修理。能完成本职范围内的各项工作任务；

- 自觉遵守公司各项规章制度、操作规程、保证安全、文明生产；

- 严格按各项安全操作规程执行设备操作，防止发生安全事故。按巡察周期巡察管辖的设备、设施，落实区域责任制；

- 工作乐观主动，凡上级交给的任务，不分内外乐观完成，做好机水设备的保养、修理工作；

- 严格做到：

- 三洁净：设备洁净、工作场所洁净、修理后的现场洁净；

- 三不漏：不漏电、不漏油、不漏水；

- 五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好；

- 负责全部机房设备巡察、安全检查和处理报修工作，负责责任区域内的设备维护和清洁工作；

- 发生突发状况时，应快速赶往现场，准时实行应急措施，保证设备设施的正常及大厦的安全；

- 按时、按质、按量地完成本专业布置的方案性维护工作，并填写相应记录。进行修理保养工作时，需在工作范围放置标示牌，若遇到难以解决的问题，要准时向上级反映，不能隐瞒、拖延；

- 定时通知客户服务部支配清洁工清理各集水井、各种管道，以免造成堵塞；

- 认真做好卫生工作，保持设备和工作场所的卫生，确保二次供水安全卫生；

- 负责跟进二次供水系统清洁、消毒工作，确保二次供水符合本市有关规定；

- 为客户修理服务时,必需遵守物业服务中心的有关规定；

- 乐观参与节能降耗活动和提合理化建议活动；

- 完成领导交给的其他工作。

  - 泥瓦木工岗位职责：

- 具有娴熟的泥瓦工、木工操作技能，生疏相应安全规程，经部门考查合格后,方能正式上岗；

- 负责大厦内外地坪、玻璃幕墙、钢结构、装饰、墙面、地毯、窗帘、木门、家具、锁、镜面等服务设施的修理保养工作，以保持其美观、洁净、安全；

- 准时按质按量完成当值领班分派或本专业布置的方案性维护工作和客户报修任务，按要求做好各项工作记录。遇到困难时，应报告领班并听从领班支配；

- 严格做到：

- 三洁净：设备洁净、工作场所洁净、修理后的现场洁净；

- 三不漏：不漏电、不漏油、不漏水；

- 三良好：使用性能良好、外观良好、安全性能良好；

- 认真做好卫生工作，保持设备和工作场所的卫生；

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程修理部岗位职责 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第9页共9页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 努力学习技术，做到故障推断精确     ，修理快捷；开拓个人乐观性，对经常消灭的故障，作技术上的改造，降低设施便用的故障返修率；

- 当遇有台风、地震、火灾等自然灾难时，灾后应对玻璃幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行修理加固；

- 努力学习，提高技术水平。生疏一般建筑的结构及原理及防水材料性能，生疏一般装修、木工材料及装饰材料性能，努力完成上级交给的装修修理、制作等工作任务；

- 严格遵守公司的各项规章制度，严格执行本岗位责任制；

- 乐观参与节能降耗活动和提合理化建议活动；

- 为客户修理服务时,必需遵守物业服务中心的有关规定；

- 协作上级进行土建项目的交接、验收和整改工作；

- 完成领导交办的其他工作。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 特种作业人员管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

  - 特种作业人员管理制度：

- 目的：

从措施上保证安全，特种作业岗位保证不出安全责任事故。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场特种作业 。

- 内容：

- 特种作业岗位：

- 电工:在凹凸压配电室内值班、修理工作人员，应具有有效的电工操作证（由劳动部门颁发），  在配电室操作人员，应具有市供电局颁发的进网作业许可证。

- 焊工:应具有有效的焊工操作证（由劳动部门颁发）

- 制冷（空调）工:应具有有效的制冷（或空调）工操作证（由劳动部门颁发）

- 水工:应有市卫生防疫站二次供水体检合格证,及二次供水卫生学问培训合格证.

- 新员工上岗前，应熟知下列事项，并经考试合格后，方可允许上岗独立工作：

- 电工：

- 本公司有关电气方面的操作规程和有关制度、措施；

- 本公司高、低压变配电系统一、二次接线和设备分布、结构性能、操作要求和修理保养方法等；

- 电气安全装置、设施等性能、作用及管理使用方法；

- 电气安全防护及人身事故抢救；

- 本公司变配电运行方式，负荷状况和负荷调整方法、电压调整等措施。

- 本公司有关消防方面的操作规程和有关制度、措施；

- 焊工：

- 本公司有关消防方面的操作规程和有关制度、措施；

- 本公司电、气焊设备操作要求和修理保养方法

- 一般电气安全装置、设施等性能、作用及使用方法；

- 电、气焊接安全防护及人身事故抢救；

- 生疏本大厦平面布置及消防分区。

- 制冷（空调）工：

- 本公司有关消防方面的操作规程和有关制度、措施；

- 本公司制冷、空调设备操作要求和修理保养方法；

- 一般电气安全装置、设施等性能、作用及使用方法；

- 焊接安全防护及人身事故抢救；

- 生疏本大厦平面布置及消防分区。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 特种作业人员管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

d.水工：

- 本大厦有关给排水、消防水设备、设施方面的操作规程和有关制度、措施；

- 本大厦有关给排水、消防水设备、设施的管理要求和修理保养方法；

- 二次供水的卫生要求及生疏本大厦给排水、消防水设备、设施平面布置。

- 工作要求：

- 工作人员应按规定穿戴整齐；必要时必需穿戴规定的劳保防护服装（或用品）；

- 工作前做好必要的安全防护预备（如焊接前要开动火证及预备灭火器等）；

- 工作中必需严格遵守相应的安全操作规程（或规定）；

- 工作中分工不分家，各工种应相互协作，相互爱护；

- 遇有意外发生，相应专业人员必需按各种事故紧急预案处理，不得临阵脱逃及躲闭；

- 意外发生处理后，相应专业人员必需实事求是的填写事故报告，不得隐瞒。

- 其它：

- 电梯、消防、中心空调外包必需是有合格资质的外包专业公司,来大厦维保人员个人资质应供应复印件在工程修理部存档。

- 来大厦修理玻璃幕墙或其它高空作业的必需是有合格资质的外包专业公司。

- 来大厦进行二次装修的施工队，其队内个人特种作业资质应由楼宇管理部核对把关及存档。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 凹凸压配电室安全工作制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

从行政组织措施上保证安全，杜绝人为安全责任事故发生。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦凹凸压配电操作。

- 内容：

- 在凹凸压配电室内值班、修理工作人员，应具有有效的电工证（由劳动部门颁发），在配电室操作人员，应具有市供电局颁发的进网作业许可证。

- 新员工上岗前，应熟知下列事项，并经考试合格后，方可允许上岗独立工作。

- 工作时间，工作人员应按规定穿戴整齐；严密监视变电室各种设备、仪器仪表信号装置等的运行状况，早班每二小时应进行一次抄写各种运行数据的记录和相关说明,中、夜班每四小时一次。

- 严格按工作票、操作票制度进行操作，发生事故紧急处理并上报，做好记录。

- 每班在抄写运行参数时必需巡查凹凸压变配电室的通风、照明及气体灭火装置是否正常，有无影响安全运行的异物或特别现象。

- 保管好各种资料、图表、工具仪器、消防设施与器材、电气安全用具等，做好室内设备及环境卫生.

- 按制度做好交接班工作。闲杂人员不得进入供配电设备房，若需进入，须经工程经理批准，并在运行电工的伴随下方可进入。

- 按方案做好修理保养工作和各项必要的安全试验，必需严格按电气设备检修安全技术措施办事。

- 每月中和月未中班应启动柴油发电机组，运行20分钟。

- 倒闸操作以及修理工作，一般都应有二人以上，一人操作、检修，一人监护。

- 高压室无杂声、通风良好、温湿度正常，电压指示灯正常闪烁，高压柜按规定上锁、挂牌。

- 离开凹凸压配电室应锁好门。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 变配电工作票、操作票制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

做到“安全第一”，确保不出任何人为安全责任事故。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦电气设备操作。

- 内容：

- 在全部停电或部份停电的电气设备上工作，必需执行工作票、操作票制度。

- 经理或主任在停电任务确定后，即签发工作票一式两份（或托付领班签发），一份交给领班，一份交给值班电工。

- 值班领班或电工应负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件，并应完成施工现场的安全措施，并应认真填写操作票，按操作票所列挨次操作，即进行停电验电挂临时接地线，挂标识牌及装设临时遮拦和下达工作许可通知，工作终结的恢复供电工作等。

- 操作票内容：填写日期、编号、发令人、受令人、下令时间、操作开头时间、操作结束时间、操作任务、挨次、项目、操作人、监护人及备注等。

- 执行操作票的具体要求：

- 凹凸压变配电室的倒闸操作均应填写操作票。

- 填写操作票必需以命令或许可为依据。命令的形式有书面和口头两种。

- 书面即工作票；口头命令可由经理或主任亲自向值班领班或电工当面下达或以电话方式下达。

- 值班领班或电工必需将口头命令复诵，确认无误后，将受令时间填入值班记录内，操作票由值班领班或电工填写。

- 操作票应按操作挨次填写，不应涂改，不许用铅笔填写。

- 操作票应进行编号，已经操作过的应注已“执行”，每月交文员存档。

- 操作项目中应包括以下内容：

- 按要求的操作程序填写清楚。如：拉开XXX，合上XXX。

- 应检查临时接地线是否拆除。如：拆除XXX处的接地线。

- 若停电则应检查需要悬挂临时接地线的设备或线路确已无电。某一回路送电前，先检查全部高压断路器（或自动开关）确在断开位置。如检查XXX确在断开位置。

- 拉开的凹凸压断路器、隔离开关、自动开关，应检查实际的断开位置。如：检查XXX确在断开位置。

- 合上的凹凸压断路器、隔离开关、自动开关，应检查实际的合闸位置，如：检查XXX确在合闸位置。

- 电压互感器的隔离开关合闸后，应检查电压状况。

- 取下或装上某把握回路及电压互感器一、二次侧熔断器，亦需填写操作票。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 变配电工作票、操作票制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 解除或恢复继电爱护装置以及转变整定值时，应将其内容填入操作票。

- 不需要操作票的操作项目：

在发生严峻威逼设备或人身安全的紧急状况下，不需填操作票，应马上断开有关电源，但事后必需向上级报告，同时将具体状况记入值班记录本内。

- 操作中发生疑问时，必需马上向领班或主任报告，弄清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。

- 相关记录：

- 《停、送电操作票》

- 《停、送电工作票》

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电梯安全管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

电梯属于国家规定的危急性较大的特种设备，是大厦主要的垂直交通运输工具。为保证电梯正常安全运行，更好地为客户服务，特制订本规定。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦直梯和扶梯的安全管理。

- 内容：

- 电梯维保单位应具有与电梯修理保养相适应的各种器具、设备、仪表、仪器和调试检测手段，物业服务中心电梯工负责监督电梯维保单位对大厦电梯的修理、保养工作；

- 电梯工须具有高中以上文化，并经深圳市质量技术监督局培训取得电梯操作证和修理证后方可上岗，无证人员禁止操作。

- 电梯工应配备必要的联络工具，做到随叫随到，确保接到电梯故障通知后，能尽快赶到现场。

- 电梯机房应悬挂《电梯紧急状况的应急处理措施》，如发生困人故障，应严格按规程执行。

- 电梯工应每日对电梯进行巡察、检查，并填写《电梯机房巡察记录》，对不能解决的问题应准时书面报告主管争辩解决。

- 未经物业服务中心书面批准，电梯任何设备及功能不准变动，否则，后果自负。

- 电梯维保单位的维保人员认真按《电梯保养作业报告》的保养项目进行定期保养。

- 因例行保养、电梯故障等缘由造成电梯停运，应事先通知物业服务部并在基站放置检修指示牌。

- 在大厦监控中心设立报警点，保证电梯发生故障时能准时接到警报。

- 工程修理部应严格按程序文件规定对电梯分包方进行评审，合格的电梯公司方能担当大厦电梯维保工作。

- 经深圳市质量技术监督局检测不合格，未取得《安全检验合格》证的电梯严禁投入使用。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电梯维护服务考核制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的

为保证电梯安全运行，保质保量地完成电梯维护保养任务。

- 适用范围

适用于鸿隆世纪广场工程修理部。

- 内容

鸿隆世纪广场电梯维保服务考核表

日期：      年    月

| 序号 | 扣罚项 |  |  | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间地点 | 事项 | 扣分数 |
| 1 | 电梯困人处理 | 5分钟内到达现场 | 超过到时间每次扣15分 |  |  |  |
| 2 | 维保工作不规范,对客户造成影响而受到投诉 | 不允许 | 超过到时间每次扣15分 |  |  |  |
| 3 | 维保方案执行 | 不完成 | 超过每天扣15分 |  |  |  |
| 4 | 对故障无法查明缘由 | 一般故障不超过一天,特殊故障不超过三天 | 超过每天扣10分 |  |  |  |
| 5 | 故障不能彻底排解,只实行临时措施处理 | 不超过商定解决时间 | 超过每天扣10分 |  |  |  |
| 6 | 配件供应 | 按合同商定时间完成 | 超过每天扣10分 |  |  |  |
| 7 | 日常工作抽查 | 设备施工现场维保记录不合格 | 每项每次扣5分 |  |  |  |
| 8 | 电梯年检 | 超过时间办理年审 | 超过每天扣5分 |  |  |  |
| 9 | 设备环境维护 | 应洁净、美观，不按规定进行维护 | 每次扣5分 |  |  |  |

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电梯维护服务考核制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共2页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

| 10 | 按时提交维保大事报告 | 一般性大事不超过一天，特殊大事不超过三天 | 超过每天扣5分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣5分 |  |  |  |
| 12 | 扣分合计： |  |  |  |  |  |
| 说明：扣分项目每月扣减在20分以内，超过每一分扣款100元。 |  |  |  |  |  |  |

工程修理部负责人：                      三菱电梯公司跟进人

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电梯机房管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范电梯机房的管理，确保电梯系统正常运行。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦电梯机房。

- 内容：

- 电梯机房必需正常上锁，机房门上应标有“机房重地，闲人免入”等标识，通往机房的通道必需畅通。

- 电梯的各项管理制度按要求上墙并张贴于惹眼位置。

- 机房通风良好，温度把握在5℃至40℃之间，相对湿度不大于85%(在25℃时)。

- 电梯机房钥匙应设专人保管，无关人员严禁进入机房。

- 电梯机房应防止墙壁与天花板渗水，在台风暴雨时要留意防止雨水从排风扇进入电梯机房。

- 机房不得住人、存放杂物，机房内严禁烟火。

- 机房照明设施完好，电源插座要保证电源供应。

- 轿厢平层位置应用黄色油漆在主钢丝绳上作出标记，使其清楚可见。

- 清扫把握柜时，应关掉电源，用手提吹风机清扫，不能用毛刷、毛巾直接清扫把握柜内的电子元件。

- 每周打扫一次机房卫生，保持机房清洁、整齐。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备机房管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

使设备机房日常工作有据可依．有章可循。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场设备机房管理。

- 内容：

- 机房标识：

- 凡易燃易爆的设备间（房），高电压、高温等设备场所，在外围的入口或通道等惹眼位置挂贴规范的警示牌。

- 各系统的设备必需在惹眼位置张贴有统一规格的标识，包括设备名称、主要性能、最近检修保养时间及责任人。

- 机房设备状态标识均应简洁明确。

- 安全管理：

- 机房人员出入安全

- 严禁无关人员进入机房。

- 外来人员若要进入机房，须经部门领导批准，由设备专业人员伴随进入，遵守机房有关规定，听从机房工作人员的支配指导。

- 机房人员离开机房应顺手关闭门窗。（配电房通风须罩上铁丝网）

- 机房钥匙是专用钥匙，未经该系统工程主任批准并登记在册，任何员工不得持有或任凭配制机房钥匙。

- 进入高、低压配电室应将门顺手关闭，以防小动物或外来人员闯入。

- 机房防火安全管理：

- 不得在机房内吸烟，不得存放易燃物品。

- 机房内的楼梯、走道、出入口要保持畅通无阻，严禁堆放物件。

- 机房内的消防设备完备，并定期检查，确保使用时不出故障。配电房电工工具、绝缘鞋、绝缘手套排列整齐。

- 修理工作中需使用易燃易爆物品要事先清除火源，工作中要防止易燃物外泄。

- 需要动火作业时，责任人填写机房动火作业申请表，主管领导签名同意，报楼宇管理部批准后方能施工。施工前应清除动火现场的易燃物品，及摆放2台以上的灭火器。施工后认真检查，确无火种方能离开。

- 当值人员应巡查、记录责任管辖区域内消防报警器和消防设备的状况，准时报告、处理火警信号。

- 火灾时设备操作应按各工种的安全操作规程操作，并做好灭火措施。

- 遇火灾时，要准时上报消防中心，并实行相应的灭火措施。灭火后，要具体记录火灾成因及灭火状况，书面上报公司领导。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备机房管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

发生电气火灾时，当值员工施救时应坚持“先断电，后灭火”原则；如油路发生火灾，应马上关闭油闸并用沙袋堵截油路，防止集中，并用二氧化碳及其他干式灭火器扑救。

- 机房卫生、环境管理规定：

- 清洁卫生要求：

- 值班室：

值班室内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。

当班员工必需按时清洁值班室，做到地面无明显污渍，无杂物；墙面无乱涂乱画。

- 设备机房：

机房内、外保持清洁，地面、墙壁、门窗、管道设备等均无积尘、积水、油渍。

机房内电气把握箱及电器开关表面必需按时擦拭，使设备表面光滑无尘。

按时清洁机房通风系统滤尘网。

- 工作环境要求：

- 值班室室内照明、通风良好，对计算机的软硬件配备不得擅自修改，不得使用计算机玩耍软件。

- 设备机房不得堆放与工作无关的杂物，环境温度应保持在5℃-40℃（电梯机房环境温度应保持4℃-30℃），对温度把握有严格要求的机房墙上应挂有温度计。

- 机房设备把握管理：

- 机房内设备必需由专业设备人员负责操作，其他人不得擅自操作，更不准许擅自转变设备及线路。

- 机房内设备应有明确标识。

- 设备应准时得到检查、测量、保养、修理，确保性能处于良好状态。

- 疼惜机房内的设备设施，不得私自挪用一切设备设施。

- 机房内的计算机必需专用，对计算机的软、硬件不得擅自修改或配置，不得使用计算机玩耍软件。

- 设备修理机房物品摆放：

- 货架：

- 设备修理间由公司统一配置货架，其规格与数量依设备修理人员数量及场地而定。

- 货架上应整齐、有序排放工具箱及适量的修理备品。

- 工具箱：

- 修理时修理人员随身携带工具箱，修理完成后按原位放置到货架上。

- 工具箱外观应保持洁净，工具箱内物品配备齐全。

- 依据各物业服务中心、各专业修理人员工作的具体状况，工具箱内工具品种、规格、数量可作适当调整。

- 公用工具：

- 公用工具应有固定位置统一摆放，并在货架上加以标识。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备机房管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第3页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

工具使用后应放回原位，主管应在每天下班前检查公用工具，如发觉空缺，应准时寻回公用工具，工具损坏应修复（或准时以旧换新）。

- 管理要求

- 设备修理人员不得将各类工具外带私用，以免影响急修使用。

- 主任负责日常检查及监督。

- 机房内各设备操作运行、巡察检查、修理保养记录应保持清楚、完整、可追溯，存放于干燥区，并赐予适当的标识或编号。定期装订成册后按工程档案管理规定归档存放。

- 管理程序——防火安全检查流程图（见下页）：

防火责任人（每周一次）

完善

切断电源

马上清理

清理

整改隐患

是

不良

是

是

否

否

否

是

良好

否

防火安全检查

辖区内设备环境

是否堆放杂物、易燃物

是否遗留火种

灭火器状况

非工作设备是否切断电源

是否存在火险隐患

是否存在火险隐患

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备机房防火管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范机房的防火管理，保证机房设备的安全。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦设备机房。

- 内容：

- 不得在机房内吸烟；

- 修理工作中需使用易燃物品要事先清除火源，工作中要防止易燃物外泄。机房内不得存放易燃物品；

- 需要动火作业时，由领班填写机房动火作业申请表，工程经理批准，获楼宇管理部批准后方能施工。施工前应清除动火现场的易燃物品，并在现场放置2个以上4kg灭火器。施工后认真检查，确无火种方能离开；

- 员工在当值期间，应留意检查机房内的灭火自救设施，员工必需把握各种灭火器械的性能及处理各种消防信号的正确方法；

- 当值人员应巡查、记录责任管辖区域内消防报警器和消防设备的状况，准时报告、处理火警信号；

- 机房内的楼梯、走道、出入口要保持畅通无阻，严禁堆放物件；

- 机房内的火灾探测器、喷淋头、防火门、防排烟设备、灭火器、防烟面罩、疏散标志和指示灯等设施必需保持完整好用，楼宇管理部应每月检查、保养，确保使用时不出故障，并附相应记录上报总物业经理；

- 发生电气火灾时，当值员工施救时应坚持“先断电，后灭火”的原则；如油路发生火灾，应马上关闭油闸并用沙袋截油路，防止集中，并用二氧化碳及其他干式灭火器扑救；

- 火灾时设备操作应按各工种的安全操作规程操作，并做好防火措施；

- 遇火灾时，要准时上报消防中心，并实行相应的灭火措施。灭火后，要具体记录火灾成因及灭火状况，书面上报公司领导。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备事故处理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范工程设备事故处理程序，确保正确处理设备事故。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦工程设备之设备事故的处理。

- 术语和定义：

- 设备事故：是指设备在运行中消灭非正常损坏，造成设备不能正常运行或设备效能降低而失去原有功能，停机时间和经济损失超过规定限额者；

- 责任事故：由于人为缘由，如违反操作修理规程、擅离职守、设备超负荷运行等，致使设备不能正常运行或设备效能降低者；

- 质量事故：由于设备原设计、产品制造质量、安装等缘由，造成设备不能正常运行或设备效能降低者；

- 自然事故：由于患病自然灾难的缘由，致使设备不能正常运行或设备效能降低者；

- 重大事故：指设备在运行中非正常损坏，造成设备不能正常运行，须停机更换零配件，修理过程很简单，停机时间很长和经济损失很大，并可能有人员伤亡的。凡达到下列状况之一者为重大事故：

- 主要设备发生事故，使这个设备运行系统停机1小时以上；

- 动能设备发生故障，使动能供应突然中断，不论中断时间长短，凡造成主要运行系统中断或设备损坏严峻者；

- 凡设备发生事故，直接引起火灾、水灾、爆炸建筑物倒塌，或使人身中毒、重伤、伤亡；

- 一段或一段以上母线供电中断；

- 一般事故是指设备在运行中非正常损坏，造成部分设备不能正常运行，须停机检修，停机时间不长和经济损失不大。

- 管理原则：

- 事故报告、调查和处理工作必需坚持实事求是、敬重科学的原则；

- 预防原则：为实现设备安全生产的目标，必需乐观做好预防措施，提高安全生产意识，防止设备事故的发生；

- 设备事故处理“三不放过”原则：事故缘由分析不清不放过；事故责任人与员工未受到教育不放过；没有整改和防范措施不放过。

- 内容与要求：

- 事故处理：

- 设备发生事故，工程修理部有关人员（包括外包修理设备的供方修理人员）须马上赶赴现场，同时报告上级领导。发生重大事故须马上报告公司总经理；

- 不能破坏事故现场。严格勘查事故现场，进行具体的记录和照相；

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备事故处理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第2页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

c.组织抢修。一般事故由工程修理部经理调配资源组织设备的修理恢复。重大事故由公司总经理调配一切资源组织进行抢修，尽快恢复设备运行。

- 事故分析：

- 设备事故发生后，重大事故由公司领导组织设备、楼宇管理部门和事故有关人员进行事故调查和事故分析，一般事故有工程经理组织力气进行调查分析，找出事故缘由，并实行相应的订正措施，防止事故的再度发生；

- 对事故的责任者进行教育和严峻 处理，使其从中吸取教训；

- 事故的原始证据、分析与处理记录应进入设备档案，分析事故缘由时，不能凭主观臆测作出结论，要依据调查状况与测定数据进行客观分析推断。

- 对事故责任者的处理。任何事故均须查清缘由、分清责任，对责任人应按情节轻重、责任大小、

生疏态度等分别赐予批判教育、行政处分、经济惩罚或开除处理，触犯刑律的要依法处理。

- 事故经过调查分析，设备经过修复重新运行以后，事故发生部门应在事故后三日内按规定填写设备事故报告，登记修理记录，计算实际损失，载入事故报告损失项，上报公司总经理。一般事故报告由工程修理部签署意见，上报公司总经理；重大事故由公司总经理批示并向业主报告。发生人员死亡和财产重大损失须按国家有关规定报告政府管理部门。

- 发生的各种设备设施事故，工修理程部每月应统计上报，并记入历年设备事故登记簿中。

- 对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的单位和个人，应加重惩罚，并追究领导责任。

- 设备事故如属于设备设计制造的质量事故，应将设备消灭的问题反馈到原设计、制造单位。

- 设备事故记录应包括以下内容：

- 设备的名称、编号、型号、规格、位置及事故概况。

- 事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数及责任人，实行的应急措施。

- 设备损坏状况及缘由，分析处理结果。重大事故应有现场照片。

- 设备事故的一切原始记录和有关资料，均应存入设备档案或设备台帐。

- 设备事故损失计算:

- 修理时间：从设备动工修理时起，至全部修复后交付使用时为止。

- 修理费用：修理费（元）=修理材料费+备件费+工具帮助费+工时费。

- 事故损失：事故损失（元）=修理费+其它损失。

- 设备事故预防：

- 为保障设备的正常运行，杜绝事故的发生，必需认真对每一台设备修订使用、修理、巡察检查、预防性检修四大规程，并严格执行规程，定期校验各类爱护装置，定期维护各项监测仪器仪表，使之达到机敏牢靠、认真开展设备设施预防性检修工作，做到防患于未然。

- 各岗位操作人员应娴熟操作设备、认真维护设备和把握一般故障的处理方法。

- 各级管理人员和员工，都应把设备事故的预防工作列入工作的议事日程，严格禁止违章操作，超负荷运行、带病运行和冒险作业。

- 认真贯彻执行设备维护、预检修制度，把每一台设备的检查点排列成表，明确检查点的检查周期，检查部位，职责范围，落实到人并填写记录，发觉特别现象，设备操作者应马上处理，不能处理的，马上向上级主管报告，不得拖延。如一时不能处理，应做预修方案，定期处理。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备事故处理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第3页共3页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 必需认真执行设备润滑制度，每台设备都应绘制润滑图和编制润滑表，“五定”〈即定点、定时、定质、定标、定人〉，依据润滑表，开展润滑工作。

- 管理职责：

一般事故由工程经理组织相关人员进行分析和处理，重大事故由公司总经理领导组织工程修理部、安管等部门和事故有关人员进行分析和处理。

- 检查与考核：

- 本标准由工程修理部负责归口管理，每年进行一次全面检查。

- 本标准具体内容，已归入各部门及各类人员的工作考核标准中,由综合管理部一并进行考核。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备机房卫生管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范机房内外和设备的清洁，保证设备的最佳运行环境。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场大厦设备机房。

- 内容：

- 机房内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物；

- 各班员工必需按时清洁机房地面，做到无明显污渍，无杂物、无粉尘；

- 机房内各设备必需按时擦拭，使设备表面光滑无尘；

- 机房值班员工必需按时清洁机房通风系统滤尘网；

- 机房内电气把握箱及电器开关表面必需按时清洁除尘。

- 领班负责制定本机房清洁卫生，并对机房卫生负责；

- 工程主任定期抽查机房卫生清洁状况，发觉严峻卫生问题，马上组织整改；

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备运行记录管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范运行记录,建立精确     、完整、系统的设备运行资料。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场设备运行记录。

- 内容：

- 工程修理部机管系统巡查记录表、弱电系统巡查记录表、供配电设施运行记录、空调系统运行记录表，每日由领班检查后每月月底将表格汇总由部门文员分类管理。

- 设备检查保养表由检查员工填好后交领班审查后签名，每月月底将表格汇总由部门文员管理。

- 设备检查必需认真、认真，记录须填写认真、字迹清楚。

- 全部记录必需按时完成，不准弄虚作假。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备标识管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范各类标识的设置和安装，使大厦设备设施标识标准化、清楚化，以达到便利管理的功效。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场工程修理部设备设施标识管理。

- 标识管理：

工程修理部全部设备标识由工程修理部统一制作、统一安置，由工程修理部值班人员进行巡察检查，损坏的准时更换。

- 设备标识：设备标识分设备编号和设备登记卡。

- 指示标识：包括方向箭头和简洁的说明或汉语拼音缩写等。

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备台账管理制度 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

设备台帐是对有关设备的各项明细资料及数据的记录，是设备管理的主要依据，这些记录可作为设备方案检修和确保设备正常运行的重要依据，也是设备技术改造的主要依据。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场设备资料管理。

- 内容：

设备台帐其中包括设备重量、基本性能、设备附的数量和名称、保养修理状况等。设备台帐依据设备的分类挨次，统一填写在设备登记表上，作为工程修理部管理设备数量及变动数量的台帐。一般每年进行一次全面的清点核对，做到帐物相符。在建立设备台帐以后，还需在每件设备上喷涂或书写各种代号，以示区分，供登记卡用。台帐具体内容应包括：

- 设备选型及配套说明；

- 设备安装调试记录、精度检验记录和验收移交记录；

- 设备登记卡，格式；

- 运行记录；

- 巡察检查记录；

- 维护保养记录；

- 预防性检修记录；

- 修理记录；

- 零配件更换记录；

- 故障分析报告；

- 事故报告；

- 报废记录。

- 相关记录：

- 《设备台帐》

- 《设备档案》

- 《设备登记卡》

| 鸿隆.世纪广场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 编号 | SJ-GC-04-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 机电设备修理工具管理规定 |  |  |  |  |  | 版本 | A/0 | 第1页共1页 |
| 编制 |  | 更改 |  | 审核 |  | 审批 |  | 生效期 | 年 月 日 |

- 目的：

规范机电设备修理工具的管理，确保工具的正常使用及维护。

- 适用范围：

适用于鸿隆世纪广场工程修理部机电设备修理工具的管理。

- 内容：

- 机电设备修理工具的管理应规范化，从购买入库到使用、报废均应有完整的管理程序。

- 机电设备修理工具由部门主管负责申请购买、使用安排。

- 机电设备修理工具配发分为公用工具和个人使用工具。公用工具由责任领班签名领取、负责存放保管；个人使用工具由使用者签名领取负责保管、维护。

- 专业工具未经培训不得任凭使用。公共使用的工具如电焊机，切割机等大件工具应按操作规程操作，安全爱护装置不得任凭拆除，电动工具应按国家颁发的电动工具使用管理方法实施。

- 检测等测量仪器仪表应正确使用，使用完毕后应擦试洁净包装好。

- 个人工具因修理损坏，应将损坏件交回报废以旧换新，并在档案中注明。

- 各类工具应定期保养，因使用不当造成工具损坏、丢失的由使用者作出赔偿，原则以购回同规格同价值为准。

- 未经部门主管批准，不行将工具用于不属于大厦日常修理以外的修理使用。

- 外单位原则上不予外借，借用需经部门经理同意，借用者填写《工具修理部物品外借登记表》方可借出，如有损坏按原物赔偿。

- 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

- 因人员岗位变动或离职，个人工具如数交回。

- 全部工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，使用者必需在各自的工具清单上签字。

- 工程文员作好工具的登记工作，定期对个人领用工具及公用工具进行盘点核实。

- 修理工具的档案记录由工程文员管理保存。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448017112075006025