ICS23. 080

P41

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T472— 2015 代替 CJ/T3038— 1995

潜 水 排 污 泵

Submersiblesewagepump

2015-03-04发布

2015-09-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 472— 2015

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   型号 、型式和基本参数 	  2

5   工作条件  	  2

6   材料  	  3

7   要求  	  3

8   试验方法  	  4

9   检验规则  	  6

10   标志 、包装 、运输和贮存 	  7

附录 A(规范性附录)    规定点参数  	  9

附录 B(规范性附录)    潜水排污泵效率的确定 	  12

附录 C(资料性附录)    潜水排污泵安装方式示意图 	  14

CJ/T 472— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准代替 CJ/T3038— 1995《潜水排污泵》,与 CJ/T3038— 1995相比主要技术变化如下 : — 增加了潜水排污泵的定义(见第 3章) ;

— 提高了输送介质中固相物的容积比(见第 5章 ,1995年版的 6. 2) ;

— 增加了潜水排污泵潜入水下深度的要求(见第 5章) ;

— 提高了过流零部件材料的性能要求(见 6. 2,1995年版的 6. 27) ;

— 修改了外露紧固件材料的性能要求(见 6. 5,1995年版的 6. 27) ;

— 提高了电动机的性能要求(见 7. 2,1995年版的 6. 5和 6. 6) ;

— 增加了电动机对振动速度控制范围的要求(见 7. 3. 13) ;

— 增加了表面预处理及涂漆的要求(见 7. 6. 3) ;

— 提高了首次故障前平均运行时间的要求(见 7. 7. 3,1995年版的 6. 23) ;

— 修改了试验方法 ,规范了要求和试验方法之间的对应关系(见第 8章和表 1, 1995年版的第 8 章) ;

— 增加了运输和贮存的要求(见 10. 3、10. 4) ;

— 增加了附录 C潜水排污泵安装方式示意图(见附录 C) 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :天津艾杰环保技术工程有限公司 、江苏亚太泵阀有限公司 、利欧集团股份有限公 司 、天津市市政工程设计研究院 、天津臻熙科技发展有限公司 、天津水工业工程设备有限公司 。

本标准主要起草人员 :张 大 群 、金 宏 、刘 瑶 、常 磊 、王 秀 朵 、张 述 超 、赵 秉 森 、赵 乐 军 、张 蓁 、王 桂 月 、 陈亮 、孟凡有 、吴康宁 、曹井国 、姜亦增 、梁伟 、张伟 、曹霞 。

.

本标准所替代标准的历次版本发布情况为 :

— CJ/T3038— 1995。

.

CJ/T 472— 2015

潜 水 排 污 泵

1   范围

本标准规定了潜水排污泵的术语和定义 、型号 、型式和基本参数 、工作条件 、材料 、要求 、试验方法 、 检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于输送液体中含有污物 、固体颗粒 、纤维等的潜水排污泵的制造和检验 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB755   旋转电机    定额和性能

GB/T1220   不锈钢棒

GB/T1348   球墨铸铁件

GB1971   旋转电机    线端标志与旋转方向

GB/T2828. 1   计数抽样检验程序   第 1部分 :按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3216— 2005   回转动力泵 水力性能验收试验    1级和 2级

GB/T4942. 1— 2006   旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T5013. 2   额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆   第 2部分 :试验方法

GB/T5013. 4   额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆   第 4部分 :软线和软电缆

GB/T9239. 1— 2006   机械振动   恒态(刚性) 转子平衡品质要求    第 1部分 :规范与平衡允差的 检验

GB/T9439   灰铸铁件

GB/T12785   潜水电泵    试验方法

GB/T13306   标牌

GB/T13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T17241. 6   整体铸铁法兰

JB/T4297— 2008   泵产品涂漆技术要求

JB/T8680— 2008   Y2系列(IP54)三相异步电动机   技术条件(机座号 63~ 355)

JB/T8687   泵类产品    抽样检验

JB/T8735. 2   额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆   第 2部分 :通用橡套软电缆

JB/T11923   潜水电泵    可靠性考核评定方法

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

潜水排污泵  submersiblesewagepump

与电动机连接成一体 ,液下工作 ,输送液体中含有污物 、固体颗粒 、纤维等的泵 。

.

额定功率 ,kW

扬程 ,m

流量 ,m3/h

排出口直径 ,mm

产品代号(QW)

CJ/T 472— 2015

4   型号、型式和基本参数

4. 1   型号

4. 1. 1   型号表示方法

-     -     -     -

4. 1.2   型号示例

示例 :

排出口直径为 50mm ,流量为 15m3 /h,扬程为 22m ,额定功率为 3kW 的潜水排污泵 ,标记为 :QW-50-15-22-3。

4.2   型式

4.2. 1   潜水排污泵应为立式 ,泵与电动机同轴 。

4.2.2   潜水排污泵叶轮的结构型式分为 :

a)    旋流式叶轮 ;

b)   半开叶片式叶轮 ;

c)    闭式叶片式叶轮 ;

d)   单 、双流道式叶轮 ;

e)    螺旋离心式叶轮 ;

f)    混流式叶轮 ;

g)   轴流式叶轮 。

4.2.3   从潜水排污泵吸入口方向看叶轮应为逆时针方向旋转 。

4.3   基本参数

4.3. 1   潜水排污泵在频率为 50Hz, 电压为 380V时 ,规定点参数应符合附录 A中表 A. 1的规定 。

4.3.2   当潜水排污泵的相关性能参数不在附录 A中表 A. 1的规定中时 ,潜水排污泵的效率可按附录 B 计算 ,其实际值不应低于求取值 ,并可按本标准检验 。

4.3.3   潜水排污泵外壳的防护等级应符合 GB/T4942. 1— 2006中 IPX8的规定 。

4.3.4   潜水排污泵的定额是以连续工作制(SI)为基准的连续定额 。

4.3.5   潜水排污泵的安装方式分为自动耦合式安装和移动式安装 ,安装方式示意图参见附录 C。

5   工作条件

— 海拔 :≤1000m;

— 输送介质温度 :≤40 ℃;

.

CJ/T 472— 2015

— 输送介质 pH值 :4~ 10;

— 输送介质中固相物的容积比 :<4% ;

— 输送介质的运动黏度 :7×10- 6  m2/s~ 23×10- 6  m2/s;

— 输送介质中固相物最大颗粒应符合附录 A中表 A. 1的规定 ;

— 输送介质的密度 :<1. 2×103  kg/m3 ;

— 以叶轮中心为基准 ,潜入水下深度 :≤10 m。

6   材料

6. 1   铸铁件应符合 GB/T1348和 GB/T9439的规定 ,不锈钢件应符合 GB/T1220的规定 。

6.2   过流零部件材料宜采用球墨铸铁或不锈钢 。

6.3   轴材料的性能不应低于 20Cr13不锈钢 ,机座 、端盖材料的性能不应低于 HT200灰铸铁 。

6.4   静密封材料的性能不应低于丁腈-40。

6.5   外露紧固件材料的性能不应低于 06Cr19Ni10或 022Cr17Ni12Mo2不锈钢 。

7   要求

7. 1   外观

7. 1. 1   潜水排污泵表面不应有污损碰伤 、裂痕等缺陷 。

7. 1.2   潜水排污泵应有明显的红色旋转方向标记 ,旋转方向标记应符合 GB1971的规定 。

7.2   泵性能

7.2. 1   潜水排污泵应转动平稳 、自如 、无卡阻停滞等现象 。

7.2.2   潜水排污泵的额定功率应大于规定点轴功率的 1. 2倍 。

7.2.3   当潜水排污泵的流量在 0. 7倍 ~ 1. 3倍的额定流量范围内 ,轴功率不应超过潜水排污泵的额定功 率 。在轴功率满足此条件下 ,可降低潜水排污泵电动机的功率档次 。

7.2.4   潜水排污泵在规定的流量下 ,扬程可在 - 6% ~ 10%规定扬程内变化 ,但潜水排污泵的效率应符 合附录 A中表 A. l的规定 。

7.2.5   潜水排污泵的效率应符合附录 A和附录 B的规定 ,其偏差应符合 GB/T3216— 2005中 2级的 规定 。

7.2.6   制造商/供货商应提供潜水排污泵的水力特性曲线 。

7.3   电动机性能

7.3. 1    电 动 机 定 子 绕 组 对 机 壳 的 绝 缘 电 阻 , 冷 态 时 应 不 低 于 50 MΩ, 热 态 或 温 升 试 验 后 应 不 低 于 1MΩ。

7.3.2   电动机的定子绕组在实际冷态下的直流电阻应符合电机设计文件或设计图纸的规定 。

7.3.3   电动机的定子绕组应能承受历时 1min的耐电压试验且不发生击穿 。

7.3.4   电动机的定子绕组应能承受匝间冲击耐电压试验且不发生击穿 。

7.3.5   电动机空载电流和空载损耗应符合电机设计文件或设计图纸的规定 。

7.3.6   当电动机功率 、电压及频率为额定值时 ,效率和功率因数的保证值应符合 JB/T8680— 2008中 4. 4的规定 。

7.3.7   在额定电压下 , 电 动 机 堵 转 转 矩 对 额 定 转 矩 之 比 的 保 证 值 应 符 合 JB/T8680— 2008中 4. 5的 规定 。

.

CJ/T 472— 2015

7.3. 8   在额定电压下 , 电 动 机 最 小 转 矩 对 额 定 转 矩 之 比 的 保 证 值 应 符 合 JB/T8680— 2008中 4. 6的 规定 。

7.3.9   在额定电压下 , 电 动 机 最 大 转 矩 对 额 定 转 矩 之 比 的 保 证 值 应 符 合 JB/T8680— 2008中 4. 7的 规定 。

7.3. 10   在额定电压下 , 电动机堵转电流对额定电流之比的保证值应符合 JB/T8680— 2008中 4. 8的 规定 。

注 : 额定电流用额定功率 、额定电压 、效率和功率因数的保证值(不计容差)求得 。

7.3. 11   电动机电气性能保证值的容差应符合 JB/T8680— 2008中 4. 9的规定 。

7.3. 12   潜水排污泵在符合第 5章规定的工况下连续运行且在额定功率时 , 电动机定子绕组的温升限 值(电阻法)不应超过 JB/T8680— 2008中 4. 10的规定 。 当输送液体的温度大于 40 ℃时 ,温升限值应 按 GB755的规定修正 。

7.3. 13   电动机在空载时测得的振动速度的有效值应符合 JB/T8680— 2008中 4. 18的规定 。

7.3. 14   电动机在空载时测得的 A计权声功率级的噪声数值应符合 JB/T8680— 2008中 4. 19的规定 。

7.4   密封

7.4. 1   潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水 、气压试验且不应有泄漏现象 。

7.4.2   潜水排污泵组装后 , 内腔(电动机)和水泵侧的密封装置应进行气压试验且不应有泄漏现象 。

7.5   叶轮平衡

7.5. 1   叶轮应作静平衡试验 ,平衡品质级别不应低于 GB/T9239. 1— 2006中 G6. 3级的规定 。

7.5.2   当潜水排污泵为单流道 、单叶片 、流量大于 100m3/h、叶轮直径大于 200mm 时 , 叶轮应作动平 衡试验 。

7.6   安全保护

7.6. 1   潜水排污泵应有过热或过电流保护装置 ,应有密封泄漏保护装置 。

7.6.2   潜水排污泵引出电缆的接地线上应有明显的接地标志 ,接地标志应符合 GB1971的规定 。

7.6.3   潜水排污泵应有防腐措施 ,表面预处理应符合 JB/T4297— 2008中 A等级的规定 ,涂漆应符合 JB/T4297— 2008的规定 。

7.7   其他

7.7. 1   潜水排污泵的排出管法兰应符合 GB/T17241. 6的规定 。

7.7.2   潜水排污泵的引出电缆应采用性能不低于 GB/T5013. 4或 JB/T8735. 2中规定的电缆 , 电缆长 度应不少于 10 m。

7.7.3   在工作条件下 ,潜水排污泵的首次故障前平均运行时间应不小于 8000h。

8   试验方法

8. 1   外观

外观质量和旋转方向标记采用目测检查 。

8.2   潜水排污泵性能

8.2. 1   潜水排污泵的运行状态采用目测检查 。

8.2.2   潜水排污泵的性能检测按 GB/T12785的规定进行 。

.

同步转速为 3000r/min时 ,e= 2. 0×10- 55  m;

CJ/T 472— 2015

8.2.3   潜水排污泵的水力特性曲线按 GB/T12785的规定进行绘制 。

8.3   电动机性能

电动机性能检测按 JB/T8680— 2008和 GB/T12785的规定进行 。

8.4   密封

8.4. 1   承受工作压力的零部件的水 、气压试验的试验步骤如下 :

a)    水压试验的试验介质为清洁冷水 ,气压试验的试验介质为干燥的空气或氮气 ;

b)   试验前应封闭承受工作压力的零部件的进出各端口 , 向零部件壳体内充入试验介质 ,排净壳体 内的空气 ;

c)    给壳体加压到 1. 5倍工作压力 ,但应不低于 0. 2MPa,历时 5min,然后检查承受工作压力的零 部件各处的情况 ;

d)   不解体进行时 ,可用同规格零部件代替 。

8.4.2   内腔(电动机)和水泵侧的密封装置的气压试验的试验步骤如下 :

a)    气压试验的试验介质为干燥的空气或氮气 ;

b)   将整机浸入清水中 , 向封闭内腔内充入试验介质 ,加压到 0. 2MPa,历时 5min; c)    检查腔体各处是否漏气冒气泡 。

8.5   叶轮平衡

8.5. 1   叶轮的静 、动平衡试验按 GB/T9239. 1— 2006的规定进行 。且静平衡允许的不平衡力矩 、动平 衡允许的不平衡力矩的计算见 8. 5. 2和 8. 5. 3的规定 。

8.5.2   静平衡允许的不平衡力矩

静平衡允许的不平衡力矩应按式(1)计算 , 当计算的叶轮允许不平衡力矩小于 0. 03R(N · m) 时 ,

则按 0. 03R(N · m)计算(R 为叶轮去重部位半径 ,m) :

M =e ·G

式中 :

M — 允许的不平衡力矩 ,单位为牛顿 · 米(N · m) ;

e  — 允许偏心距 ,单位为米(m) ;

同步转速为 1500r/min时 ,e=4. 0×10    m;

同步转速为 750r/min时 ,e= 9. 0×10-     m;

同步转速为 1000r/min时 ,e= 5. 7×105- 5  m;

G — 单个叶轮的重量 ,单位为牛顿(N) 。

8.5.3   动平衡允许的不平衡力矩

… … … … … … … … … …

( 1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448040137034006040