XX 有限公司消防检验流程图

系

统

布

|	:	1 线

及

线路敷设

- 不同系统	电压等级， 电流	类别的线路不应穿在同一管内或线情的同一榴孔内。

- 探测器的	飞”、“ -“  线 或 其余线应根据不同用连采用其它颜色区分，	但同一工径中相同用述的导线颜色  应一致仆

- 报 警系统传输线采用铜芯绝缘导线时， 应穿金屈管， 硬 质（半硬质）塾料管或封闭式线槽等不燃或难燃

保护方式布线。

- 导线成 面积应符合设计要求， 管 敷铜芯导线截酉积应＞	1.00m币 槽敷铜芯导线截面积应＞	0.75mni 铜芯多芯电缆线祜而积应＞	0 5m币。

1	l 电

| — - ·-_

阻

- 报警系统每回路的导线对地绝缘电阻不应小于	20”	} 。

- 工仵接地电咀值应小于	4 Q ，联	合接地电1阻值应小了	1 @ 。

- 接地导线截面积千线钥芯＞	16m术	支线饲芯＞ 4mm,

＿

量 外 观

质

自

火

灾

动

火灾探测器的质釐符合	GB4716和 GB4716要求。

报 警

系

外观质觅无腐蚀， 起抱， 文 字标志涫晰。

统

质

扯

检

底座安装应牢固，不 应 有明显松动。

盼

至墙壁、梁边的水平闰距	＞0.5m。

流

至周围 05 m 内，不 应有遮挡物。

程 图

己：：	d ）探测器至空调送风口边的水平距离不应小于

女	1

1.5m )	至多孔这风顶孔口的水平距离不应小于

0.5m。

装

e) 域内每个房间至少应设置一只 探测器。

I	f) 探测器保护面积｀半 径 应 符合设计规范。

部

; g) 梁突出顶棚的点度	200m币巨 6 00mrrl	l寸，确 定 梁的彩响和保护朵间区域域个数。

位

h) 梁突出顶棚的高度＞	600m而寸， 每 个 梁间区城至少设置一只探割器。

间

l)  小于 3m宽内走道顶棚设詈探测器宜居中布詈，	感温探测器间距<	15m 至端墙不应大千探测器安装间距一

距

半。

-

宜水平安装如必须倾斜时 ，倾 斜角不应大千	45 度。探铡器报昝确认灯， 应面向主要人口方侚。

［

报	1 当输出火灾信号到达预定值时， 探测器应输出火晋信号， 同 时启动探测器报警确认灯。

1

—	警

功

能

|  |  | c） |  | 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 | 烟 | 阀应超过 |  | 30 米，排烟口与最近安全出口沿走道 |
| 口 | 检 | 测方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 d） | 1,50m。 | 设在顶棚上的排烟口，距可燃构件 |
|  |  | 或可燃物的距离不应小于 |  | 1.00m。 |
|  |  | e） |  | 常闭排烟（阀）口的手动控制装置应 |
|  |  | 设在便于操作的位置 |  | ;f）手动开启装置应固定安装在 |

防火 阀

a）

b） c）

防火阀、排烟防火阀规格、型号、控制方式、安装位置、安装方向应符合设计要求。

对于直径或边长大于等于 630mm 的防火阀或排烟防火阀，宜设独立支、吊架。

防火阀与防火墙（楼板）之间的穿墙风管应采用》1.6mm 的钢板制作，并在防火墙两侧 2m 范

排 烟防

围内对风管采用非燃材料保温。

火阀 检

d）	防火阀、排烟防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修入口，尺寸不得小于

测

450mmX450mm

e）	防火阀、排烟防火阀电控装置接线准确，线路保护完好。

a）

型号、尺寸、控制方式、安装位置、应符合设计要求

加压送风口的规格、

；

加压 送

- 送风口与管道连接应严密、牢固。

风 口检

- 带操作机构的加压送风口，手动开启应灵活，复位应正常。

测

- 送风口的风速不宜大于 7m/s; e）防烟楼梯间的余压值为 40-50pa，前室合用前室、消防电

- 安装位置应与设计位置一致，排烟（阀）口的尺寸应与设计要求一致，排烟（阀）口的安 装高度应符合设计要求。

- 排烟（阀）口的外表装饰面应平整，调节装置转动应灵活，定位后无明显自由松动：

防排烟系统质量检验流程图

a）规格、型号、安装数量、安装位置、支吊架材质、规格应符合设计要求。

b）

机用弹簧减震器，其它用橡

风机的混凝土基础高度不应小于	350mm 如有隔振要求，离心风

风 机

胶隔振垫。

的 检

c） 送风机的进风口不宜与牌烟机的出风口设在同一层面，必须设在同一层面，上下设置时，进

测

风口应在排烟机岀口的下方，两者边缘垂直距离不应小于

3m 水平设置时，两者边缘水平距离

不应小于 10m>

d）在主电和备电情况下，启动相关联的探测器，分机应启动。

- 规格、型号、安装数量、安装位置应符合设计要求。

- 活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于 60mm

- 有两块或两块以上的挡烟垂壁组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应 小于 100mm d）	防烟分区内的火灾报警探测器发出火灾信号后，活动挡烟垂壁应降落，降落后应向消防控制 室反馈信号。

风机的检测

消防泵组技术参数

消防泵组技术指标、稳压泵组技术指标应符合设计要求。

室	a）室外消火栓的质量应符合 GB4452 的要求。

外

b）

政给水管道引入。

室外消防给水管道应布置成环状，其进水管不宜少于 2 条，并宜以 2 条市

消

火

c）

室外消防给水管道的最小直径不应小于

100mm

栓

d）室外消火栓的布置和数量应符合设计要求。

安

e）

示标志。

室外地上式消火栓应有一个直径	150 mm 或 2 个 65 mm 栓口，且有显

装

f）

室外地下式消火栓应有直径	100 mm 或 65 mm 各一个栓口，且有显示标志。

a）消火栓箱的质量应符合 GB4561 的要求。

b）

室 内设置直接启动消防泵的按钮

临时高压给水系统的每个消火栓处应

，安装位置便于操作，并应设有确

消 火认灯。

栓

- 栓口安装位置应能保证水带与栓口连接方式。

- 消防水喉位置方便使用。

消火栓系统质量检验流程

图	，

a）室内消防给水管道设置应符合设计要求。

b）

消防竖管的直径应符合设计要求，高层

管	建筑竖管直径不应小于	100mm

道

系统

- 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置，有困难合用时，应在自动喷水灭火系统报 警阀前分

开独立设置。

- 阀门应有明显启闭标志。

- 低层建筑消防用水与其他管道合并用水，其它用水最大流量时，应仍能保证消防用水量。

af） 地上消防管道应涂以红色或红色环圈标记。

）

静

高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于

当建筑高度不超过 100m 时，

0.07mpa,当建筑高度超

水

过 100 m 时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于

0.15mpa。

压

栓

b）

普通建筑，充实水拄不小于 7m,建筑高度小

于 100m 高层建筑， 甲乙类厂房，超过六层民用，超过四层厂房、库房，充实水拄不小于

消火栓充实水拄应符合设计要求，建筑高度小于

24m

力

10m,建筑

口

高度小于 100 m 高层工业建筑，高架库房，充实水拄不小于

压

13mo

0.8mpa，栓口出水压力不应大于 0.5mpa，如大

力

c）

于 0.5mpa，消火栓处应

设减压装置。

任一栓口静水压力不应大于

  - 消防水池的容最应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总呈	水， 水 池取水口应有标志。消 防	1 b ) 消 防 用水与生产、生活用水合并的水池， 应有确保消防用水不作他阴闵技术措施凸

水池	l e) 消防水池应有防冻设施。

d) 消防水池宜设水位显示装置。

- 消防水箱容最岱符合设计要求。

- 发生火灾后由消防泵供消防月水，不 应进入消防水箱。

消	c)  高层建筑中高位消防水箱压力达不到要求时，  应设增压设施。防	d) 水箱应有补水措施。

水	e) 消防用水与其它用水合用水箱时， 应有确保消防用水不作他用的技术措施。箱	f)  消防水箱应按技术要求安装进出水管，溢流管、泻水管	。

- 溢流管、泻水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

- 水箱宜设水位显示装置，

气压

消 火 栓 系 统 质 呈

给水

装置

a} 消防气压给水设备酌质虽应符合	GA3d要求， 气 压雄的容积、气压、水位及其工作压力符合设计要求心

b ) 气压水罐应保证在设计压力范围内正常工作。

水泵

嘈

狂 乙、

二白 匕

检 验 流

器

- 水泵结合器的质兰应符合	GB3446的要求。

- 安装位置和数量符合设计要求。

- 水泵结合器距消防水池或室外消火栓宜为	15-4Dma

- 水泵结合器应设有标1:l}) 用途的固定标志心

e ) 测 式水泵结合器开通悄祝。

  - 查溢外观） 转 动 手轮， 查看人口控制阀。

桯图

人为操作消防炮， 查 看回转与仰俯角度及定位机构

消防

  - 触发启泵按钮， 查 否 消 防 泵 启 动和信号显示， 记录炮入口压力表数值口

炮

  - 具有自动或远程控制功能的消防炮， 根据设计要求检测消队炮的回转、仰俯与定位控制。

- 消防水泵（包括备用泵、喷淋泵、稳压泵）规格、信号、性能指标符合设计要求。

- 设各应完整	无损蚽及锈蚀卡死现象心

c ) 水泵与动力机械应直接连接。

d) 火答后泵应在	5 分钟内投入运行， 当切换到备电	1.5 分钟内投人正常运行。

消防水 泵

e} 设备用泵的应用备用电浣或动力， 主 备电或动力应可靠投入运行，设 在 高层建筑豹的应在最未一级自动投人运行。

- 启动消防泵控制柜手动按钮， 应能启泵， 且在消防联动控制设备有反锁信号显示凸

- 远距离启泵， 设 备应灵敏， 且运行正常， 显示正确，l

- 高层建筑应设消防备们泵， 其工作能力应不小于其中最大一台消防工作泵。当主泵停止运行， 备用泵应能自动切换运行“

- 高层建筑中水泵应采用自灌式吸水。

J) 一组消防水泵吸水管不应少千两条。吸水管应装控制阀， 喷淋泵的吸水管的控制阀不应采用蝶阀， 直径不应小千泵的吸水口直径，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448050141102006022