# 2024年电力监控系统安全防护技术员技能 水平及理论知识考试题(附含答案)

一、单选题

1.控制区的主要业务系统不包括    。

A、变电站五防系统

B、广域相量测量装置

C、稳控系统

D、故障录波子站

正确答案： D

2、局部通风机停止运转，停风区域中甲烷浓度达到(  )%

时，系统应切断局部通风机的电源并闭锁。

A、 1.0

B、 2.0

C、 3.0

正确答案： C

3、监测监控系统必须具有防(  )保护。

A 、 水

B、 雷电

C 、 尘

正确答案： B

4.下面哪项内容不属于保证支撑系统安全的主要措施

A、及时更新经过测试的数据库最新安全补丁。

B、禁止系统以任何方式连接因特网。

C、使用安全账号策略，为不同的用户账号按需要授予

相应的权限。

D、数据库中运行库和开发库应该进行分离。

正确答案： B

5、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每 (D)

至少1 次。A.年 B.半年C.季 D.月3.非控制区的主要业务系

统不包括   。

A:  电能量采集装置

B:  无设置功能的保信子站

C:  调度发令业务

D: 变电站自动化系统

正确答案： D

6.对于500kV 及以上变电站监控系统安全区横向及纵向

互联方案2结构，横向和纵向互联的主要设备不包括     。

A: 横向互联交换机

B:  横向互联硬件防火墙

C:  正向隔离装置

D:  纵向隔离装置

正确答案： D

7.对于控制区具有横向数据通信的系统，可将其数据通 信机上实时 VPN  业务段的 IP  地址通过     转换为非实时

VPN 业务段的地址。

A:  电力专用纵向加密认证网关

B:  横向防火墙

C:  单向隔离装置

D:  路由器

正确答案： B

8.对于能被手持设备控制或配置的配电终端，应当采取 符合国家要求的        算法的认证加密措施，及严格的访问

控制措施。

A: 对称加密

B:3DES

C:DES

D:  非对称加密

正确答案： D

9.以下哪个生产控制大区内部关键主机设备、网络设备

或关键部件不需要采用冗余热备用方式

A:  地区级以上调度控制中心

B:  集控站

C:500kV  变电站

D:220kV  变电站

正确答案： D

10.配网自动化系统在生产控制大区与管理信息大区的

网络边界应部署        装置

A:  电力专用纵向加密认证网关

B:  横向防火墙

C:  单向隔离装置

D: 双向网闸

正确答案： C

11.配网主站安全防护设备应能与配网终端安全防护设

备建立国密标准的        隧道实现数据的 IP  层加密和双向

认证。

A:MPLSVPN

B:IPSec

C:GRE

D:DSSLVPN

正确答案： B

12.以下关于调度云平台安全防护配置要点说法错误的

是     。

A:  应在安全区内进行虚拟化部署，不得跨区部署虚拟

化。

B:  调度云平台的平台管理功能应与调度云平台的应用

生产网络互联

C:  安全区内调度云平台应根据应用业务需要配置虚拟

网络，不同应用业务之间的虚拟网络应实现逻辑隔离。

D: 应在调度云平台虚拟化层部署虚拟防火墙vFW、vIDS

和防病毒功能并配置恰当

正确答案： B

13.逻辑隔离设施不具备       以下哪一种基本功能

A: 状态检测

B: 地址转换

C:  物理隔离

D:  数据过滤

正确答案： C

14.在生产控制大区中，交换机的作用不包括     。

A:  划分业务 vlan

B: 使用ACL 功能对各VLAN 实施访问控制，避免安全区

域内各VLAN间业务系统直接互通

C: 与主站建立加密隧道，实现业务报文加密传输

D: 作为业务系统通信机的网关

正确答案： C

15.电力监控系统安全防护是一项系统工程，其总体安

全防护水平取决于系统中     的安全水平。

A:  最强点

B: 最薄弱点

C:  最简单点

D:  最复杂点

正确答案： B

16.以下哪一种业务不属于220kV  变电站生产控制大区

中的安全 I  区    业务。

A:  调度自动化 SCAD/PAS

B:  配电网自动化

C:  电能量计量

D:  稳控管理

正确答案： C

17.配网主站安全防护设备要求具有网络层防火墙的功

能，实现基于        的访问控制功能

A:IP 地址

B:MAC   地 址

C:IP 地址端口

D:  用户

正确答案： C

18.安全防护总体策略中纵向认证要求生产控制大区与

调度数据网的纵向连接处应部署

A: 电力专用纵向加密认证网关

B:  电力专用防火墙

C:  电力专用正向隔离装置

D:  网闸

正确答案： A

19.在电网公司中下图的架构，为

A:  省级及以上调度控制中心调度数据网架构

B: 地、县级调监控系统安全防护架构

C:500kV  及以上变电站监控系统安全防护架构

D:  省级及以上调度控制中心监控系统安全防护架构

正确答案： A

20.关于正向隔离装置的说法，不正确的是    。

A:  部署在非控制区与管理信息大区的网络边界

B:  实现生产控制大区有关业务系统以正向单向方式向

管理信息大区相关业务系统发送数据。

C:  用于生产控制大区网络与管理信息大区网络的物理

隔离

D:  实现管理信息大区有关业务系统以正向单向方式向

生产控制大区相关业务系统发送数据。

正确答案： D

21.生产控制大区的某些业务系统(如配网自动化系统、 计量自动化系统等)采用公用通信网络或无线通信网络进行

数据通信方式情况下，应设立        区

A:  安全 I  区

B:  安全区Ⅱ区

C: 安全III 区

D:  安全接入区

正确答案： D

22.以下图片中蓝框内的设备如果故障了可能出现以下

哪种结果?

A: 主站调度自动化系统显示站段离线

B:  保信业务受影响

C:  发令业务受影响

D:  远动业务受影响

正确答案： C

23.配网主站安全防护设备      采用工作方式，并能满

足在线冗余配置。

A: 透明

B:  路由

C: 正向代理

D: 反向代理

正确答案： A

24.电力监控系统安全防护主要针对      和基于网络的

生产控制系统。

A: 数据网

B:  网络系统

C:  边界安全

D:  管理系统

正确答案： B

25.安全接入区应当使用基于非对称加密算法的认证加

密技术进行安全防护，实现子站对主站的身份鉴别与报文

保护

A:  完整性

B:  私密性

C:  可用性

D: 原认证

正确答案： A

26.安全 II   区若有      服务，应采用支持 HTTPS  的安 全      服务，其服务器必须经过安全加固并采用电力调度

数字证书对浏览器客户端访问进行身份认证及加密传输。

A:snmp 、snmp

B:ftp、ftp

C:we

B:web

D:syslog 、syslog

正确答案： C

27.以下图片中蓝框内的设备如果故障了不可能出现以

下哪种结果?

A: 主站调度自动化系统显示站段离线

B:  保信业务受影响

C: 发令业务受影响

D: 远动业务受影响

正确答案： C

28.入侵检测是电力监控系统安全防护的重要技术措施。

以下入侵监测系统部署相关信息错误的是

A:  管理信息大区可统一部署一套入侵检测系统

B:  生产控制大区不可统一部署一套入侵检测系统

C:  在大区横向网络边界部署入侵检测系统

D: 在大区纵向网络边界部署入侵检测系统

正确答案： B

29.反向隔离装置实现管理信息大区和安全接入区有关 系统和设备以反向单向方式向生产控制区相关业务系统导

入

A:  可执行程序

B:  数据库.dat  文件

C:  纯文本数据

D:ftp服务

正确答案： C

30.加密装置管理系统接入调度数据网边界交换机需要

通过独立部署的     。

A:  电力专用纵向加密认证网关

B:  硬件防火墙

C: 单向隔离装置

D: 双向网闸

正确答案： B

31.以下哪种设备部署在非控制区与管理信息大区的网 络边界，实现生产控制大区有关业务系统以正向单向方式向

管理信息大区相关业务系统发送数据。

A:  正向隔离装置

B: 反向隔离装置

C:  纵向加密装置

D:IDS   防护设备

正确答案： A

32.电网公司各有关单位内部基于网络的监控系统划分 为：安全区 I 、安全区  I 、 安全区Ⅲ、安全区IV四个分区，

它们的具体名称分别为

A:  安全接入区、控制区、非控制区、管理信息区 B: 控制区、非控制区、管理信息区、生产管理区 C:  控制区、非控制区、管理信息区、安全接入区

D: 控制区、非控制区、生产管理区、管理信息区

正确答案： D

33.关于光伏电站监控系统安全区横向及纵向互联方案，

不正确的是     。

A: 横向和纵向互联的主要设备均可采取冗余备用结构。

B: 光伏电站内无安全区之间的横向通信需求，可以不 配横向互联交换机、横向互联硬件防火墙以及正、反向隔离

装置

C:  纵向 NAT  防火墙部署在纵向业务汇聚交换机的控制

区和 PE 路由器之间

D:  无跨安全区纵向数据传输的发电厂，可以不配纵向

NAT 防 火 墙

正确答案： C

34.对于500kV  及以上变电站监控系统安全区横向及纵

向互联方案2结构 (AB平面),说法错误的是     。

A:  无跨安全区纵向数据传输的变电站，可以不配纵向

NAT 防火墙。

B:  横向防火墙部署在纵向业务汇聚交换机的控制区和

非控制区之间

C:  正向隔离装置部署在非控制区与管理信息大区的网

络边界

D: 横向互联硬件防火墙部署在控制区与管理信息大区

的网络边界上

正确答案： D

35.在生产控制大区纵向网络边界上，应避免使用默认 路由，仅开放特定通信端口，禁止开通 telnet     等高风险网

络服务。以下哪个服务不属于上文所提到的高风险网络服务

A:pop3

B:ftp

C:snmp

D:rsh

正确答案： C

36.在生产控制大区中，防火墙的作用不包括     。

A:  将实时业务地址 NAT 转换非实时地址

B:  安全策略控制

C:  加密业务报文

D:  安全I  区与安全II  区逻辑隔离

正确答案： C

37.生产控制大区与管理信息大区的网络边界处应设置

电力专用      设备

A:  单向隔离装置

B:  双向隔离装置

C:  网闸

D:  防火墙

正确答案： A

38.根据不同安全区域的安全防护要求，确定其安全等

级和防护水平其中省级及以上能量管理系统(具有

SCADA.AGAVC 等控制功能)安全等级应为

A:2   级

B:3   级

C:4   级

D:5   级

正确答案： C

39.()指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产

专用拨号网络等。

A:  电力综合数据网络

B:  电力专用通道

C:  公用通信网络

D:  电力调度数据网络

正确答案： D

40.在各区纵向互联交换机上使用     功能，避免安全

区域内各 VLAN 间业务系统直接互通

A:PVLAN

B:VLAN

C:ACL

D:MUXVLAN

正确答案： C

41.()指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基

于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及做为基础

支撑的通信及数据网络等

A:  调度自动化系统

B:  变电站自动化系统

C:  电力监控系统

D:  电网运行智能系统

正确答案： C

42.以下哪种设备部署在控制区与非控制区的网络边界 上，用于控制区与非控制区网络的逻辑隔离，实现控制区有

关业务与其它区域相关业务系统的横向数据通信

A:  防火墙

B:  交换机

C:  纵向加密装置

D:IDS  防护设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/455244001103011042