2023年全国职业院校技能大赛高职组

# “消防灭火系统安装调试”赛项

# （试题3）

竞

赛

试

题

试

卷

场 次：                 赛 位 号：            结束时间：

注意事项

1. 本任务书共27页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，申请更换

2.试题完成总分为100分，试题完成总时间为7小时。

3.参赛队应在7小时内完成竞赛试题规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

4.竞赛过程中各系统生成的运行记录必须记录至任务书指定表格内，经选手确认裁判签字，否则不得分。

5.比赛过程中由于参赛选手人为原因造成器件损坏，给予更换器件，但按要求扣分。

6.选手的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

7.不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，违者取消竞赛资格。

8.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

- 在完成工作任务过程中未做安全防护，未带手套，扣2分；工作时未带安全帽，扣2分；套丝未佩戴护目镜或眼镜，扣3分。

- 申领管件或部件，扣2分/件；申领镀锌管，扣3分/根；申领其他材料，扣2分/项。

- 在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

- 在完成工作任务过程中，因违规操作而损坏，仪表、设施及工具扣5分/件。

- 比赛中参赛选手认定器件有故障可提出更换，但如经裁判测定完好，属选手误判时每次扣3分。

- 扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

9.记录附表中数据用黑色水笔填写。

10.选手应合理安排装调工作的顺序和时间。

# 模块一 火灾自动报警与湿式自动喷水水灭火系统

# 任务一 湿式自动喷水灭火系统安装与调试

## 1.1设施器材

使用器件：水箱、水力警铃、湿式报警阀、水池、消防水泵、闭式喷头、水流指示器、压力开关、延时器、过滤器、压力表、信号阀、末端试水装置及各种管道、阀门等。

## 1.2 器件安装

参赛选手需检测所提供的器件、管件、管材性能后，根据任务要求，按照湿式自动喷水灭火系统施工图，安装完整的湿式自动喷水灭火系统。

## （1）完成湿式报警阀至延时器管路的加工和安装；

## （2）完成延时器出水管路的加工和安装；

## （3）完成泄水阀、试验阀、水力警铃及延时器排水管路的加工和安装；

## （4）完成信号阀至末端试水阀管路的加工和安装。

## 1.3接线与布线

参赛选手电气接线除应符合相关规范规定外，接线必须使用接线端子并套有号码管。设备至墙部分使用软管套管，沿墙敷设部分采用金属套管，穿线需按照施工工序进行。

（1）根据湿式报警阀接管图，完成消防水泵的接线工作，实现：

①两台消防水泵1号泵为工作主泵，2号泵为备用泵，均应能手自动启动；

②打开末端试水装置，在规定的时间内1号泵启动，信号灯点亮；

③工作泵（1号泵）故障，备用泵自行投入运行；

（2）完成自动喷水灭火系统水流指示器、压力开关、信号阀等各器件与火灾自动报警系统的接线。

## 1.4运行调试

（1）完成水压强度试验，设定工作压力为1.0 MPa，按规范要求进行一次水压强度试验（如果一次水压强度试验失败可进行第二次），保压30min，压力降不低于0.05MPa，检查管路无渗漏，为合格。填写自动喷水灭火系统试压记录表。

| 比赛小组 |  |  |  | 选手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 |  | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试 内容 | 次数 | 工作压力(MPa) | 保压开始 |  |  | 保压结束 |  |  |  |
|  |  |  | 试验压力(Mpa) | 时间 | 裁判签字 | 试验压力(Mpa) |  | 时间 | 裁判签字 |
| 自动喷水灭火系统水压试验 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认安装 检查结果 |  | 压降(MPa)或泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）水泵控制柜设置为“自动”控制方式， 开启末端试水装置，查看末端试水装置压力表，待压力表指针稳定后；数据不低于0.05MPa;检查水流指示器、压力开关、信号阀和消防水泵的动作情况及反馈信号；测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间；用声强计测量水力警铃声强值，测试完成后恢复系统正常。

| 比赛小组 |  |  |  | 选手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试内容 | 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  | 裁判签字 |
| 消防水泵 | 启动检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备用泵切换 启动时长 |  |  |  | 手动启动时长 |  |  |  |  |
| 水力警铃 | 报警延迟时长 |  |  |  | 喷嘴处压力 |  |  |  |  |
|  | 铃声声强 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号反馈 | 水流 指示器 |  | 压力开关 |  |  | 消防水泵 |  |  |  |

# 任务二 火灾自动报警系统安装与调试

## 2.1器件安装

参赛选手根据赛场提供的感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓报警按钮、声光报警器、输入/输出模块、总线隔离器等器件根据火灾自动报警系统系统图安装。

## 2.2接线与布线

按照火灾自动报警系统的系统图、联动图及工艺要求完成火灾自动报警系统的安装和接线。

工艺要求：

（1）接线时正确使用工具，布线要选择在线槽、线管上进行；（2）连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致；

（3）各类探测器、手动报警按钮、声光报警器、模块等器件的安装接线应使用冷压针型接线端子；

（4）线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 2.3参数设置

按下表1所示要求，完成各消防模块的编码设置。

表1 系统模块参数设置表

| 序号 | 设备名称 | 编码 | 二次码 | 设备定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单输入单输出模块 | 21 | 021001 | 80（警报输出） |
| 2 | 消火栓按钮 | 22 | 021002 | 15（消火栓） |
| 3 | 声光报警器 | 23 | 021003 | 76（声光报警） |
| 4 | 手动报警按钮 | 24 | 021004 | 11（手动按钮） |
| 5 | 智能电子差定温感温探测器 | 25 | 021005 | 02（点型感温） |
| 6 | 智能光电感烟探测器 | 26 | 021006 | 03（点型感烟） |
| 7 | 智能可燃气体泄露探测器 | 27 | 021007 | 69（可燃气体） |

| 8 | 单输入模块 | 28 | 021008 | 29（压力开关） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 单输入模块 | 29 | 021009 | 30（水流指示） |
| 10 | 单输入模块 | 30 | 021010 | 49（信号碟阀） |

## 2.4系统调试

切断火灾报警控制器的所有外部控制连线，并将任意一个总线回路的火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等部件接入火灾报警控制器（联动型），接通电源，使控制器处于正常监视状态。对故障报警功能、火警优先功能、主、备电源自动转换功能、短路隔离保护功能、屏蔽功能进行调试。

| 比赛小组 |  | 选手 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB502166-2019 |  |  |  |
| 测试内容 | 测试项目 | 测试结果 | 是否合格 | 裁判签字 |
| 故障报警功能 | 1.使控制器处于备电工作状态，使控制器与任一现场部件之间的连线断路 |  |  |  |
|  | 2.用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况 |  |  |  |
| 火警优先功能 | 在故障状态下，使任一非故障探测器发出火灾报警信号时间 |  |  |  |
| 主、备电源自动转换功能 | 1.切断主电源，检査备用电源自动投入情况 |  |  |  |
|  | 2.观察工作指示灯显示 |  |  |  |

|  | 情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示 灯显示情况 |  |  |  |
| 短路隔离保护功能 | 使总线任一点线路短路，核查隔离保护现场部件的数量 |  |  |  |
| 屏蔽功能 | 1.按地址编号，操作控制器屏蔽回路任一部件； |  |  |  |
|  | 2.观察控制器屏蔽指示灯点亮情况，检査控制器地址注释信息显示情况; |  |  |  |
|  | 3.操作控制器解除回路部件的屏蔽，观察控制器屏蔽指示灯熄灭情况。 |  |  |  |

## 2.5功能调试

调试要求如下：

（1）按下手动盘按键1～2，分别启动警铃、声光报警器；

（2）触发感温探测器，能立即启动声光报警器，并在楼层显示盘中显示报警信息；

（3）按下手动报警按钮，能延时5秒启动警铃和声光报警器；

（4）按下消火栓报警按钮，能立即启动声光报警器；

（5）触发一只烟感探测器或手动报警按钮，能立即启动声光报警器

（6）“信号阀”、“压力开关”、“水流开关”的工作状态能在消防联动控制器上显示。

（7）触发一只烟感探测器和手动报警按钮或触发任意两只探测器，在消防联动控制器上能显示报警联动信号。

# 模块二  消防联动控制系统

# 任务一 电气火灾预警系统安装与调试

## 1.1设施器材

使用器件：火灾自动报警控制器（联动型）、电气火灾监控器、输入/输出模块、电气火灾监控探测器、声光警报器等。

## 1.2 器件安装

参赛选手对所提供的器件、管件、管材进场检查，根据任务要求，按照电气火灾预警系统系统图，完成电气火灾预警系统的安装。

## （1）完成输入/输出模块的安装；

## （2）完成声光警报器、报警按钮的安装；

## （3）完成电气火灾监控器、剩余电流火灾探测装置的安装。

## 1.3接线与布线

完成火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、电气火灾控制器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接。

工艺要求：接线时正确使用工具，布线要求在线槽或线管内进行，连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致，线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 1.4运行调试

（1）对剩余电流式电气火灾监控探测器，应采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流，探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持；

（2）对测温式电气火灾监控探测器，应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度，探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。

| 比赛小组 |  | 选手 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019 |  |  |  |  |
| 电气火灾预警系统的调试 | 调试项目 |  |  |  |  |
|  | 剩余电流式电气火灾监控器安装位置是否正确 | 声光警报是否报警 | 联动设备连接是否正确 | 是否会使用剩余电流发生器 | 裁判签字 |
| 结论 |  |  |  |  |  |

# 任务二 应急照明与疏散指示系统安装与调试

## 2.1 系统的安装调试

参赛选手根据提供的应急照明与疏散指示系统系统图，按要求进行应急照明与疏散指示系统安装与调试。

## 2.2安装要求

## （1）对外观进行检查（包装是否破损、选型是否正确）；

## （2）不应使用插头进行连接；

## （3）疏散指示箭头是否与疏散方向一致；

## （4）各类应急灯的安装高度是否符合规范的要求。

工艺要求：接线时正确使用工具，布线要求在线槽或线管内进行，连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致，线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 2.3功能调试

2.3.1应急照明控制器的调试

（1）操作控制功能，应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态，并应有相应的状态指示和消防应急灯具转入应急状态的时间；

（2）断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线，应急照明控制器应发出声、光故障信号，并显示故障部位，故障存在期间，操作应急照明控制器，应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态；

（3）断开应急照明控制器的主电源，使应急照明控制器由备电工作，应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响；

（4）关闭应急照明控制器的主程序，系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/456003111035010041