本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题150道，多选题50道，判断题100道）
一、单选题(共计150题,每题1分)
1. 三相异步电动机额定电流，是指电动机在额定运行时定子绕组的(  )值。
A. 线电压；
B. 线电流；
C. 相电压；
D. 相电流；
答案:B
2. 电荷的基本单位是(  )。
A. 安秒
B. 安培
C. 库仑
答案:C
3. 触电者无呼吸时实施人工呼吸法救护的频率为每分钟( )
A. 12次
B. 15次
C. 60次
D. 80次
答案:A
4. 自动空气开关的电磁脱扣器用作(  )。
A. 过载保护
B. 短路保护
C. 欠压保护
D. 断相保护
答案:B
5. 一般电气设备铭牌上的电压和电流数值是指:( )。
A. 最小值
B. 平均值
C. 最大值
D. 有效值
答案:D
6. 在电路中,开关应控制(  )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线
答案:B
7. 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率( )电路电流的有效值乘以电压的有效值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:C
8. (  )仪表可直接用于交.直流测量，但精确度低。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:B
9. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员(  ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。
A. 劳动安全
B. 劳动权利
C. 教育和培训
D. 福利待遇
答案:A
10. 构成计数器的基本单元是(  )。
A. 触发器
B. 寄存器
C. 运算器
D. 放大器
答案:A
11. 裸导线的最高允许温度是(  )。
A. 25℃
B. 45℃
C. 75℃
D. 105℃
答案:C
12. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相
B. U线=√3U相
C. U线=U相/√3
D. U线=3U相
答案:B
13. 对于辅助绝缘安全用具，下列表述正确的是( )。
A. 辅助绝缘安全用具可以直接接触高压带电体
B. 辅助绝缘安全用具不能直接接触高压带电体
C. 辅助绝缘安全用具有时不能直接接触高压带电体
D. 辅助绝缘安全用具有时可以直接接触高压带电体
答案:B
14. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 正比
B. 反比
C. 对应
答案:A
15. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
16. 如果直流电源为220V，而中间继电器的额定电压为110V，回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式，串联电阻的一端应接于(  )。
A. 正电源
B. 负电源
C. 继电器线圈的正极
答案:B
17. (  )是企业诚实守信的内在要求。
A. 维护企业信誉
B. 增加职工福利
C. 注重经济效益
D. 开展员工培训
答案:A
18. 发现断路器严重漏油时，应( )。
A. 立即将重合闸停用
B. 立即断开断路器
C. 采取禁止跳闸的措施
D. 不用采取措施
答案:C
19. 梯子分为人字梯和(  )。
A. 靠梯
B. 挂梯
C. 拉伸梯
答案:A
20. 将额定值为220V.100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为( )。
A. 100W
B. 50W
C. 25W
D. 12.5W
答案:C
21. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制(  )。
A. 制动电流
B. 起动电流
C. 制动电压
D. 起动电压
答案:A
22. 磁通的单位是(  )。
A. 高斯(Gs)
B. 韦伯(Wb)
C. 韦/二次方米(Wb/m2)
D. 二次方米(m2)
答案:B
23. 直流电压表主要采用( )测量机构。
A. 电磁系
B. 磁电系
C. 静电系
D. 电动系
答案:B
24. 断路器金属外壳的接地螺栓不应小于(  )，并且要求接触良好。
A. MΦ10
B. MΦ12
C. MΦ14
D. MΦ16
答案:B
25. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(  )保护,有时也可用于过载保护。
A. 速断
B. 短路
C. 过流
答案:B
26. 把交流电和直流电分别通入阻值相等两个电阻，如果在相似时间内电阻产生热量相等，咱们把直流电大小定义为交流电()。
A. 瞬时值
B. 最大值
C. 有效值
D. 峰值
答案:C
27. 电压互感器工作时相当于一台空载运行的(  ).
A. 升压变压器
B. 降压变压器
C. 升压变压器
答案:B
28. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升，而非转速量应为(  )
A. 上升
B. 下降
C. 上升一段时间然后下降
D. 下降一段时间然后上升
答案:B
29. 瓷瓶.母线.刀闸等应选用(  )的兆欧表。
A. 250V～500V；
B. 500V～1000V；
C. 1000V～2500V；
D. 2500V以上
答案:D
30. 工作票签发人只能是(  )。
A. 检修班长
B. 值班长
C. 电气负责人或生产领导人
D. 操作电工
答案:C
31. 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的( )。
A. 最大限值
B. 最小限值
C. 数值
答案:A
32. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( )。
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
答案:B
33. 利用单芯绝缘导线作PE线，在有机械防护的条件下，其截面积不得小于(  )mm2。
A. 2.5
B. 4
C. 6
D. 10
答案:A
34. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时.电流从一相通过人体流入另一相.这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 感应电
答案:B
35. 在整流电路中(  )输出的直流脉动最小。
A. 单相半波整流
B. 三相全波整流
C. 三相桥式整流
D. 单项桥式整流
答案:C
36. 计算机自所以能实现自动连续运算，是由于采用了(  )
A. 布尔逻辑
B. 存储程序
C. 数字电路
D. 集成电路
答案:A
37. 线路的转弯处应用( )杆。
A. 转角杆
B. 耐张杆
C. T接杆
D. 终端杆
答案:B
38. 变压器中性点接地属于( )。
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 防雷接地
D. 安全接地
答案:A
39. 电能表电流回路接线端子排列次序(  )
A. N.U.V.W；
B. U.V.W.N
C. V.N.W.U；
D. W.V.U.N
答案:B
40. 控制，信号或与相类似的线路，敷在线槽内，其电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的( )。
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
答案:B
41. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( )
A. IΔ>30mA.TΔ=0.1s
B. IΔ=30mA.TΔ>0.1s
C. IΔ>30mA.TΔ>0.1s
D. IΔ>30mA.TΔ>0.1s，IΔTΔ不大与30mA.0.1s
答案:D
42. 护套线在户内使用时，铝芯导线的截面积不应小于(  )㎜2。
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.5
答案:C
43. 电压的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:C
44. 非自动切换电器是依靠( )挺直操作来进行工作的。
A. 外力(如手控)
B. 电动
C. 感应
答案:A
45. 在逻辑运算中，A+0=(  )。
A. A
B. 1
C. 0
D. -1
答案:A
46. 检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足( )的情况下，应尽量缩短升流导线的长度。
A. 互感器一次电流；
B. 互感器容量；
C. 互感器二次压降；
D. 导线电阻要求。
答案:A
47. 万能转换开关的基本结构内有( )。
A. 反力系统
B. 触点系统
C. 线圈部分
答案:B
48. 对于长期不使用的示波器，至少(  )个月通电一次。
A. 3
B. 5
C. 6
D. 10
答案:A
49. 在架空线路进行起重工作时，起重机具与10KV线路导线之间的最小距离为(  )m。
A. 0.35
B. 0.7
C. 1
D. 2
答案:D
50. 长期在高频电磁场效果下，操会有什么不良反应?(  )
A. 呼吸困难
B. 神经失常
C. 疲惫无力
答案:C
51. 万能转换开关的基本结构内有(  )。
A. 触点系统
B. 反力系统
C. 线圈部分
答案:A
52. 少油开关弹簧缓冲器的行程一般规定在合闸位置时为多少(  )。
A. 10±1mm
B. 12±1mm
C. 14±1mm
D. 15±1mm
答案:C
53. 在正弦交流电路计算中，正确的是(  )。
A. w=T/2p
B. f=1/T=2p/w
C. I最大=I有效/*2
D. E平均=2/pE最大
答案:D
54. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。
A. 设备负载轻
B. 电压波动
C. 电流过大
答案:C
55. 为保证充电设施稳定运行,法定节假日巡视频次应不少于( )。
A. 每周1次
B. 每周2次
C. 每周3次
D. 每天1次
答案:B
56. 电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须( )，以防止一.二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人生和设备的安全。
A. 可靠接地
B. 不接地
C. 分开接地
答案:A
57. 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用(  )极保护器。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:D
58. 临时线路应有使用期限，一般不应超过(  )。
A. 三个月；
B. 六个月；
C. 十个月；
D. 一年；
答案:B
59. 磁路中的导磁材料是(  )。
A. 空气
B. 铁磁材料
C. 导线
D. 气体
答案:B
60. 钢芯铝绞线广泛应用于(  )线路上。
A. 低压
B. 配电
C. 高压
答案:C
61. 漏电维护器的运用是避免(  )。
A. 触电事端
B. 电压动摇
C. 电荷超负荷
答案:A
62. 电动机.变压器外壳的接地属于(  )。
A. 接零
B. 保护接地
C. 重复接地
D. 工作接地
答案:B
63. 两只额定电压相同的`电阻，串联接在电路中，则阻值较大的电阻(  )。
A. 发热量较大
B. 发热量较小
C. 没有明显差别
答案:A
64. 并联电阻电路可以起到(  )作用。
A. 分流
B. 分压
C. 降压
答案:A
65. 建筑电工证考试满分是多少？(  )
A. 80分
B. 90分
C. 100分
D. 120分
答案:C
66. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。
A. 容易造成接地短路故障
B. 灭弧能力强
C. 保护性能好
D. 以上都是
答案:A
67. 交流高压真空接触器的电气寿命一般为(  )。
A. 1万次
B. 10万次
C. 20万次
D. 30万次
答案:C
68. 含有锡焊中间接头的电缆，短路最高允许温度为(  )℃。
A. 120
B. 160
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