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东北农业大学学生公寓北区11#楼弱电工程；建筑面积为11743.74m2。该弱电工程包括以下子系统工程：
1、 综合布线系统
2、 有线电视系统
3、 传呼   系统
4、 监控系统
哈尔滨奥特消防机电安装集团，作为建筑弱电系统集成的专业工程公司，有雄厚的技术实力和丰富的施工管理经验，并以优秀的产品、科学的管理、善打硬仗的施工队伍、严谨的过程质量控制手段和完善的售后效劳，完成了多项同类工程的实施工作，并在同行业内取得了良好的信誉。对于本工程的要求，我们完全有能力提供一项令用户满意的工程产品。
如果我公司在本工程中有幸中标，我们将根据招标文件要求，并依照投标承诺和本工程《弱电工程施工招标文件》的内容，按照ISO9001-2000质量管理体系标准的要求展开工作，结合现场实际，从工程实施的组织管理、工作流程、施工进度、过程控制、质量保证等方面，对工程从细化设计切实可行的技术和施工组织方案到最终完成的全过程进行精密周全的筹划，并在实施过程中按标准要求展开工作，以确保工程的顺利实施和系统设计功能的切实实现，保证本工程以先进而经济实用的系统功能、科学周全的现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后效劳满足用户和业主的要求，并使之真正成为具有国内领先水平的智能化建筑。
[bookmark: _Toc139037419]二、分项工程安装施工方案
[bookmark: _Toc139037420]1.总体施工方案
为实现弱电工程标书方案的总体要求，并按照此方案建成一个高水平的建筑智能化系统，我公司进行了精心筹划。针对其工程特点和《招标文件》要求，我们从系统方案设计到最终完成整个建筑物弱电系统集成，乃至保修效劳期全过程
考虑，确定本工程的各系统在实施过程中具有相同的实施共性，即分别经历以下六个阶段。
实施流程说明：
第一阶段：施工前期准备。	
1)公司组建工程施工工程部，确定施工现场的管理和组织机构，并配备满足需要的人力和物资资源。
2)施工图设计。在预定时间内，完成施工图深化设计，按照相关国家标准〔细节附后〕，结合我公司的设计控制规程，在与业主、土建等方面密切配合和公司内部设计评审和设计确认的前提下，满足工程设计原那么的总体要求，并及时绘制完成施工图纸。
3)材料订货。根据深化设计结果，确定系统材料需求，按需订货。
4)在进行以上两项工作的同时，进行现场勘察和进场施工准备。工程主要负责人员与现场有关单位人员会晤，并组织工程部人员勘察工地现场，了解其它相关专业的进度，根据现场情况编制详实的分项施工进度方案。同时安排现场库房和办公地点，进行进场前施工人员三级教育，组织人员进驻现场准备施工。
5)现场与各个子系统涉及的被控设备生产、安装厂家进行接洽，作好技术配合与协调，要求相关专业留出本系统需要的接口。
6)在进行以上工作同时，根据本工程特点确定协作单位配合要求。
第二阶段：现场管线施工。	
1)工程部人员根据不同的职责分工，配合处理施工过程中有关的专业协调、过程和最终施工质量检验、工程报验、技术、平安、进度控制等的各类事宜。
2)在确保质量、平安、进度的前提下，配合土建和装修进度按照预期时间完成各系统管材和线槽的预埋和系统穿线的施工。
第三阶段：设备安装和接线。	
1)根据公司关键过程质量控制要求和现场装修安排安装的进度，在作好线路检测的前提下，开始各系统的设备安装和接线工作，并在方案时间内完成各系统现场设备和控制设备的安装和接线，以免影响装修等专业的进度要求。
2)各系统中央控制设备安装就位，具备系统调试根本调试条件。
第四阶段：分系统调试。	
根据专业标准和标准要求对本建筑弱电工程各子系统分局部项进行调试。
第五阶段：系统验收。	
完成以上各项工作后，根据设计方案和专业检验标准的要求，在完成综合检验并到达质量优良的目标前提下，提请有关单位对系统进行验收。验收方式方案采取分系统按常规分别对设备和功能进行验收。
验收合格后，进入质量保修期运行。
在以上各阶段的实施中，关键在于施工图深化设计阶段的控制，因为各系统的设计深度和质量直接影响到现场的施工质量和系统功能的最终实现，所以必须加强设计阶段的组织管理和质量保证措施。另外，现场施工过程的环节控制，其控制内容包括管线施工、设备安装接线、系统调试到竣工验收的全过程。
1)弱电工程的实施方法
在本工程的施工过程中，各项系统的安装和调试人员都应经过严格的培训后才能上岗施工，否那么将会影响工程质量和施工进度。
2) 公共设备的安装和调试
对于线缆的敷设要求和施工标准参照《根底工程》，在安装工序中应按照培训的要求和有关安装考前须知来进行操作：

对于这些系统调试时应注意前端设备的分类，作好标注标签，检查好线路防止显示器上信号不稳定的现象，线路的连接按照说明书内线缆的连接顺序进行连接，防止线序的错接现象。保证链路的畅通是施工的关键；按照设计标准的要求，在施工技术难点和重点上要求厂家供货商提高技术支持，对施工的骨干分子进行培训，按照要求进行施工，并聘请厂家技术人员进行现场技术督导；
3) 室内设备的安装及调试
a. 设备间和配线间的安装和调试方法
设备间与配线间是各系统的枢纽，是与设备连接的重要环节。在施工前进行施工图纸的审核和技术交底工作。设备的安装按照设计要求，根据施工图纸的标注位置进行安装，并保证设备的可运行状态。
本工程中设备间除弱电系统外，还与   系统连接在一起，在配线间按照设计标准土建工程施工竣工后，我单位将配合装修工程进行安装；因为设备间是各个系统的汇总地，所以各类线缆繁多，这就要求施工人员必须将各系统的线缆别离开，并做好标注，用扎带绑好；装修工程完毕后开始对设备间进行各系统操作设备的安装，除按照培训内容要求进行安装外，还应注意一些系统安装调试中常见的故障，凭经验来检查并排除问题。
配线间是设备间的分支，在本工程中主要是指弱电井，其安装要求和设备间根本相同。
无论是设备间还是配线间它们是整个弱电系统的综合表达，在安装时对施工人员的技术和素质要求都很高，这就要求施工人员必须经过严格的培训才能上岗施工，否那么会给工程质量和工程进度带来意想不到的严重后果。
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1) 线管和线槽的敷设
本工程的管线路由为：各个系统由中心机房引金属线槽至弱电井，在弱电井中由FPC管连接到各信息点和布线点的布线方式为FPC管，引至各信息点和布线点。
2) 竖井金属线槽的安装

金属线槽安装前，要根据图纸确定出始端和终端的位置，找出水平或垂直线，用粉袋弹线定位，并根据线槽固定的要求，分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线，又不影响别的专业施工，另一方面要美观整齐。
在弱电井中，线槽沿墙敷设，用膨胀螺栓将角钢支架固定的墙上，再用紧固螺栓将金属线槽固定在角钢支架上，固定后的线槽要平直美观。
在吊顶内敷设线槽时，用吊架悬吊安装，吊杆用四号角钢制作，对较小的线槽，用L 型支架固定，而较大的线槽，用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上，角钢与线槽之间用拉钉连接固定。
吊装金属线槽在吊杆安装好以后，进行线槽的组装，首先应安装干线线槽，后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断，直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固，连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间，线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。
1) 线管的敷设:
本工程全部采用FPC管。管与管的连接，采用套接并用胶带绑扎紧密。
2) 在线管敷设过程中要注意以下几点：
a. 管的弯曲角度不应小于90 度，弯曲半径不应小于线管外径的10 倍，弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。
b. 线管应排列整齐、固定牢固，管卡间距应均匀。
c. 线管的连接应保证整个系统的电气连续性。
d. 当线管的直线段长度超过30 米或弯曲角度的总和超过270 度时，应在其中间加装接线盒。
3) 系统线缆规格和敷设
本工程工程由于系统较多，所用线缆的类型和规格就比拟多。主要包括五类线，大对数电缆，视频同轴电缆，光纤，普通铜芯线等。
a. 线缆在敷设前，应做外观和导通检查，并用500V 兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5MΩ。
b. 敷设线缆要合理安排，不宜交叉，敷设时防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦，固定时，松紧要适度。
c. 在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆应分类布置，最好不要将强、弱电线路敷设在同一线槽内。
d.电线穿管前应清扫管路，穿线时不应损伤导线。
e. 信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路，应分别采用各自的线管。
f.控制盘内端子板两端的线路，均应按施工图纸编号。
g. 每个接线端子最多可以接两根导线。
h. 导线与端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余量。
4) 光缆的敷设
本系统的光缆敷设是在中心机房引至各楼层交换机光配线架上，再引至各部位光纤信息点。在敷设过程中，采用由上往下垂直布放的施工方式，具体布设要求如下：
a. 弱电井中施工，光缆应敷设在线槽内，排列整齐，不应溢出槽道，为了防止光缆下垂或脱落，在穿越每个楼层的槽道上、下端和中间，均应对光缆采取切实有效的固定装置，使光缆牢固稳定。
b. 光缆敷设后，应细致检查，要求外护套完整无损，不得有压扁、扭伤、折痕和裂缝等缺陷。如出现异常，应及时检测，予以解决。如为严重缺陷或有断纤现象，应检修测试合格后才能允许使用。
c. 光缆敷设后，要求敷设的预留长度符合设计要求，在设备端应预留5~10 米，有特殊要求的场合，根据需要预留长度，光缆的曲率半径应符合规定，转弯的状态应圆顺，不得有死弯和折痕。
d. 在同一线槽中，光缆和其它线缆平行敷设，应有一定间距，要分开敷设和固定，各种缆线间的最小净距应符合设计规定，保证光缆传输数据的平安运行。
e.
 光缆全部固定牢靠后，应将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙局部，先用油蔴封堵材料堵塞密封，再加堵防火堵料等防火措施，以求防火和防潮效果。
5) 质量保证：
施工过程中，必须重视质量，按照施工和验收标准的有关规定，加强自检、互检和随工检查等技术措施。技术人员必须按照上述标准的要求，加强工地的技术监督及工程质量检查工作，力求消灭一切因施工质量而造成的隐患。所有随工验收和竣工验收的工程内容和检验方法等均应按照《智能化工程施工和验收标准》的规定办理。
在弱电工程安装施工时，力求做到不影响建筑结构强度和内部装修美观，不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故。
6) 施工前的准备
a. 熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸。
b. 现场调查工程环境的施工条件。对于设备间必须检验或调查其环境条件和建筑工艺，才能安装施工。首先这些房间的土建工程必须全部完工，墙壁和地面均平整、室内通风、枯燥、光洁，门窗齐全，各方面均符合工艺要求。房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和孔洞的位置、数量和尺寸均正确无误，满足安装施工需要。房间内均应设置可靠的施工电源。
c. 设备、器材、仪表和工具的检验
[bookmark: _Toc139037422]3. 综合布线系统的施工
[bookmark: _Toc139037423]根本要求
a. 施工必须按照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准》的有关规定进行安装施工和工程验收，在实际施工过程中，如遇上述标准中没有包括的内容时，可按照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准》的规定要求执行，也可以根据工程设计要求办理。
b.
 在施工过程中，必须重视质量，按照施工和验收标准的有关规定，加强自检、互检和随工检查等技术措施。建设方或监理人员必须按照上述标准的要求，加强工地的技术监督及工程质量检查工作，力求消灭一切因施工质量而造成的隐患。所有随工验收和竣工验收的工程内容和检验方法等均应按照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收标准》的规定办理。
c. 在综合布线系统工程安装施工时，力求做到不影响建筑结构强度，不损内部装修美观要求，不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故。
d. 熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸。
e. 现场调查工程环境的施工条件。对于设备间和干线交接间等专用房间，必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验，才能安装施工。首先这些房间的土建工程必须全部完工，墙壁和地面均平整、室内通风、枯燥、光洁，门窗齐全，各方面均符合工艺要求。房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和孔洞的位置、数量和尺寸均正确无误，满足安装施工需要。房间内均应设置可靠的施工电源。
f. 设备、器材、仪表和工具的检验
g. 综合布线系统工程中所需的设备、器材、仪表和工具较多，在安装施工前必须认真检验、核对和测试，做好一切准备工作。具体内容如下：
h. 配线接续设备的检验：工程中使用的配线架或交接设备等其型号、规格、数量以及接续方式，均应符合设计的规定要求。光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符，标志名称应统一，其位置应准确、清晰。配线设备有箱体时，要求箱体外壳应是密封防尘和防潮，箱体外表完好，箱门开启关闭灵活。箱内的接续模块或接线端子及零部件应装配齐全、牢固有效，所有配件应无漏装、松动、脱落、移位或损坏等现象。配线接续设备的电气性能指标均应符合我国现行标准规定的要求；
i. 接插部件的检验要求：接线模块〔包括接线排等〕、信息插座和其它接插部件的塑料材质应具有阻燃性能。光纤插座的连接器使用的型号与规格以及数量等都应与设计中规定相符。光纤插座的面板应有明显标志表示发射和接收，以示区别而便于使用。光缆接续盒及其附件的规格均应符合设计要求，各种粘接材料、粘接剂应检查其使用有效期，凡超过有效期的，一律不得在工程中使用，以保证粘接局部的质量。
j. 测试仪表的检验和要求：测试仪表应能测试 超五类双绞线的各种电气性能，在安装施工前应检查仪表有无损坏或有较大误差，如发现问题应及时调试和校正，以备使用。测试仪表的精度要求按照《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收标准》和系统的有关要求考虑，在必要时，应经过相关专业的计量部门进行校验，并取得确认的合格证后，方可在工程中使用。
综合布线系统工程中一些重要且贵重的仪器或仪表，如光纤熔接机、电缆芯线接续机和切割器等，应建立保管责任制，设专人负责使用、搬运维修和保管，以保证这些仪器仪表能正常工作。
k. 施工工具的检验：施工工具是进行安装施工的必要条件，在安装施工前应对工具进行清点和检验，尤其是登高梯子，要检查是否牢固，以免发生人员受伤事故，电开工具必须详细检查和通电测试，检查有无产生漏电的隐患，只有证实确无问题时，才可在工程中使用。
[bookmark: _Toc139037424]综合布线系统工程的设备安装
a. 机架设备的安装
a)机架、设备安装完工后，其水平和垂直度都必须符合生产厂家的规定，假设厂家无规定，要求机架和设备与地面垂直，其前后左右的垂直偏差度均不应大于3mm；
b)机架上各种零部件不应缺少或碰坏，设备内部不应留有线头等杂物，各种标志应统一、完整、清晰、醒目；
c)机架和设备必须安装牢固可靠，各种螺丝必须拧紧，无松动、缺少、损坏或锈蚀等缺陷，机架更不应有摇晃现象。
d)为便于施工和维护人员操作，机架和设备前应预留1.5m 的空间，机架和设备的反面距离墙面应大于0.8m，以便人员施工维护和通行。相邻机架设备应靠近，同列机架和设备的机面应排列平齐。
e)配线架如采用双面配线架的落地安装方式时，应符合以下规定要求：如果缆线从配线架下面引上走线方式时，配线架的底座位置应与成端电缆的上线孔相对应，以利缆线平直引入架上。各个直列上下两端垂直倾斜误差不应大于3mm
，底座水平误差每平方米不应大于2mm。跳线环等装置牢固，其位置横竖上下、前后均应整齐平直一致。接线端子应按电缆用途划分连接区域，以便连接，且应设置各种标志，以示区别。
f)配线架如采用单面配线架的墙上安装方式时，要求墙壁必须巩固牢靠，能承受机架重量，其机架〔柜〕底距地面宜为300～800mm，视具体情况取定。其接线端子应按电缆用途划分连接区域，以便连接，并设置标志，以示区别。
g)机架、设备、金属钢管和槽道的接地装置应符合设计和施工及验收标准规定要求，并保持良好的电气连接。所有与地线连接处应使用接地垫圈，垫圈尖角应对向铁件，刺破其涂层。只允许一次装好，不得将已装过的垫圈取下重复使用，以保证接地回路通畅无阻。
b. 连接硬件和信息插座的安装
综合布线系统中的连接硬件和信息插座是重要的零部件，其安装质量的优劣直接影响连接质量的好坏，也必然决定传输信息质量。因此在安装中要注意以下要求：
a)接线模块等连接硬件的型号、规格和数量，都必须要与设备配套使用。根据用户需要配置，做到连接硬件正确安装、对号入座完整无缺，缆线连接区域划界清楚，标志应完整、正确、齐全、清晰和醒目，以利维护和管理。
b)接续模块等连接硬件要求安装牢固稳定，无松动现象，设备外表的面板应保持在一个水平面上，做到美观整齐、平直一致。
c)缆线与接续模块相接时，根据工艺要求按标准剥除缆线的外护套长度，利用接线工具将线对与接续模块卡接，同时切除多余导线线头，并清理干净，以免发生线路障碍而影响通信质量。
d)综合布线系统的信息插座多种多样，安装施工方法也有区别，其具体要求如下：
安装在地面上或活动地板上的地面信息插座，是由接线盒体和插座面板两局部组成，接线盒体均埋在地面下，其盒盖面与地面齐平，可以开启，要求必须严密防水和防尘。在不使用时，插座面板与地面齐平，不得影响人们日常行动。
安装在墙上的信息插座，其位置应高出地面30cm 左右。信息插座的具体数量和装设位置以及规格型号应根据设计中的规定来配备和确定。
信息插座底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，安装必须牢固可靠，不应有松动现象。
信息插座应有明显的标志，可以采用颜色、图形和文字符号来表示所接终端设备的类型，以便使用时区别，以免混淆。
[bookmark: _Toc139037425]系统的测试及调试
所有线缆及配线设备全部安装完毕后，即进入测试阶段。测试时选用的专业电缆测试仪必须满足超五类的测试要求。
综合布线工程的电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试，其中电缆系统测试内容分别为根本测试工程和任选工程测试。各项测试应有详细记录，以作为竣工资料的一局部，测试记录格式如表7.0.1所示。
	序号
	编  号
	内         容
	记录

	
	
	电  缆  系  统
	光缆系统
	

	
	地址号
	缆线号
	设备号
	长度
	接线图
	衰减
	近端串音〔2端〕
	电缆屏蔽层连通情况
	其他任选工程
	衰减
	长度
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试日期、人员及测试仪表型号
	

	处理情况
	


表7.0.1 5类及光纤综合布线系统工程电气性能测试记录。
测试完毕后，通过测试仪表的输出端口，将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机，进行维护和文档管理。
[bookmark: _Toc139037431]系统的测试与调试
先进行单机调试，测试页面链接正确性及触摸点对应情况。
再进行联机调试，保证数据传输可靠。
[bookmark: _Toc139037432]6. 有线电视系统的施工
有线电视系统是由学校有线电视网引入信号的节目，有线电视网的实现方法为信号引入后，经过放大器的放大之后，进入分配-分支网络，最后，连接到用户终端。
[bookmark: _Toc139037433]有线电视系统的设备安装
a. 放大器安装在实验楼机房电视系统前端设备共用机柜内，安装应牢固、平安并便于测试、调试、检修。另外，注意放大器的散热。
b. 分配(分支)器安装根据信号强弱选择安装，各支路信号衰减配比一定要相近，以保持线路中信号衰减一致，以利于调试时保证信号质量。分配器安装在机房内，分支器全部安装在分之器箱内。施工时注意接头的制作要符合标准，安装牢固，线芯不能和地线连在一起。
c.用户终端插座全部暗装，应根据施工图与电源插座盒尽量靠近，间距一致，间距不能少于200mm。
[bookmark: _Toc139037434]系统的测试与调试
系统调试：调试之前要检查F连接头端是否固定好，且不会导致内部电缆线轴心和地短路。然后先进行前端设备的调试，节目信号稳定后，调整放大器的输出电平，经过分配器、分支器的衰减后到达终端插座时的电平都保持在65±5dB范围内。注意调测过程中作好记录，作为交工验收资料，以备日后维修、维护中使用。
[bookmark: _Toc139037436]三、材料及主要机具供给方案
主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，并保证在使用前10 天左右开始进场，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
[bookmark: _Toc139037437]1、辅材的进场方案
在施工人员进场同时进场，按照合同书内选定的辅助材料的型号、品牌向供货商定货，如在合同书中没有指定辅材材料的品牌及型号，我公司将选择3 种型号相同的品牌供甲方、监理选择，由甲方、监理选定后我方再采购。在施工人员进场的后1-2 天完成材料交与甲方、监理的审核、检查、审查等工作，经甲方检验合格后将材料运到施工现场的临时仓库内，做好开工的准备工作。施工用辅材包括：各种型号的镀锌管、各种规格的金属线管等辅材。
[bookmark: _Toc139037438]2、线缆的进场方案
由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此各系统根底工程完工时间不一致。在各系统线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的线缆投入施工工地，按照施工布线工程的方案表进行布线工程的实施。
预先按照合同书内选定的线缆材料品牌、型号规格定货，并进行线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。
[bookmark: _Toc139037439]3、主要设备、材料及机具供给方案
设备机房是整个设备安装工程中最早要安装的局部；在各工作区终端设备的安装也较早。

根据上面所考虑施工现场和施工进度的具体问题，在设备材料方案中，首先，按照合同内设备清单内容的品牌、型号规格及厂家向甲方提出定货，并申请甲方、监理对各系统设备进行审核、检查、审查等工作，符合要求前方可安装施工，在安装期间每月向业主递交报告，包括工程进度、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况随时向监理和业主报告。其次，按照施工进度方案根据施工现场各施工作业面的情况及各系统前期工程完成的进度，预计在前期工程完成前6-8 天提设备申请表，并根据具体施工进度情况，分批、分层、安装各系统的设备，采取设备材料分批入场的方式；由于某些设备价格比拟昂贵，防止设备的丧失，我公司会参考施工现场其他施工单位的施工进度来安排设备的采购与安装日期。比方：弱电控制中心机房等设备的安装。主材进场方案表如下：















表7.1拟投入的主要材料方案表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间
	备注

	1
	阻燃管
	FPC20~32
	米
	4500
	2023-7-5
	　

	2
	镀锌钢管
	SC15~25
	米
	3000
	2023-7-5
	　

	3
	镀锌钢管
	SC32~50
	米
	360
	2023-7-5
	　

	4
	铁方盒
	86*86
	个
	677
	2023-7-5
	　

	5
	PVC方盒
	86*86
	个
	443
	2023-7-5
	　

	6
	电源线
	RVV3*2.5
	米
	
	2023-7-15
	　

	7
	双绞线缆
	
	
	
	
	　

	8
	
	
	
	
	
	　

	9
	
	
	
	
	
	　

	10
	
	
	
	
	
	　

	11
	
	
	
	
	
	　

	12
	
	
	
	
	
	　

	13
	
	
	
	
	
	　

	14
	
	
	
	
	
	　

	15
	
	
	
	
	
	　

	16
	
	
	
	
	
	　

	17
	
	
	
	
	
	　

	18
	
	
	
	
	
	　

	19
	
	
	
	
	
	　

	20
	
	
	
	
	
	　

	21
	
	
	
	
	
	　

	22
	
	
	
	
	
	　

	23
	
	
	
	
	
	　

	24
	
	
	
	
	
	　

	25
	
	
	
	
	
	　



	26
	
	
	
	
	
	　

	27
	
	
	
	
	
	　


表7.2拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或
	型号
	数量
	国别产地
	制造
	进出场时间

	
	设备名称
	规格
	
	
	年份
	

	1
	摇表
	ZC25-3
	1
	上海
	89.6
	2023-6-20

	2
	摇表
	ZC11D-1
	1
	上海
	95.2
	2023-6-20

	3
	电压表
	T51
	1
	哈市
	89.6
	2023-6-20

	4
	直流稳压电源
	WYK-302B2
	1
	扬州
	01.8
	2023-6-20

	5
	调压器
	TDGC-3
	1
	天津
	85.4
	2023-6-20

	6
	频率计
	MF-63A
	1
	日本
	85.6
	2023-6-20

	7
	照度计
	QZ-CZ
	1
	上海
	98.2
	2023-6-20

	8
	示波器
	SS-5711
	1
	美国
	89.10
	2023-6-20

	9
	分贝仪
	HS5633
	1
	江西
	93.6
	2023-6-20

	10
	高阻计
	HP4329
	1
	江西
	93.7
	2023-6-20

	11
	冲击钻
	JIZ-WQ-13C
	5
	广东
	01.5
	2023-6-20

	12
	对讲机
	320
	4
	广东
	03.5
	2023-6-20

	13
	电锤
	　
	3
	日本
	95.3
	2023-6-20

	14
	三用表
	DT9508
	8
	深圳
	01.7
	2023-6-20

	15
	手提式电焊机
	11KW
	2
	上海
	97.11
	2023-6-20

	16
	无齿锯
	　
	2
	山东
	00.10
	2023-6-20

	17
	角磨机
	奇磨
	4
	浙江
	02.8
	2023-6-20

	18
	云石锯
	　
	3
	浙江
	02.8
	2023-6-20

	19
	电动套丝机
	　
	2
	上海
	93.5
	2023-6-20



[bookmark: _Toc139037440]4、到货检查检验
1) 到货检验
材料到场后，我公司将通知业主和监理方对材料进行到货检查。按照合同材料的型号、规格及数量进行核对。
2) 开箱检验

在设备开箱时我公司的工程负责人和业主和监理方要求全部在场，对设备的内外包装设备外观进行检查，假设发现设备短缺和外观破损，应及时处理。
[bookmark: _Toc139037441]5、其它考前须知
关于施工设备材料的供给参见工程进度方案和保证措施—施工用具和检测设备的供给。
所有材料按照国家标准及招标文件到达优良标准，进口材料到达有关国际标准及国内国家标准，所有材料必须得到监理方、业主同意前方可采购。
工程所需施工材料应向监理报审，并审批前方可订货进行施工。工程所用材料必须到达合格质量标准，且具有合格证书或材质证书。不合格的材料不得发送施工现场。
材料进入现场时应提前通知业主、监理，办好入场手续，并配合有关方面检查，作好进货检验记录。
严格按照原厂商代理原那么，办理和订购业主选定厂商的材料，保证产品的高质量和正常的供货渠道。
工程所用的主要材料，全部为业主所选定的原厂商的产品〔辅料为业主认可的国内配套产品，全部配置详见设备材料清单〕。对进厂材料要严格检查产品商标、产品合格证明。做到进口产品无品质证明、无商标不得进入施工现场。
工程部在施工过程中严格按照施工机具和检测设备使用说明书的要求进行操作，严格执行公司制订的施工机具和检测设备的使用和维护规程。
在与建设单位商定后，根据现场实际情况和进度要求运输到现场。
根据工程实际进度，前期管线敷设所需材料保证到达使用一周的现场保有量。所有材料由材料部设专人负责，由质检部进行材料检验
[bookmark: _Toc139037442]6、为了保证施工进度，确保材料有方案地及时到位，关于材料申请规定如下：
    1)由于工程主材中，存在大量进口材料或外省市订购的材料，进货周期较长，因此工程部对工程主材需要在工程开工前提交详细的主材使用方案给材料部，由材料部给出每项材料的订货周期反应给工程部，工程部根据材料部的反应提交采购供给单。
   


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457006000101006035
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