$开始

$填空

按钢的质量分类，主要根据钢中含有硫、磷元素多少来分，可分为（　　）钢，（　　）钢和（     　　）钢。

答案：普通；优质；高级优质。

换热分为三种基本形式，即：（　　）、（　　）和（　　）。

答案：导热；热对流；热辐射。

阀门的公称直径是一种名义计算，直径用Dg表示，单位为（　），一般情况下阀门的通道直径与公称直径是（　　）。

答案：毫米；接近相等。

规范的安全电压是（　　）伏、（　　）伏、（　　）伏。

答案：36；24；12。

机械强度是指金属材料在受外力作用时抵抗（　　）和破坏的（　　）。

答案：变形；能力。

挥锤的方法有（　　）、（　　）和（　　）三种。

答案：腕挥；肘挥；臂挥。

在相同功率和转速下，泵比风机的几何尺寸小是因为(             　　）。

答案：泵的流体介质密度较大。

在泵或风机的工况调节中，比较经济的是（　　）调节。

答案：变速。

离心式水泵一般的调节方式是（　　）调节，但其缺点是    （　     ）。

答案：节流；不经济。

使用压板夹持工件，搭压板的铁垫必须（　　）于工件压紧面，夹紧螺柱的位置尽量（　　）工件，以增加对工件的压紧力。

答案：微高；靠近。

转机联轴器对轮键的配合规定两侧间隙（　　）毫米。上部间隙（　   　）毫米。

答案：0；0.2-0.5。

轴承轴向间隙的测量可以用（　　）和（　　）进行。

答案：塞尺；百分表。

水泵在启动前排除空气的方法有（　　）和（　　）。

答案：灌水法；抽真空法。

滚动轴承装配热装法，加热温度控制在（　   　），最高不得超过（　  　）。

答案：80-100°Ｃ；120°Ｃ。

将一部分在汽轮机中做了部分功的蒸汽抽出来加热锅炉给水的循环方式叫（　　）。

答案：回热循环。

管道进行水压试验时，试验压力一般为工作压力的（　　）倍，试验时间为（　　）。

答案：1.25；5分钟。

火力发电厂中的汽轮机是将蒸汽的（　　）能转变为（　　）能的设备。

答案：热；机械。

锥度是指（　          　）与（　　）之比。

答案：正圆锥底圆直径；锥高。

逆止阀是用来防止介质（　　）的安全装置，当介质倒流时，阀瓣能（　　）关闭。

答案：倒流；自动。

塑性是指金属材料在受外力作用时产生（    　　）而不发生（      　　）的能力。

答案：永久变形；断裂破坏。

轴承一般分为（　　）轴承和（　　）轴承。

答案：滚动；滑动。

起重指挥信号种类可分为（　  　）信号、（  　　）信号、（　　  ）信号。

答案：口笛；手势；姿势。

滑动轴承常见的故障象征有（         ）；（          ）；（          ）。

答案：轴承温度高；润滑油温度高；振动加剧。

安装锯条的时候，要使锯齿的前倾面（　　　）的方向。

答案：朝前推。

普通泵对轮找中心要求（　　）、（　　）偏差不超过0.10毫米，两对轮距离应为（　　）毫米。

答案：径向；轴向；4-6。

作用Ｖ形铁夹持圆柱工件钻孔时，钻头的（　　）必须对准Ｖ形中心。

答案：轴线。

使用活络板手时，应让（　    　）受主要作用力，以免损坏板手。

答案：固定钳口。

淬火的目的是提高工件的（  　　）和（　   　），增加（　  　），延长零件的使用寿命。

答案：强度；硬度；耐磨性。

轴与轴承组装时，应先清洗轴承与端盖，并测量（      ）与（    ）配合，轴承的（    ）间隙。

答案：轴承；轴；径向。

在装配平键时，应与轴键槽两侧有一定的（　　），否则旋转时会产生（　　）现象。

答案：过盈；松动。

为了区分，我们把工质的（　     　）叫做工质的绝对压力P绝 。

答案：真实压力值。

把热能转变为（　  　）的循环叫做（  　　）循环。

答案：机械能；正向。

朗肯循环是由（　　）、（　　）、（　　）、压缩等过程组成的。

答案：吸热；放热；膨胀。

物质从液态转变成（　　）的过程叫汽化。在液体表面进行的（　　）现象叫蒸发。在液体内部进行的（　　）现象称为沸腾。

答案：汽态；汽化；汽化。

射水抽气器的优点是（   　　）、（   　　）、（　  　）维护工作量少。

答案：设备简单；工作可靠；检修。

按工作压力来分:1.低压泵压力低于（   ）米水柱，2.中压泵压力在（      　）米柱之间，3.高压泵压力高于（　　）米水柱。

答案：100；100-650；650。

离心式水泵的工作叶片数目一般以（　　）片为宜，因为叶片太多会增加水流的（  　），若叶片太少，又要产生（    ）。

答案：6～8；阻力；涡流。

一般导叶的数目应比工作叶片少（　　）片，防止水流发生周期性（　　）。

答案：1～2；振动。

$选择

水在水泵中压缩升压，可看做是（　）。

A等温过程　　B、绝热过程　　C等压过程

答案：B

利用杠杆撬重物，重点在支点与力点之间，重壁臂＜力臂则（　）。

A、省力　　　　B、费力　　　　　C、不省力也不费力

答案：A

轴承的最高精度等级是（　）。

A、C　　B、D　　C、E　　D、F　　E、G

答案：C

机械密封与填料密封相比，机械密封（　）。

A、密封性能差　B、价格低　C、机械损失小

答案：C

标准煤的发热量为（　　）。

A、20934千焦    B、25120.8千焦

C、29271.2千焦　D、12560.4千焦

答案：C

分子间间隙最小的是（　）。

A、液体　　B、气体　　C、固体

答案：C

电流通过人体的途径不同，通过人体心脏电流大小也不同， （　　）的电流途径对人体伤害较为严重。

A、从手到手　    B、从左手到脚

C、从右手到脚　  D、从脚到脚

答案：B

钻孔前，先打样冲眼，可以减少钻头（　）作用。

A、定心　　　B、校正　　　C、振摆

答案：C

划线找正就是利用划线工具，使零件在划线时，有关毛坯表面处于（　）。

A、垂直位置　　B、平行位置

C、成一定角度　D、合适的位置

答案：D

利用滚杆拖运重物件转弯，重物下的滚杠应是（　　）。

A、转向内弯侧杠头往后调，外弯侧杠头往前调或变形。

B、转向内弯侧杠头往前调，外弯侧杠头往后调或变形。

答案：A

在一根圆轴上画对称线时，通常应在（　）上面画线。

A、平台　　B、V形铁　　C、机虎钳

答案：B

錾子的后角是减少刃面与切削表面之间的摩擦。一般情况下，后角应为（　）。

A、5°～8° B、10°～12°　C、15°～20°

答案：A

麻绳、棕绳或棉纱绳在潮湿状态下的允许荷重应（　）。

A、减少50%　B、减少20%　C、减少10%

答案：A

用钢尺测量工件时，在读数时，视线必须跟钢尺的尺面（　）。

A、相水平　B、倾斜成一角度　　C、相垂直

答案：C

锉刀的规格用什么表示（　）。

A、厚度　B、宽度　C、长度

答案：C

利用麻绳、棕绳或棉丝绳，用作一般的允荷荷重的吊重绳的，应按其断面积（　）计算。

A、0.1kg/mm2    B、0.5kg/mm2    C、1kg/mm2

答案：C

样冲一般用什么材料制作（　）。

A、工具钢　　B、高速工具钢　 C、合金钢

答案：A

泡沫灭火器扑救（　　）的火灾效果最好。

A、油类　B、化学药品　　C、可燃气体　　D、电气设备

答案：A

泵较常采用的是（　）调节。

A、入口节流　B、出口节流　　C、出入口节流

答案：B

刮削原始平板时，在正研刮削后，还需进行对角研的刮削，其目的是为了（　）。

A、增加接触点数　　B、纠正对角部分的扭曲

C、使接触点分布均匀

答案：B

平衡盘工作时的真实间隙是不可调整的，运转中它始终自动保持在（　）毫米的范围内。

A、0.1～0.2　B、0.2～0.3   C、0.3～0.4

答案：A

转子上各部件的加工精度要符合要求，端面不垂直度最好不要超过（　）毫米。

A、0.02    B、0.03    C、0.04

答案：A

轴封装置应单独组装，进行严密性水压试验，试验压力一般为密封水压的（　　）倍。

A、1.25倍 B、1.5倍　C、2倍

答案：A

水泵叶轮车削前后的直径之比与（　）变化或正比关系。

A、流量　　B、扬程　　　C、功率

答案：A

为了在发生给水汽化或供水中断，仍不使给水泵受到损坏，现代大容量的高速给水泵日趋采用（　）。

A、平衡盘　B、推力盘　C、平衡鼓

答案：C

液力偶合器的泵轮与（　）相联。

A、电动机　B、水泵

答案：A

液力偶合器的涡轮与（　）相联。

A、电动机　B.水泵

答案：B

液力偶合器可以在转速为（　）的范围内工作。

A、20～98％　B、0～100％　C、10～100％

答案：A

由于水泵压头较高，须取掉一级叶轮就能满足需要，只要取掉（　）就行。

A、第一级　B、第二级　C、或任一级

答案：B

液压联轴器的转速调节是由（　）。

A、改变工作油的进油量　B、改变工作油的出油量

C、随水负荷变化　　　　D、靠电机调节

E、同时改变工作油的进、出油量。

答案：E

为了减少叶轮的水力损失和轴功率，设计叶轮时其叶片的出口安放角β2  选为（　）。

A、β2  =90°　B、β2  ＞90°　C、β2  ＜90°

答案：B

运行中滑动轴承允许的最高温度为（　）。

A、60℃   B、65℃　C、80℃

答案：B

如果物体的热膨胀受到约束时，则物体内将发生（　）。

A、压应力　　B、拉应力　　C、弯应力

答案：A

Sn泵和SA泵输送的液体温度不得超过（　）。

A、80℃　B、100℃　C、120℃

答案：A

阀门牌号是Z916Y-250Dg125这种阀门是（　）。

A、电动截止阀　 B、单向截止阀

C、电动高压闸阀 D、弹簧式安全阀

答案：C

10号钢表示钢中含碳量为（　）。

A、百分之十　　B、千分之十　　C、万分之十

答案：C

$判断

当錾削一般钢材和中等硬度材料时，楔角取30°～50°。(  )

答案：（×）

不同液体在相同压力下沸点不同，但同一液体在不同压力下沸点也不同。(  )

答案：（√）

安装水泵时，保证了汽蚀余量，水泵就不会发生汽蚀。(  )

答案：（×）

安全阀、逆止阀及快速关闭门等主要起某种保护作用。(  )

答案：（√）

发电机的无功负荷是：当电动机带动机械负荷时，在电磁能量转换过程中磁场所消耗的功率。(  )

答案：（√）

三角皮带打滑是皮带磨擦力不够，应马上更换皮带。(  )

答案：（×）

阀门公称直径是指阀门密封面的直径。(  )

答案：（×）

与系统相连的泵的出口处安装逆止阀，是用来阻止压力管道中液体的倒流。(  )

答案：（√）

轴瓦材料的硬度越低越好，以免在磨擦时，轴颈不被损坏。(  )

答案：（×）

滚动轴承外圈与轴承盖室留有径向间隙，是为了使轴承能够转动。(  )

答案：（×）

润滑油粘度越大，轴颈旋转时，带入油楔的油量越多，油膜越厚，使轴颈在轴瓦中浮得越高，所以轴承的工作也好。(  )

答案：（×）

靠背轮（弹性联轴器）橡胶垫主要作用是用来传递力矩。(  )

答案：（×）

阀体的材质选用仅取决于介质的温度。(  )

答案：（×）

大气压力是随时间、地点而变的。(  )

答案：（√）

过热蒸汽的温度为550 °C相当于绝对温度823K。(  )

答案：（√）

从某一状态点开始，经过一系列的状态变化又回到原来的这一状态点的封闭变化过程叫做热力过程。(  )

答案：（×）

水的冰点是随着压力的升高而降低。(  )

答案：（√）

饱和状态下，这时的水蒸汽叫做饱和水蒸汽。(  )

答案：（√）

当水尚未完全汽化时，叫湿饱和蒸汽。(  )

答案：（√）

乙类钢钢号中的数字愈小，则其含碳量便愈高。(  )

答案：（√）

$简答

离心泵外密封装置主要有哪几种型式

答案：离心泵密封装置主要型式有四种：填料密封、机械密封、迷宫式密封及浮动环密封。

滚动轴承烧坏的原因有哪些？

答案：①润滑油中断；②轴承本身有问题，如珠架损坏，滚珠损坏，内外套损坏；③强烈振动；④轴承长期过热未及时发现。

阀门如何组装？

答案：(1)把平面轴承淮上黄油，连同螺纹套筒一起装入阀盖支架上轴承座内；

(2)把阀套装在阀杆上，使其能自由移动，但锁紧螺母不可松动；

(3)将阀杆穿入填料套内，再套上填料压盖，旋入螺纹套中，至开足位置；

(4)将阀体吹扫干净，阀辨和阀座擦拭干净；

(5)将涂料的垫片装入阀体与阀盖的法兰之间，将阀盖正确地扣在阀体上，对称旋紧螺栓，并使法兰四周间隙一致。

(6)填盘根（在填加盘根前，应使阀门处于关闭状态）。

联轴器对轮找正误差（轴向、径向）规定多少

答案：找正误差依转机的转速而定，当转速为740转／分时不超过0.10mm　1500转／分，不超过0.08毫米，3000转／分不超过0.06毫米。

简述火力发电厂的生产过程

答案：火力发电厂生产过程概括起来就是：通过高温燃烧把燃料的化学能转变成热能，从而将水加热成高温高压的蒸汽，然后利用蒸汽推动汽轮机，把热能转变成转子转动的机械能，进而通过发电机把机械能转变为电能。

什么叫真空？真空度？

答案：容器内工质的绝对压力小于当地大气压力部分的数值就叫真空，真代也叫负压，即：真空度＝（ρ

真空／ρ大气）×100％。

如何检查滚珠轴承？

答案：检查滚珠及内外圈无裂纹、起皮和斑点等缺陷，并检查其磨损程度；检查滚珠轴承内圈与的配合紧力，应符合要求。

套丝时，螺纹太瘦产生的原因及防止方法有哪些

答案：产生的原因：

（１）板牙摆太大或由于偏斜多次借正，切削过多使螺纹中径小了。

（２）起削后仍使用压力板动。

防止方法：

（１）要摆移板牙用力均衡。

（２）起削后去除压力只用旋转力。

使用游标卡尺前，应如何检查它的准确性

答案：使用游标卡尺前，应擦净量爪测量和测量刃口是否平直无损，把两量爪贴合时，应无漏光现象，同时主、副尺的零线相互对齐，副尺应活动自如。

圆形布置的螺母旋紧顺序应是怎样的

答案：应对面进行，如有定位销，应从定位销处开始，逐个旋紧。

水泵启动前抽真空的目的是什么

答案：水泵启动前抽空泵是为了抽出存于泵体内的空气，使入口处形成真空，水在大气压力的作用下进入泵体，并充满整个泵体，以使泵启动后，不断地吸入水，使水泵形成连续的工作。

为什么有的水泵在启动前要灌水

答案：当水泵的轴线高于进水的水面时，泵内就不会自动充满水，而是被空气充满着，由于泵壳内外没有压差，水也就无法被大气压力进泵内。由于泵内存有空气，泵入口的真空将无法形成和保持，水泵就不能工作。所以必须在启动前先向泵内灌水，赶净空气后才能启动。

怎样正确使用手锥装配轴承

答案：使用手锤敲打装配轴承时，应有附加工件，不能用手锤直接锤击轴承，轴承与轴配合时，力要作用在内环上；轴承与孔配合时，力要作用在外环上，敲打时，应四周均匀用力，渐渐打入。

什么叫正火？它的目的是什么

答案：正火就将刚件加热到上临界点（ＡC3  或Ａcm）以上40-50℃，保温一段时间，使其达到完全奥氏体化和均匀化，然后在空气中冷却的工艺。正火的目的；（１）均化组织；（２）化学成分均匀化。

采用回热循环为什么会提高热效率

答案：采用回热循环，把汽轮机中间抽出的一部分做了部分功的蒸汽送入加热器中，加热凝结器来的凝结水，提高凝结水（或给水）温度，送入锅炉，可少吸收燃料的热量，节约了燃料。同时由于抽汽部分的蒸汽不在凝汽器内凝结，减少冷却水带走的热量损失，所以采用回热循环可以提高热效率。

离心水泵启动后不及时开出口门为何会汽化

答案：离心水泵在出口门关闭下运行时，因水送出去，高速旋转的叶轮与少量的水摩擦，会使水温迅速升高，引起泵壳发热，如果时间过长，水泵内的水温超过吸入压力下的饱和温度而发生汽化。

轴承油位过高或过低有什么危害性

答案：

油位过高，会使油环运动阻力增大而打滑或停脱，油分子的相互摩擦会使轴承温度升高，还会增大间隙处的漏油量和油和摩擦功率损失；油位过低时，会使轴承的滚珠或油环带不起油来，造成轴承得不到润滑而使温度升高，把轴承烧坏。

什么是液体的静压力？液体静压力有哪两个特性

答案：液体的静压力指作用在单位面积上的力。

特性：（１）液体静压力的方向和作用面垂直，并指向作用面。

（２）液体内部任一点的各个方向的液体静压力均相等。

离心式水泵主要由哪些部件组成

答案：离心式水泵主要由泵壳、叶轮、泵轴、导叶、吸水管、压水管、密封装置等组成。

什么是机械式密封？

答案：靠两个经过精密加工的断面（动环和静环）沿轴向紧密接触，在到密封目的一种密封结构。

火力发电厂的生产过程包括哪些主要系统、辅助系统和设施

答案：火力发电厂的整个生产过种涉及的主要系统为汽水系统、燃烧系统和电气系统。除此以外，还有供水系统、化学水处理系统、输煤系统和热工自动化等各种辅助系统以及相应的厂房建筑物、构筑物等设施。

什么是绝对压力、表压力？两者之间关系如何

答案：以完全真空（绝对真空）为基准算起的压力称为绝对压力，它的大小等于大气压力与表压力之和。即ρ绝＝ρ大气＋ρ表。用当地大气压力作为基准算起的压力就是表压力。如锅炉汽压所指示的压力。

泵的工况调节方式有几种？

答案：泵的工况调节方式有四种：

（1）节流调节；（2）入口导流器调节；（3）汽蚀调节；（4）变速调节。

离心泵设置轴封水的目的是什么

答案：当泵内压力低于大气压力时，从水封环注入高于一个大气压的轴封水，防止空气漏入，当泵内压力高于大气压时，注入高于内部压力0.05～0.1MPa的轴封水水，以减少泄漏损失，同时还起到冷却和润滑作用。

什么是金属材料的使用性能和工艺性能

答案：金属材料的使用性能是指金属材料在使用条件下所表现的性能。工艺性能是指金属材料在冷热加工过程中所表现的性能，即铸造性能，锻造性能，焊接性能，热处理性能及切削加工性能等。

离心泵不上水的原因是什么

答案：(1)吸水管路不严密，有空气漏入；

(2)泵内未灌满水，有空气漏入；

(3)水封水管堵塞有空气漏入；

(4)安装高度太高；

(5)电机转速不够高；

(6)电机转向相反；

(7)叶轮或出口堵塞。

滑动轴承损坏的原因是什么

答案：(1)润滑油系统不畅通或堵塞，润滑油质；

(2)钨金的浇铸不良或成分不对；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465001120323011103