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人防工程不允许擅自留施工缝，一切施工缝都以图纸标注的后浇带形式留置，注意后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。
塔吊如需安装在人防工事内，施工单位必须提供方案及设计院出具的相关文件。
人防的相关规范还规定，凡是与人防无关的管道不得进入防空地下室。必须进入防空地下室的管道，在穿过人防围护结构、密闭隔墙时，应采取防护密闭措施等等。
人防工程的主体施工，是整个工程施工的重点，也是人防质量监督站抽查的重点。在施工中我们应着重从以下几个方面把住关。
一、在底板钢筋的绑扎上，涉及到人防特性方面的有以下 ：
1、施工缝的位置：
（1) 顶板和底板不宜设施工缝。施工缝严禁穿越人防的口部等有防护密闭要求的墙体。
（2) 外墙的水平施工缝应高出底板表面500mm，并且中间要设置止水钢板,止水钢板搭接要双面满焊，固定钢板的短钢筋不得穿过墙体。
2、人防洗消集水坑设置角钢框。
3、防爆波地漏的采购要三证齐全。人防工程的设备、设施采购，一定要“三证”齐全，这三证是指：由国家人防办批准的产品生产许可证、有市人防办批准的产品准入证和由生产厂家提供的产品出厂合格证。
4、人防门及其战时封堵口，活槛与人防内的建筑水平面齐平，固定槛高出建筑水平面≥150mm。(具体高度以人防设计图纸为准)
5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋：当墙厚小于或等于400mm时每个角两根16钢筋，当墙宽大于400mm，每个角加三根16的钢筋。
6、人防工程的底板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩，间距不超过500mm。
7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理。
8、马镫筋设置要规范，不得使用钢筋直接做底部支撑。
中兴豫建设管理有限公司
新乡电子商务产业园人防监理部
9、战时主要出入口，防护密闭门外的通道内、进风口的竖井或通道内，应设置洗消污水集水坑。坑深不小于0.6m，容积不小于0.5m³。
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10、平战结合的防空地下中，下列各项应在工程施工安装时一次完成：
（1） 现浇钢筋砼和砼结构、构件。
（2） 战时使用及平战两用的连通口、出入口的防护密闭门、密闭门。
（3） 战时使用及平战两用的通风口防护设备。
（4） 战时使用的给水引入管及排水出户管和防爆波地漏。注：防爆波地漏平时能够松动，战时可以拧紧，做好防锈、防腐处理。
11、设置地漏的房间、通道，其地面坡度应不小于0.5%坡向地漏。且该房间的地面应比无地漏的房间低20mm。
12、口部工程（如：竖井、扩散室、密闭通道、防毒动刀、洗消间、除尘室、虑毒室、出入口防护密闭门以外的通道）和采光井、水封井、防爆电缆井等有防护密闭要求的部位，应一次浇筑混凝土。（注：在人防工程中，浇筑混凝土时：①口部、防护密闭段、人防门应制作一组试块。②每浇筑100m³混凝土应制作一组试块。③变更水泥品种或混凝土配合比时应制作一组试块。④防水混凝土，应制作抗渗试块。）
13、防护门、防护密闭门、防爆波活门和为平战功能转换，预埋的门框应在工厂加工。正面的平整度，误差小于2mm，外刷防锈漆两道，支撑牢固，严防浇筑砼时位移或变形。
14、钢筋不得随意截断，熔断。
15、门框墙斜向筋安装位置易错误，尽量靠近门框角部，门框竖向筋要尽量贴住门框，空隙最多留出保护层厚度，闭锁盒处墙体箍筋上下各设置一道。
16、人防门框安装固定时应采用双面支撑、单元间战时封堵门钢板型门框应有角钢做方形支撑。基础验收前下门槛锚勾应焊接完毕。
17.安装门框时，配合门厂人员时，要逐一对核对门框的开启方向，左右开，垂直度，门框门槛的高度，门槛高度应从门扇开启方向测量。

在施工中要重点关注的有以下 ：
中兴豫建设管理有限公司
新乡电子商务产业园人防监理部
1、止水钢板的宽度要大于或等于300mm。在设置的止水钢板的拐角柱，断开的箍筋应与止水钢板焊接，单面焊缝长度不小于10d；止水钢板焊接应搭接双面焊接。
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2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯，以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。当钢筋采用机械连接时，严格控制连接质量，不得有漏接现象，控制外漏丝扣为1-2丝。
3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上。（当一面有柱，另一面为墙时，在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。）
4、人防门框安装时一定要保持垂直，并加固牢固，受力钢筋与门框间隔不得过大，控制保护层厚度。
5、墙面钢筋在底板内的插筋，底板内设置有两道横向加强钢筋。
6、内、外墙的T字搭接处，横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处。
7、底板内的积水和杂物必须清除干净。
8、底板内的预留、预埋管必须到位，并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符。
9、人防门的门框开启方向及左右开，标高，必须全数检查。
10、防护密闭门门框墙的门洞四角，应各配置两根直径φ16mm的斜向角加筋，长度不小于1100mm。双面防护门，墙体的厚度不小于500mm，四个角各配置3根φ16mm斜向角加筋。扩散室防爆波门框的角加筋，配置在相应的门框上。
11、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、虑毒室、扩散室、等战时宜染毒的房间、通道，其墙面、地面、顶面均应光洁，易于清洗。
12.人防门框墙的水平筋、箍筋应做成封闭式，且开口的一面不在门框处。墙柱竖筋，插入底板部分的水平筋、箍筋，间距不大于500，且不小于两道（而且，其中一定有道是压顶筋或压顶箍筋），锚入底板内的弯钩长度必须达到07F图集中，FG01-05《防空地下室结构设计的规定》。
13、各井口预埋角钢及子口钢筋应与底板整体浇筑。人防门下槛钢筋应与底板筋链接牢固，并防止下踩，浇筑前校对门的垂直度，防止变形。
14、大体积混凝土的浇筑，应合理分段分层进行，而且，浇筑、养护时，要严格控制温度和湿度，防止水化热的破坏和干裂、冻裂。筏板浇筑如用地泵泵送，注意泵管及泵管支架对钢筋的扰动，避免面层出现钢筋网片纹。
中兴豫建设管理有限公司
新乡电子商务产业园人防监理部
15、人防墙体钢筋应生根于板底部，附加钢筋要放置拐角处，人防墙体与板锚固节点详见07fG01。
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16、后浇带处附加钢筋易漏设，后浇带隔离网要绑扎牢固，防止混凝土流入后浇带，造成后期清理困难（后浇带验收条件：混凝土表面凿毛，钢筋除锈，底部软弱混凝土剔除，漏出受力钢筋）。

二、在墙体钢筋的施工中，涉及到人防特性方面的有以下：
1、人防特性墙体（外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙）严禁使用对拉的pvc套管螺栓，且不得用钢筋支撑，水泥支称，应用标准止水螺栓固定。
2、人防墙上的所有预留、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度。（水管不小于40mm，电线、电缆管不小于50mm，风管不小于100mm）。
3、在人防特性墙上，所有的电线、电缆暗埋管，原则上应为热镀锌管，并且，暗埋管的直径不得大于DN32。
4、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒，且厚度应小于墙厚的三分之一。
5、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑，门槛部分与底板一次浇筑。严格控制门槛、门框墙及人防墙，厚度只有正差。
6、防护单元隔墙上开设的平时通行口及通风管穿墙孔所采取的封堵措施应满足战时抗力、防护密闭要求。 平时设置的预留洞应与人防设计院沟通确定后再进行施工。

在施工中要重点关注：
1、门框墙的两面一定要在一个平面上（指的是一边带柱另一边不带柱的）。
2、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋。
3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度。（拐弯处的外侧钢筋为搭接，T字搭接处的钢筋为锚固。）
4、门框墙的横向钢筋必须封闭，且开口的一面，应避开靠门框一侧。
5、主要出入口、连通口的门框墙上有4-6根备用管，DN50-80mm，(做法见图集）。
6、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为：DN50的气密性测量管。
7、人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于86的接线盒和配电箱。
中兴豫建设管理有限公司
新乡电子商务产业园人防监理部
8、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮。
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9、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数，插座下沿离地1.5米。
10、严禁在人防特性墙上擅自开设、预留孔洞。
11、注意清除钢筋上的砼浮浆。
12、人防特性墙上严禁使用钢筋条、砼预制块做支撑。采用标准止水螺栓(包括楼梯间周围临空墙、密闭通道四周，人防墙中间的柱，及人防墙上方的梁)。
13、绑扎门框钢筋时，要关注上档梁是否出墙，是否是否影响下面附近自动排气活门或超压排气活门的安装开启。
14、柱子的箍筋加密区长度，必须达到图集上的规定（门框边柱全区加密）。
15、墙体T 、L型转角处无柱子的情况下横筋拐头伸出锚固长度，需设置竖向加强筋。
16、有部分人防墙体内外层钢筋型号不同，内外层易放反。
17、方形风井洞口易漏设暗柱，暗梁；圆形洞口环形加筋易漏设。
18、顶板梁以墙为支点时，墙上易漏设暗柱或暗柱定位不准确
19、人防质量监督站验收之前，墙体不允许合模板。
20、浇筑前应对人防门进行复核，防止变形。
21、墙体钢筋验收前人防门锚勾需安装到位。间距小于300，为双锚勾，门框铰页处为几字形锚勾，锚勾焊接牢固。
22、墙体钢筋拐角节点严格按照07FG图集施工。
23、人防门支撑需双面支撑，校正位置后需支撑牢固可靠。
24、安装预埋套管不得随意截断钢筋，能绕过绕过，300以下洞口不得截断
固定应焊接在翼环上,不得焊接烧伤套管。
26、人防墙体厚度无负偏差，支设模板应交底清楚。


 
三、在顶板钢筋的施工中，涉及到人防特性方面的有以下 ：
1、人防区内的顶板，除后浇带严禁预留施工洞、放线孔。
2、所有战时门式封堵口、防护密闭门和密闭门的顶板上，在门的开启方向均应设置吊钩，做法按07F图集。吊钩应放置在顶板钢筋的上层，且每边不少于两根，并与上层钢筋绑牢，滤毒室及移动电站一般设计也预留设备安装用的吊钩。
3、防化值班室的测压管应预埋到位(dn15镀锌管)。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465013222043011043
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