# 电能管理系统技术规格书

# 一般要求

- 设备工作环境（以下内容需根据项目所在地之资料做更改）：

- 海拔：不超过1000m；

- 环境最高温度：40℃；

- 环境最低温度：-5℃；

- 环境最大湿度：相对湿度不超过95%；

- 地震烈度：7度。

投标单位应在递交投标书前对本工程电能管理系统设备和软件之安装地点及使用状况作详细了解，若有任何可能导致电能管理系统设备和软件运行受限制或因素，均应在投标书中作适当考虑并将所有为达到本技术规格之要求所可能产生的费用包括在投标总价之中。

本技术规格书中对系统的要求及参数为最低要求。

# 系统遵循但不限于以下标准，如规范有最新版本实施，以最新版本为准

IEC529             防护等级

IEC61000-4-2       静电放电试验

IEC61000-4-3       辐射静电试验

IE61000-4-4        快速瞬变干扰试验

IEC61000-4-5       浪涌抗扰性试验

IEC8705            远动设备及系统传输规约

DGJ889 			  《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

GB/T15532-1995	   计算机软件单元测试

GB/T14537-93	   量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB6162-85		   静电继电器和保护装置的电气干扰试验

GB/T13729-1992	  《远动终端通用技术条件》

GB/T15153-94	  《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》

DL/T634-1997	  《基本远动任务配套标准》

DL/T630-1997	  《交流采样远动终端通用技术条件》

DJ9-1987			  《电测量仪表装置设计技术条例》

GB/T13730-1992	  《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T17626.2   	  《静电放电抗扰度试验》

GB/T17626.4		  《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.8		  《工频磁场的抗扰度试验》

GB/T14598.9-1995  《辐射电磁场干扰试验》

GB/T14598.10-1996  《快速瞬变干扰试验》

DL476-92			   《电力系统实时数据通信应用层协议》

GB/T16435.1-1996   《远动设备及系统接口(电气特性)》

IEC-870-5-101      《远动设备及系统传输规约》

IEC-870-5-102      《电力系统中传输电能脉冲计量配套标准》

IEC-870-5-103      《继电保护信息接口标准》

GB7450-1997        《电子设备雷击导则》

GB9813             《微型数字电子计算机通用技术条件》

GB2887-1992        《计算机场地技术要求》

GB7260             《不间断电源设备》

GB2423              电工电子产品基本环境试验规程

SDJ9-1999	        电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T6593-1996       电子测量仪器质量检测规则

DL/T630-1997        交流采样远动终端技术条件

注：除非另行作特别规定，所有合同设备，包括卖方外购的全部设备或附件，都符合最新版本的IEC标准、国家标准和国际单位制。

# 系统要求

车间变电力监控要求(电力监控系统设置在动力值班室内)：

  - 本系统要求对建筑内的低压配电系统等相关数据进行采集与监测。其中：

- 低压配电柜、各种配电箱中的各种电力仪表设备及相关数据进行采集与监控。

  - 承包商应提供全套完整的电能管理系统设备、配件、线缆、管

- 材和软件等所完成系统功能的一切所需资源，以实现遥信、遥测等功能。

  - 系统采用分层分布式结构，分为现场监控层、通信管理层、控制层。各个变电所与控制中心（设在总配电房值班室），传输采用TCP/IP协议，速率为10/100Mbps，传输介质根据现场实际情况采用单模（或多模）光纤或六类线。

  - 控制层位于控制中心（设在总配电房值班室）。控制中心主要包括服务器（兼作工作站）、打印机等设备及相应的系统和管理软件。

  - 通信管理层主要由以太网交换机、通信管理机等设备及通信线路组成。各变电所根据实际情况，确定是否需要设置交换机，并根据实际情况配置一至多台通信管理机，实现通信规约与通信接口的转换。

  - 现场监控层设备主要包括多功能仪表、单功能仪表、综合保护装置、高压柜在线测温装置以及变压器温控仪、直流屏的监视等。现场监控层设备与通信管理机之间通过标准接口与开放规约（协议）进行通信，通信传输速率取决于现场监控层各智能控制装置。

  - 软件系统支持并可集成各种标准规约包括但不限于DNP3.0、IEC101/102/103/104、标准部颁CDT、Modbus、以太网TCP/IP等。

  - 低压柜监控要求

低压配电柜所有进线、出线、及母联配置多功能仪表，本监控系统应负责实现“二遥”功能。

遥信：开关分合闸状态；

遥测：

  - 在低压配电柜进线柜、低压电容补偿柜及母联柜的测量包括电流、电压、功率（包括有功功率，无功功率）、功率因数、电度（包括有功电度，无功电度）等。

  - 除上条以外的其它低压配电柜出线柜的测量包括电流、电压、功率（包括有功功率，无功功率）、功率因数、电度（包括有功电

- 度，无功电度）等。

为了提高控制中心服务器的供电可靠性，控制中心控设备单独为服务器配备一UPS（1KVA），备用时间30分钟。

承包商应参考招标图纸和本技术条件书，在投标文件中应提供详细的深化设计、技术方案。承包商若有更好的解决方案，应在深化设计技术方案中进行详细说明。

# 系统性能指标

- 系统响应时限指标

整个系统数据更新时间<10S

画面调用响应时间<2s

- 系统、仪表测量精度指标

- 电流：0.5％

- 电压： 0.5％

- 有功功率：1.0％

- 无功功率：1.0％

- 视在功率：1.0％

- 功率因数：1.0％

- 频率：0.2Hz

- 有功电度：0.5%

- 无功电度：1.0%

- 仪表采集指标

- 电气模拟量多功能仪表的采集周期：＜=2s

- 开关量多功能仪表采集周期＜=2s

- 系统可靠性指标

系统平均无故障工作时间：MTBF≥50000小时

- 容量指标与数据保存频率

- 历史数据库的历史数据能联机保存电度3年，其他1年。

- 能联机保存事故追忆数据集，个数不限

- 可定义的和可激活的趋势曲线数不限

- 数据保存频率：电度每小时保存一次；

- 电流、电压、功率因数等每5分钟保存一次；

- 事故、异常等情况时时保存。

- 抗干扰及绝缘要求

- 装置应有防尘、防锈蚀、防潮、防霉、防震及防电磁干扰和防静电的能力。

- 绝缘电阻、介质强度、冲击电压等指标提供符合国家标准要求的测试实验报告。

# 系统功能

系统应具有但不仅限于以下功能：

- 数据采集和处理功能

系统能实时采集各种模拟量、开关量及各类事件信息，对采集的数据进行分析处理并存入数据库。模拟量主要包括电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、温度等；开关量包括开关位置、变压器温度报警信号、超温跳闸信号、开门信号等。

- 显示功能

能显示系统的各种接线图、电气设备的运行状态和各种电气参数，显示内容实时自动更新。系统可以生成和显示各种统计报表和图形（曲线图、棒图、饼图等），显示照片、各种仪器仪表、事故追忆、各类报警、各类通讯报文。所有显示的画面都可打印。

- 接线图显示：实时显示变电所设备运行状态，负荷分配情况，开关刀闸状态。

- 模拟量参数表显示，状态量参数表显示，电度表量参数显示。

- 负荷曲线图：一幅画面最多可定义4条曲线显示，曲线上方有指定点的数值，曲线可左右移动显示（一幅画面同时调出）。

- 电压棒图：可自行定义0.4kV等各级电压并在棒图的下方有当前值显示。

- 事故追忆显示：可调用多个故障变量故障前后的变化情况，便于分析事

- 故原因。

- 报文显示：可监视监控计算机与控制中心之间的通信报文。

- 事故显示：状态量的变位，模拟量的越限等。

- 通信状况显示：系统在一定的时间内自检通信状况一次并显示结果。

- 报警功能

- 当出现开关变位、遥测越限（电流越限、电压越限、周波越限、温度越限等）、保护动作及其它报警信号时，系统能发出声响提示并在屏幕弹出报警框，报警框内显示报警内容，如当前变位状态、当前越限值、越限给定值、报警信号名称等。

- 电流、电压、周波越限，除了推出告警语句外，还应指明对象性质。

- 所有报警事件可打印记录和写盘保存，并提供有关的报警原因、时间、电气参数值等信息，以便于快速排查故障和事故分析。

- 5.3.1报警事件经授权的操作员确定后能手动复位。

- 数据存储和统计查询功能

- 系统数据库分门别类保存各种测量数据、状态信息、事故信息、操作日志信息等历史数据，监测量记录周期可设定。数据至少能保存三年，并能够转存到光盘等外部存储设备长期保存。

- 对历史数据进行日、月统计，实现测量数据的日报、月报等统计报表，指明该日或月最大值、最小值以及出现的时间，能对历史数据库的数据进行库操作。

- 对历史数据库中的日报数据和月报数据可随时进行回顾打印。

- 系统应具有强大、灵活的统计报表编辑工具，提供多种典型报表模板并可根据实际需要定制报表，以对各电气设备和系统的运行参数进行汇总统计，并根据业主要求生成各类报表，包括分时（峰谷平）、班次、日、月、季度和年度报表。报表可输出至Excel表格。所有的统计报表都可打印。

- 系统应具有完善的查询功能，提供多种查询方式，如按时间、地址、事件、参量等方式进行查询。

- 电能管理功能要求

能够提供多种分时计费(峰、谷、平值等)方案和费率的种类，能够统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值，帮助业主识别主要的耗电源，及有效的管理负荷以控制波峰电价时的用电，实现降低电能消耗和减少用电费用的目的。

具有需量计量功能，能够记录、显示、存储当前、本月、上月正反向有功和无功最大需量以及尖、峰、平、谷需量。

- 在线维护功能

系统具有在线维护功能，经授权的用户可以在线进行以下修改或设置：

- 画面报表的在线编辑修改；

- 前景数据的画面报表的在线编辑修改；

- 数据库部分内容的在线修改；

- 保护定值设置和修改

- 部分运行参数及限值的在线设置、状态修改；

- 报警限值设置和修改

- 系统接线图绘制、修改；

- 设备参数设置和修改；

- 报表格式设计和修改；

- 增加、删除操作员，修改操作员密码。

- 在线自检、自恢复功能

系统对软/硬件设备的状态进行实时检测。当软件因某些原因处于死机状态下，应能自动恢复系统运行。

- 通信功能

系统具有良好的开放性，可以与业主的其它的自动化系统进行通信，如楼宇设备自动化系统等（电能管理系统需提供OPC协议接口，配合集成调试）。

- 系统权限管理功能

系统应具有完善的安全和权限管理功能，能够为不同级别的操作人员提供不同的操作权限。所有操作自动记录在工作日志数据库中。

10，配电系统上五防与电气开关间互锁；

# 主要设备要求

- 多功能仪表（按配置要求，在相关部位配置相关功能的仪表）

- 采用知名品牌的多功能仪表。应具有测量、数据采集及通信等功能，符合国家标准。

- 具有三相测量功能，包括相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、总功率因数、有功电度、无功电度等。

- 应具有强抗干扰能力，设置参数及电量参数应具有掉电保持功能。

- 在低压配电柜进线柜、低压电容补偿柜及母联柜、出线柜配置的多功能仪表应具有LCD显示屏，可显示电流、电压、有功、无功、电度量等。

- 技术规格要求（包括但不仅限于以下部分）

● 输入电压：交流100V、220V、380V

- 倍过电压时能连续运行

● 输入电流：交流1A或5A

- 倍过电流时能连续运行， 10倍过电流时能运行1S

● 工作电源： DC110V±20％  AC220V±20％

● 测量值精度要求(见下表)

| 序号 | 测量参数 | 测量精度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压U（Volts） | 0.5% |
| 2 | 电流I(Amps) | 0.5% |
| 3 | 有功功率P（kW） | 1.0％ |
| 4 | 无功功率Q（kVAR） | 1.0％ |
| 5 | 视在功率S（kVA） | 1.0％ |
| 6 | 功率因数（COSΦ） | 1.0% |
| 7 | 频率（HZ） | 0.2Hz |
| 8 | 有功电度（kWH） | 0.5％ |
| 9 | 无功电度（kWARH） | 1.0％ |

● 通信接口和规约：提供RS485通信接口,MODBUS通信规约,通信速率支持2400、4800、9600、19200bps。

●  I/O：4路开关量输入（光电隔离）。

●  工作温度： -10℃～＋55℃

●  相对湿度：5～95％无凝露

- 通信管理机

- 采用知名品牌的通信管理机。

- 应具有强大的通信和数据处理能力，为后台管理系统、多功能仪表等各种智能设备提供接口和协议的转换以及数据处理功能，实现不同系统的数据的透明传输。具有良好的开放性，支持国内国际标准的通信规约、协议和接口。

- 技术规格要求（包括但不仅限于以下部分）

- 采用嵌入式实时多任务操作系统，软件和硬件模块化，并具有可扩充性；

- 32位嵌入式CPU芯片；

- 可以方便灵活地进行配置，支持远程维护；

- 具有10/100M以太网、RS232、RS485等接口，接口数量满足要求，各种接口具有隔离措施；

- 支持TCP/IP协议；

- 具备人机接口；

- 工作电源：AC220±20%V；

- 工作温度：-10℃～+55℃，相对湿度：5%～95%无凝露；

- MTBF：大于50,000小时。

- 除满足现有设备的接入外，还应留有适当的通信接口备用。

- 工业以太网交换机

- 选用国际知名品牌产品。

- 采用工业级以太网交换机增加网络可靠性。

- 技术规格要求（包括但不仅限于以下部分）：

- 2个100BaseFX光纤网端口，10/100BaseT(X)端口数量满足现场实际要求；

- 具有网管功能；

- 工作温度：-10℃～+60℃；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465143332211011112