温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL
B. XL>Xc
C. XL=Xc
答案:C
2. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个(  )和用电的全体,叫做电力体系。
A. 发电.输电.配电
B. 发电.输电.变电
C. 变电.输电.配电
答案:A
3. 电容器组不允许装设( )
A. 开关
B. 熔断器
C. 自动重合闸装置
D. 以上都不对
答案:C
4. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。
A. 10kV
B. 20kV
C. 220kV
答案:C
5. 在(  )中,电动势.电压.电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。
A. 脉动直流电路
B. 直流电路
C. 脉冲电路
答案:B
6. 值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和( )。
A. 检修记录簿
B. 缺陷记录簿
C. 事故记录簿
答案:B
7. 电度表应垂直安装，表箱底部对地面的垂直距离一般为(  )m。
A. 1.4
B. 1.6
C. 1.8
答案:C
8. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36
答案:B
9. 将电气设备的金属外壳.配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( )。
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 防雷接地
答案:A
10. 电力系统过电压分成两大类(  )。
A. 外部过电压和内部过电压
B. 外部过电压和大气过电压
C. 操作过电压和短路过电压
D. 工频过电压和大气过电压
答案:A
11. 在电源中，电动势的方向与电压的方向是(  )。
A. 相同的
B. 相反的
C. 成90度角
D. 任意
答案:B
12. 具体形象思维是(  )幼儿思维的主要形式。
A. 6～12岁
B. 0～3岁
C. 0～6岁
D. 3～6岁
答案:D
13. (  )登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A. 安全带
B. 梯子
C. 手套
答案:A
14. 电流互感器二次绕组开路时，可能产生很高的( )。
A. 浪涌电压
B. 尖峰电压
C. 工频电压
D. 谐波电压
答案:B
15. 一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(  )收执,按值移交。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 运行值班员
答案:C
16. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。
A. 从正极移到负极
B. 从负极移到正极
C. 从首端移到尾端
答案:B
17. 交流测速发电机定子铁芯上安放着空间上互成(  )电角度的两相绕组，分别为励磁绕组和输出绕组。
A. 0
B. 90
C. 120
D. 180
答案:B
18. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。
A. 运行状态
B. 备用状态
C. 检修状态
答案:B
19. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。
A. 常温下的弹性回缩力
B. 加热
C. 低温下的热胀冷缩
答案:A
20. 产生谐波电流最为突出的设备是(  )。
A. 晶闸管变流设备
B. 电焊机
C. 荧光灯
答案:A
21. 额定电压都为220V的40W.60W和100W三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为(  )。
A. 100W，60W，40W
B. 40W，60W，100W
C. 100W，40W，60W
D. 60W，100W，40W
答案:B
22. 功率的单位换算，正确的是(  )。
A. 1W=10mW
B. 1w=102mW
C. 1W=103mW
D. 1W=105mW
答案:C
23. 漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(  )检验一次,以保证其始终能可靠运行。
A. 每周
B. 半月
C. 每个月
D. 每季度
答案:C
24. 高压断路器可以(  )
A. 切断空载电流
B. 控制分断或接通负荷电流
C. 切换正常负荷又可切除故障,同时还具有控制和保护双重任务
D. 接通或断开电路空载电流,但严禁带负荷拉闸
答案:C
25. 电力电缆安装竣工后，在投入运行前应做( )试验。
A. 绝缘电阻
B. 工程交接
C. 交流耐压
D. 预防性
答案:B
26. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。
A. 直接转动量程开关
B. 先将退出导线,再转动量程开关
C. 一边进线一边换挡
答案:B
27. 一单相半波整流电感滤波电路，已知负载的直流电压为4.5，则该电路电源变压器的副边电压值为(  )伏。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 15
答案:A
28. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。
A. 1℃
B. 2℃
C. 3℃
D. 5℃
答案:D
29. 在变配电所中B相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
30. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 直流电压220伏
B. 交流电压280伏
C. 交流电压220伏
答案:C
31. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的( )。
A. 110%
B. 120%
C. 130%
答案:C
32. 重复接地的作用是(  )。
A. 避免触电
B. 减轻高压窜入低压的危险
C. 减轻断零线时的危险
D. 保护接零
答案:C
33. 导体在均匀磁场中切割磁力线运动时，感应电势的大小与(  )有关。
A. 导体的截面积
B. 导体的总长度
C. 导体运动的速度
D. 导体本身的电阻
答案:C
34. 电机绝缘材料极限工作温度为105℃时，耐热等级为(  )
A. A级
B. E级
C. B级
答案:A
35. 电路处于断路状况时,电路中没有(  )流过。
A. 电压
B. 电流
C. 电阻
答案:B
36. 在JK触发电路中，当J＝0，K=1，Qn＝0时，触发器的状态(  )
A. 不变
B. 1
C. 0
D. 不确定
答案:C
37. 正弦交流电的功率如果用功率三角形表示，则斜边表示(  )。
A. W
B. S
C. Q
D. P
答案:D
38. 人电击后危及生命的电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
答案:C
39. 两平行导线中，载有同向电流时，导体间存在的电磁力(  )。
A. 互相排斥
B. 互相吸引
C. 既吸引，也排斥
D. 没有关系
答案:B
40. 根据防静电安全要求,消除静电危害的措施有( )四种。
A. 接地法.中和法.泄漏法.工艺控制法
B. 泄漏法.接地法.中和法.设备控制法
C. 中和法.接地法.增湿法.工艺控制法
D. 接地法.排泄法.中和法.工艺控制法
答案:A
41. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天
答案:C
42. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位
A. “oo”
B. “o”
C. 中间位置
D. 任何位置
答案:A
43. Yyno表示三相变压器二次侧线电压与一次侧线电压是同相位的，且都指在时钟的(  )点，因此这种绕组的连接组别为Yyno。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
答案:A
44. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是( )。
A. 消除剩余电流
B. 消除剩磁
C. 消除残余应力
答案:B
45. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )
A. 0.5mA;
B. 2mA;
C. 5mA;
D. 10mA.
答案:B
46. 六氟化硫气体的密度是空气的(  )倍。
A. 10
B. 5
C. 6
D. 7
答案:B
47. 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁采用( )的方法进行接地或短路。
A. 绑扎
B. 螺栓连接
C. 缠绕
答案:C
48. 大修后和新安装的变压器，24h内每(  )巡视检查1次。
A. 12h
B. 6h
C. 3h
D. 1h
答案:D
49. 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。
A. RV
B. RVB
C. RVV
D. RVP
答案:D
50. 变压器和互感器的中性点接地属于(  )。
A. 接零
B. 保护接地
C. 重复接地
D. 工作接地
答案:D
51. 电流互感器的二次额定电流一般为(  ).
A. 10A;
B. 100A;
C. 5A;
D. 0.5A.
答案:C
52. 一支40W日光灯的电感式镇流器消耗的有功功率约为(  )w。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
答案:D
53. 静电现象是十分普遍的电现象,( )是它的最大危害。
A. 对人体放电,直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
答案:C
54. 在遇到高压线断落地面时，导线断落点(  )米内禁止人员进入。
A. 8
B. 10
C. 20
D. 40
答案:C
55. 绝缘夹钳的结构由工作钳口.钳绝缘部分和(  )组成。
A. 握手部分
B. 接地部分
C. 短路部分
D. 带电部分
答案:A
56. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
答案:A
57. (  )不属于值班长的岗位职责。
A. 参加检修班组完成工作票规定的检修任务
B. 巡视检查
C. 完成倒闸操作
D. 完成检修安全技术措施
答案:A
58. 变压器重瓦斯保护动作的原因是( )。
A. 空气进入变压器
B. 变压器发生短路故障
C. 油面缓慢降落
D. 变压器内部故障产生大量气体
答案:D
59. 变压器不能改变的是(  )。
A. 电流
B. 电压
C. 匝数
D. 频率
答案:D
60. 对额定电流200A的10kVGN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时，其在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是(  )。
A. 绝缘拉杆受潮
B. 支持绝缘子破损
C. 动静触头脏污
D. 周围环境湿度增加
答案:C
61. 在雷雨天气，下列跨步电压电击危险性较小的位置是(  )。
A. 高墙旁边
B. 电杆旁边
C. 高大建筑物内
D. 大树下方
答案:C
62. 隔绝式呼吸防护器材按照起源供给方式有携气式和(  )。
A. 供气式
B. 过滤式
C. 负压式
答案:A
63. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )
A. 合用的
B. 部分分开部分合用
C. 分开的
D. 以上均不对
答案:B
64. 电气设备由事故转为检修时,应( )。
A. 填写工作票
B. 直接检修
C. 汇报领导后进行检修
答案:A
65. 在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压(  )。
A. 120
B. 30
C. 60
答案:B
66. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
67. 触电者脱离带电导线后，应迅速带至(  )以外的地方立即进行触电急救。
A. 3～5m
B. 5～8m
C. 8～10
D. 10～12m
答案:C
68. 规程规定,对某些低压回路{如二次回路},允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻(  )来代替耐压试验。
A. 5min
B. 1min
C. 10min
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