编制说明

1、  本《清册》根据各专业方案设计文件，按推荐方案编制。

2、  由于方案设计阶段的限制，本《清册》所提的设备、材料规格、材质和数量是“估算”的， 详细准确 的设备、材料规格、材质和数量以施工图为准。

3、  本《清册》只能作为主要设备定货的依据，电厂设备定货前应与设计专业联系以最终技术规范书为 准。

4、  本《清册》汇总的设备和主要材料按专业设计划分范围计划。

5、  全厂的试验设备和仪器(市场购置的工具除外)未列入本《清册》

6、  本工程普通电缆均为阻燃型。

7、  本工程为PC 总承包工程，总承包方应提供满足本工程生产工艺所需要的完整设备及材料，并不局限 于本方案所涉及的设备、材料规格、材质和数量，最终以施工图为准。

1、  热机部分

| 序 号 | 名称 | 型 号 及 规 范 |  | 单位 | 数量 | 推荐有资格生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、锅炉房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环流化床锅炉 | YG-150/9.81-M 150t/h 9.81MPa 540C |  | 台 | 1 | 济南锅炉 |  |
| 2 | 一次风机 | 114756m3/h ,21031Pa |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 电动机 | 800kW,10000V |  | 台 | 1 |  | 加变频 |
| 3 | 二次风机 | 91472m3/h ,6744Pa |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 电动机 | 400kW,1000V |  | 台 | 1 |  | 加变频 |
| 4 | 引风机 | 155148m3/h ,7455Pa |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 电动机 | 800kW,10000V |  | 台 | 1 |  | 加变频 |
| 5 | 罗茨风机 | 934m3/h ,80000Pa |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 电袋除尘器 | 除尘效率99.9%,烟气温度150℃ |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 滚筒式冷渣机 | 3～8/h |  | 台 | 2 |  | 加变频 |
| 8 | 皮带称重式给煤机 | 5-15t |  | 台 | 3 |  | 设单独电 源 |
|  | 电动机 | 7.5kW,380V |  | 台 | 3 |  | 加变频 |
| 9 | 定期排污扩容器 |  | DP-7.57.5m3 0.149MPa | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 疏水箱 | 15 m: | 台 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 疏水扩容器 | SK-1.5, 1.5 m3 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 疏水泵 | N650m3 /h 80m | 台 | 2 |  |  |
|  | 电动机 | Y160M₂-215kW | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 一次风机入口消音器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 二次风机入口消音器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 冷渣机水泵 | IS100-65-20060m3 /h 80Mh,O | 台 | 2 |  |  |
|  | 电动机 | 180M-2 22kw 380V | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 上底料装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 飞灰储罐 | 30m3 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 高压风机 |  | 台 | 2 |  | 输送飞灰 加变频， 一用一备 |
| 二、汽机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动给水泵 | DG85-80X14180m3/h 1400m | 台 | 1 |  |  |
|  | 电动机 | 800kW 10KV | 台 | 1 |  | 变频，不 带工频 |
| 2 | 高压旋膜除氧器 | 180t/h 0.49MPa 20℃ | 台 | 1 |  | 全补水型 |

|  | 除氧水箱 | 有效容积：70 m! | 台 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 连续排污扩容器 | PL-3.5-13.5m3 0.686MPa | 台 | 1 |  |  |

| 4 | 电动桥式起重机 | 20/5型LK=16.5m | 台 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 低位疏水泵 | N620m3/h 30m | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 减温器(汽轮机) | 200t/h,6.57Mpa,500℃/6.57Mpa,300℃ | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 汽轮机 | B6-8.83/6.5 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 发电机 | QF-6-2 | 台 | 1 | 汽轮机厂配套 |  |
| 8 | 电动高压油泵 |  | 台 | 1 | 汽轮机厂配套 |  |
| 9 | 冷油器 | YL-12.5 | 台 | 2 | 汽轮机厂配套 |  |
| 10 | 电动润滑直流油泵 | CHY18 Q=20.5m3/h,P=0.353MPa | 台 | 1 | 汽轮机厂配套 |  |
| 11 | 电动润滑交流油泵 | CHY18 O=20.5m3/h,P=0.353MPa | 台 | 1 | 汽轮机厂配套 |  |
| 12 | 油箱 | V=3 m3 | 台 | 1 | 汽轮机厂配套 |  |
| 13 | 空气冷却器 |  | 台 | 1 | 发电机厂配套 |  |
| 14 | 汽封加热器 |  | 台 | 2 | 汽轮机厂配套 |  |
| 15 | 气缸 | DN900,PN10MPa | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 分气缸 | DN800,PN2.5MPa | 台 |  |  |  |
| 17 | 对空排气消音器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 三、主厂房检修起吊设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动胡芦 | CD1-30D 起重量2t ,起吊高度35m | 台 | 1 |  |  |

|  | 电动机 | N1=2 kW,N2=0.5kW 380V | 台 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 电动胡芦 | CD1-30D 起重量2t ,起吊高度8m |  | 台 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动机 | N1=2 kW,N2=0.5kW 380V |  | 台 | 3 |  |  |
| 四、主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主蒸汽管道 |  | 12CrlMoV | t | 45 |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | Z960Y-P54,100V P54100V Dn300 |  | 4 |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | Z960Y-P54,100V P54100V Dn250 | 个 | 3 |  |  |
|  | 闸阀 |  | Z41H-100 Dn250 | 个 | 3 |  |  |
|  | 闸阀 |  | Z41H-100 Dn200 | 个 | 2 |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | Z941H-100 PN10 DN500 | 个 | 2 | (包括1个调节阀门) |  |
| 2 | 高压给水管道 |  | 20 | t | 25 |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | Z941H-100 PN10 DN200 | 个 | 2 |  |  |
|  | 闸 阀 |  | Z41H-100 PN10 DN200 | 个 | 2 |  |  |
|  | 止回阀 |  | H44H-100 PN10 DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 中低压管道 |  | 20,Q235 | t | 130 |  |  |
| 4 | 除盐水管道 |  | 不锈钢 | t | 10 |  |  |
| 4 | 汽轮机油管道 |  | 不锈钢 | t | 2 | 汽轮机厂家配带 |  |
| 4 | 烟风煤粉管道 |  | Q235 | t | 117 |  |  |

|  | 其中：冷风道 | O235 | t | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 热风道 |  | t | 41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟道 |  | t | 58 |  |  |
| 5 | 燃油管道 | 20 | t | 5 |  |  |
| 6 | 岩棉 |  | m3 | 240 |  |  |
|  | 其中：汽水管道 |  | m3 | 120 |  |  |
|  | 汽机辅机 |  | m3 | 20 |  |  |
|  | 烟风管道 |  | m3 | 60 |  |  |
|  | 锅炉辅机 |  | m3 | 10 |  |  |
| 7 | 复合硅酸铝保温材料 |  | m3 | 30 |  | 主汽用 |
| 8 | 锅炉墙保温(复合硅酸盐) |  | m3 | 960 |  | 锅炉厂供 |

二、除灰渣部分

| 序 号 | 名称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 推荐有资格生产厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空气压缩系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气压缩机 | 20m₃/min,0.8MPa,N=90kW | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 22m₃/min,0.2~1.0Mpa,露点2-50C,3-380V | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 过滤器 | 22m₃/min,含尘量≤0.1μm | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 过滤器 | 22m₃/min,含尘量≤0.01μm | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 储气罐 | CQ-3.0,2 m₃ | 1 | 台 | 附带安全阀和底部 排水阀 |  |
| 6 | 储气罐 | CQ-5.0,5m₃ | 2 | 台 | 附带安全阀和底部 排水阀 |  |
| 7 | 焊接钢管 | D159x4.5 | 350 | 米 |  |  |
| 8 | 焊接钢管 | D108x4 | 100 | 米 |  |  |
| 9 | 焊接钢管 | D73x3.5 | 80 | 米 |  |  |
| 二、输送部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓相仓泵 | LD1.5,容积3.0m₃ | 1 | 台 |  |  |
|  | 浓相仓泵 | LD1.5,容积1.5ma | 2 | 台 |  |  |

| 2 | 气动进料阀 | 与仓泵配套供货PN1.0,DN200 | 3 | 个 |  | 国标产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 气动出料阀 | 与仓泵配套供货PN1.0,DN125 | 3 | 个 |  | 国标产品 |

| 4 | 就地气阀箱 | 与仓泵配套供货 | 3 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 气动球阀 | PN1.0,DN125 | 3 | 个 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 推荐有资格生产厂 家 | 备注 |
| 6 | 料位计 | RF800与仓泵配套供货 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 压力变送器 | MPMC131与仓泵配套供货 | 3 | 个 |  |  |
| 8 | 仓泵检修阀 | DN200与仓泵配套供货 | 3 | 个 |  | 插板阀 |
| 9 | 吹扫装置 |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 耐磨弯头 | DN150 | 12 | 个 |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | D159x8 | 250 | 米 |  |  |
| 三、控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DCS |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 灰库电磁阀箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 库顶电磁阀箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 四、灰库系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器 | DMC-72,除尘面积54m₂ | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 压力真空释放阀 | 508,标准压力：769Pa,标准真空：220Pa | 2 | 个 |  |  |

| 3 | 双轴搅拌机 | SJ-100电机功率22kW,出100t/h, | 2 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 气化槽 | QHB150×300 | 120 | 米 |  |  |

| 5 | 电加热器 | DR Q- 30,功率30kW,含控制柜 | 2 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 双侧库底卸料器 | KD-Ⅱ | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 灰库气化风机 | 电机功率18.5Kw,58.4Pa,流量10m₃/min | 2 | 台 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 推荐有资格生产厂 家 | 备注 |
| 8 | 干灰卸料机 | 电机功率0.75kW,出力100t/h,排风机电机功率 7.5kW | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 灰库料位计 | 射频导纳型 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 灰库设备集中控制 柜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 电动给料机 | 100吨/小时 | 2 | 台 |  |  |
| 五、除渣系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 链斗输送机 | G=12~30t /h,P=18.5kW,L=45m | 1 | 套 |  | 变频 |
| 2 | 斗链提升机 | G=20t /h,P=11kW,H=20m | 1 | 台 |  | 变频 |
| 3 | 布袋除尘器 | 除尘面积12m; | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 卸料机 | SZJ-100,电机功率0.75kW,出力100t/h,排风机 电机功率7.5kW | 1 | 台 |  |  |

3、输煤系统

| 序 号 | 名称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 推荐有资格生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO4胶带输送机 | TD80,B=800mm,V=1.25m/g,α=0°,15KW | 台 | 2 | L=35m | 包括电动 犁料器， 核实功率 |

4、 给排水部分

| 序号 | 名称 | 规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 推荐有生产资格的厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 蝶阀 | DN200 P=1.0MPa | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | D219X6 | m | 230 |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN50 | m | 4 |  |  |
| 6 | 90°钢弯管 | D200 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 排污泵 | 50WQ15-8-0.75 Q=15 m3/h H=8 m N=0.75 kw | 台 | 2 |  | 主厂房用 |
|  | 室内给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 500 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 400 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 200 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN80 | M | 100 |  |  |

| 6 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 80 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 80 |  |  |
| 10 | 室内消火栓 | SN65 | 套 | 20 |  |  |
| 11 | 蝶阀 | DN150 P=1.0MPa | 台 | 15 |  |  |
| 12 | 蝶阀 | DN100 P=1.0MPa | 台 | 14 |  |  |
| 13 | 闸阀 | DN150 P=1.0MPa | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 闸阀 | DN80 P=1.0MPa | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 截止阀 | DN50 P=1.6MPa | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 截止阀 | DN40 P=1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 截止阀 | DN32 P=1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 截止阀 | DN25 P=1.6MPa | 个 | 12 |  |  |
| 19 | 水龙头 | DN15 P=1.6MPa | 个 | 36 |  |  |
| 20 | 蹲式大便器 | 1# | 套 | 8 |  |  |
| 21 | 立式小便器 | 中号 | 套 | 4 |  |  |
| 22 | 洗手盆 | 中号 | 套 | 4 |  |  |

| 23 | UPVC排水管 | D110 |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区给排水管网部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | DN250 | m | 30 |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | DN200 | m | 300 |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | DN150 | m | 150 |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | DN100 | m | 50 |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN80 | m | 60 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 50 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 100 |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土管 | d600 | m | 150 |  |  |
| 9 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 套 | 10 |  |  |

B

5、 化水部分主要设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 供应商 | 价格 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维纳米过滤 器 | YT-GGX-2500 | 200m3/h | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 除铁过滤器 |  | 200m3/h | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 除油过滤器 |  | 200m3/h | 1 | 台 |  |  |
| 4 | E-Pack阳床 | YT-SAC/WAC 3200 | 200m3/h | 3 | 台 |  |  |
| 5 | E-Pack阴床 | YT-SBA/WBA- 3200 | 200m3/h | 3 | 台 |  |  |
| 6 | E-Pack精制 床 | YT-SAC/SBA- 2500 | 200m3/h | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 脱碳器(含填 料 ) | YT-TGF-220C |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 脱碳风机 | CQ21-J |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 中间水箱 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 树脂清洗塔 | YT-QXT-3200 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 树脂捕捉器 | YT-SBQ-400/200 |  | 6 | 台 |  |  |
| 10 | 酸喷射器 | YT-SPC |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 碱喷射器 | YT-JPQ |  | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 酸计量箱 | YT-SJX-1800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 碱计量箱 | YT-JJX-1800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 酸雾吸收器 | YT-SXQ-700 |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 酸储槽 |  | 50 m3 | 1 | 座 |  |  |
| 16 | 碱储槽 |  | 50 m3 | 1 | 座 |  |  |
| 二 | 水泵部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水泵 | 200m3/h,H=40m |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 中间水泵 | 200m3/h,H=40m |  | 3 | 台 |  |  |

| 3 | 再生泵 | 120m3/h,H=30m |  | 2 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 卸酸泵 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 卸碱泵 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 中和泵 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 三 | 阀门、仪表、PLC控制 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 阀门 |  |  | 配套 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 仪表 |  | 不含硅表 | 配套 | 套 |  |  |
| 3 | DCS控制系 |  |  | 配套 | 套 |  |  |
| 4 | 就地控制柜 |  |  | 配套 | 套 |  |  |

另加一个5m₃仪用储气罐

化水部分制水能力和返回水处理能力以及工艺要求未确定

6、 热工自动化部份

| 序 号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单 位 | 数 量 | 推荐有生产资 格厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主厂房内热控设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 控制系统或控制装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | DCS分散控制系统 | 包括：DAS,MCS,SC S(其中应包ECS电气 监控系统),ETS,TSI,以及6个操作员站，1 个值长站， 一个工程师站，1台记录打印机1 台彩色图形打印机，DCS主机柜，I/O机柜及 中间继电器柜，端子柜，特殊工具，通讯接 口等。I/O总点数大约为1400点 (包括远 程I/O为200点) | 套 | 1 | ) |  |
| 2 | 锅炉激波式吹灰器设备 | 一套完整的系统包括：吹灰器，相关阀门， 管道及仪表控制系统等。 | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 锅炉厂配套供货 |
| 3 | 给煤机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 3 |  | 随设备供 |
| 4 | 给煤机就地变频控制装 置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 3 |  | 随设备供 |
| 5 | 飞灰给料机就地变频控 制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 2 | = | 随设备供 |
| 6 | 引风机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 2 | 随工艺设备配 | 随设备供 |

| 7 | 送风机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 二次风机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 随设备供 |

| 9 | 罗茨风机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 |  | 套 | 2 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 冷渣机就地控制装置 | 包括：就地仪表，执行机构及控制柜 |  | 套 | 2 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| 11 | 除灰渣就地控制 | 包括：就地仪表，执行机构及控制 |  | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| 12 | 脱硫脱硝就地控制 | 包括：就地仪表，执行机构及控制 |  | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| 13 | 化水就地控制 | 包括：就地仪表，执行机构及控制 |  | 套 | 1 | 随工艺设备配 | 随设备供 |
| (2) | 热工控制盘，台，箱，柜，及其上主要仪表设表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热工控制盘 | 2100×900×900 |  | 面 | 3 |  |  |
| 2 | 热工控制台 | 800×900×1200 |  | 台 | 7 |  | DCS厂家提供 |
| 3 | 热工控制柜 | 2200×800x600包括电源柜，继电器柜等 |  | 面 | 3 |  | 脱硫脱硝除灰、 灰库，除渣，空压 机，化水进主厂房 DCS |
| 4 | 电动门配电箱 | 2100×900×600 |  | 台 | 6 |  | 采用一体式 |
| 5 | 就地仪表保护箱 | BHXL—222/6/16 外防雨型 | 1800*1000*600户 | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 就地仪表保温箱 | BWXL-222/6/16 外防雨型 | 1800*1000*600户 | 台 | 4 |  |  |

| 7 | 热工信号报警装置 | 16点 | 套 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 汽包水位工业电视监视 系统 | 六画面 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 电接点汽包水位计 |  | 套 | 2 | 锅炉厂成套提供 | 锅炉厂配套供货 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/468117063007006042