温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 人的室颤电流约为( )mA。
A. 16
B. 30
C. 50
答案:C
2. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )
A. 83
B. 91
C. 100
D. 10
答案:C
3. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
4. 电流互感器的外皮最高答应温度为(  )
A. 60℃
B. 75℃
C. 80℃
答案:B
5. 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为( )。
A. 钢芯铝绞线电压等级为35kV，额定电流6K
B. 铝芯钢绞线电压等级为35kV，额定电流6K
C. 钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35mm2
答案:C
6. 下列现象中，可判定是接触不良的是(  )。
A. 日光灯启动困难
B. 灯泡忽明忽暗
C. 灯泡不亮
答案:B
7. 电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(  )℃。
A. 100
B. 120
C. 150
答案:C
8. (  )制动器可以在行车制动装置失效后应急制动。
A. 平衡式
B. 非平衡式
C. 行车
D. 驻车
答案:D
9. 交流接触器本身可兼作(  )保护。
A. 缺相
B. 失压
C. 短路
D. 过载
答案:C
10. 三相异步电动机采用Y-降压启动时，启动转矩是△接法全压起动时的(  )倍.
A. √3
B. 1/√3
C. √3/2
D. 1/3
答案:D
11. 金属梯子不适于以下什么工作场所?(  )。
A. 有触电机会的工作场所
B. 坑穴或密闭场所
C. 高空作业
答案:A
12. 导体的电阻越小,则其电导就(  )。
A. 不变
B. 越小
C. 越大
答案:C
13. 我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(  )。
A. 0.35mm.0.30mm.0.27mm等
B. 0.38mm.0.23mm.0.25mm等
C. 0.39mm.0.25mm.0.29mm.等
答案:A
14. 频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流( )HZ频率,俗称“工频”。
A. 49
B. 50
C. 51
答案:B
15. 接地中线相色漆规定为(  )
A. 黑
B. 紫
C. 白
答案:A
16. 应正确使用钳形电流表，每次换量程时，必须打开钳口的目的是(  )。
A. 让钳口散热
B. 减少误差
C. 防止烧坏钳形表
D. 让导线散热
答案:C
17. 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  )及以下的漏电保护装置。
A. 30mA
B. 15Ma
C. 10Ma
D. 6mA
答案:A
18. 在起吊.牵引过程中,受力钢丝绳的周围.上下方.转向滑车( ).吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。
A. 前后方
B. 上下方
C. 内角侧
D. 外角侧
答案:C
19. 台式钻床简称台钻，是一种小型钻床，通常安装在工作台上，用来钻(  )的孔。
A. 12mm以上
B. 20mm以下
C. 12mm以下
D. 10mm以下
答案:C
20. 结合滤波器在电力载波通道中起什么作用(  )。
A. 载波机与高压电力线间高频信号的通路
B. 抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用
C. 对高频信号具有足够大的阻抗
D. 提高发信电平放大信号
答案:B
21. 由于电流的热效应.化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为(  )。
A. 电弧
B. 触电
C. 电击
D. 电伤
答案:D
22. 签发电气设备工作票的人应该是(  )。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作班成员
D. 熟悉工作规程的生产领导
答案:D
23. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )mm。
A. 5
B. 10
C. 12
D. 20
答案:A
24. RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的，这是因为(  )很小。
A. 电流互感器二次额定电流
B. 电压互感器二次额定电流
C. 电压互感器一次额定电流
答案:C
25. 集成运算扩大器的最大特点是(  )。
A. 开环增益很大，体积小
B. 开环增益很大，输入阻抗很小
C. 开环增益很大，输出阻抗高
D. 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小
答案:D
26. 花很少钱吃鱼翅席是不可能的，因为它不符合(  )原则。
A. 等价交换
B. 利益交换
C. 公平合理
D. 市场规律
答案:A
27. 阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流(  )电压。
A. 超前90°
B. 滞后90°
C. 同相
D. 超前0~90°
答案:D
28. 可以交直流两用的钳形电流表，是采用何种测量机构的仪表( )。
A. 磁电系
B. 电磁系
C. 整流系
答案:B
29. 对电力变压器的停电操作要领是(  )。
A. 先停电源侧开关
B. 先停负荷侧开关
C. 先停高压侧开关
D. 先停低压侧开关
答案:D
30. 电容器从头合闸时，应先( )。
A. 充电
B. 放电
C. 断电
D. 以上都不对
答案:B
31. 35kV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于( )毫米。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
32. 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是(  )。
A. 接地
B. 接零
C. 串接
答案:A
33. 如果忽略变压器的内损耗，可认为变压器二次输出功率( )变压器一次输入功率。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:B
34. 磁场强度的方向和所在点的(  )的方向一致。
A. 磁通或磁通量
B. 磁导率
C. 磁场强度
D. 磁感应强度
答案:D
35. 从电力系统的发电和配电，到各个用电设备都属于(  )部门管辖的范围。
A. 电气
B. 机械
C. 动力
D. 仪表
答案:A
36. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )
A. 基本保安措施
B. 辅助保安措施
C. 绝对保安措施
答案:A
37. 转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经正反馈组成的(  )电路检测速度调节器的输出电压un。
A. 多沿震荡
B. 差动放大
C. 施密特
D. 双稳态
答案:C
38. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
A. 1
B. 3
C. 2
答案:B
39. 施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( )。
A. 黑色
B. 白色
C. 淡蓝色
D. 棕色
答案:C
40. 井联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
41. 电流互感器型号中，常用(  )表示瓷绝缘。
A. C
B. D
C. S
D. A
答案:A
42. 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值(  )。
A. 等于两只电阻阻值的乘积；
B. 等于两只电阻阻值的和；
C. 等于两只电阻阻值之和的1/2；
D. 等于其中一只电阻阻值的一半。
答案:B
43. 高压熔断器可用于(  )等设备的维护。
A. 电压互感器
B. 发电机
C. 断路器
答案:A
44. 三相半控桥式整流电路的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 120°
C. 150°
D. 180°
答案:D
45. (  )用于厂区有变配电所.低电压进线的车间以及民用楼房及写字楼。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:D
46. 在(  )中广泛采用的TN系统和TT系统，均为中性点直接接地运行方式，其目的是保障人身设备安全。
A. 中压配电系统
B. 低压配电系统
C. 高压配电系统
D. 中低压配电系统
答案:B
47. 在直流电路中，电感元件的(  )。
A. 容抗值大于零
B. 感抗值大于零
C. 感抗值等于零
D. 感抗值小于零
答案:C
48. 抵押绝缘鞋是防止触电(  )
A. 主要技术措施
B. 基本安全工具
C. 辅助安全用具
答案:C
49. 关于变压器安装，下列说法正确的是( )。
A. 容量在400kva以上的变压器，应采用地面安装
B. 容量在400kva以上的变压器，应采用杆上安装
C. 容量在400kva以下的变压器，应采用地面安装
D. 容量在400kva以下的变压器，不应采用杆上安装
答案:A
50. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )kW以下。
A. 7
B. 10
C. 16
答案:A
51. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。
A. 更换熔断器立即投入运行
B. 检查是否由于二次侧短路引起的熔断
C. 检查是否由于一次侧短路引起的熔断
D. 检查是否由于二次侧开路引起的熔断
答案:B
52. 若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流，可将电抗器的(  )。
A. 线圈向内调
B. 铁心空气隙调大
C. 线圈向外调
D. 铁心空气隙调小
答案:B
53. 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做(  )
A. 交流耐压试验;
B. 直流耐压试验;
C. 接地电阻试验.
D. 标准预防性试验.
答案:D
54. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点变大引起功耗增大
答案:C
55. 欧姆定律的数学表达式为(  )。
A. I=U/R
B. I=R/U
C. I=U/(R-r)
D. I=U/(R+r)
答案:A
56. 低压带电工作时应设专人(  )，工作人员必须穿着长袖衣服和绝缘鞋.戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具。
A. 协助；
B. 帮助；
C. 陪护；
D. 监护；
答案:D
57. 在采用星形联结的电源中，(  )是指每相绕组两端的电压，也就是一根相线与中性线之间的电压。
A. 相电压；
B. 线电压；
C. 端电压；
D. 是相电压也是线电压；
答案:A
58. 电压的基本单位是(  )。
A. V
B. A
C. W
D. E
答案:A
59. 没有补偿的旋转变压器在接负戴时会出现(  )，使输出特性畸变
A. 剩余电压
B. 感应电流过大
C. 交袖磁势
D. 真轴磁势
答案:C
60. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来
A. 变压器
B. 电流互感器
C. 电压互感器
答案:A
61. 硅稳压二极管与一般二极管不同的是稳压管工作在(  )。
A. 击穿区
B. 反向击穿区
C. 导通区
D. 反向导通区
答案:B
62. 变压器的相数一般分为(  )两种。
A. 单相和两相
B. 单相和三相
C. 两相和三相
答案:B
63. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KT
C. KA
答案:B
64. 工作票应由( )签发。
A. 工作负责人
B. 工作票签发人
C. 工作许可人
答案:B
65. 三相电力系统是由三个频率和有效值都相同,而相位互差( )的正弦电动势组成的供电系统。
A. 90°；
B. 120°；
C. 180°。
答案:B
66. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。
A. 跨步电压
B. 跨步电流
C. 接触电流
答案:A
67. 电流的单位是什么？（ ）
A. 欧姆
B. 安培
C. 瓦特
D. 法拉
答案:B
68. 照明电路中的平开关，应让色点位于(  )。
A. 上方
B. 下方
C. 前方
D. 后方
答案:A
69. 将额定值为220对.100W的灯泡接在110对电路中,其实际功率为(  )。
A. 100W
B. 50W
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