供参考

WGZ1025/18.44-10 型锅炉

锅炉产品说明书

SS461-1

编制:

校对:

标检:

审核:

审批:

武汉锅炉股份有限公司

2005年7月

水冷壁采用膜式结构，由60x7.5mm, SA210c光管和内螺纹管与6mm扁钢相焊 制成，节距S=76mm,折焰角处由中70x10mm的内螺纹管组成。在炉膛四角处 的水冷壁管子形成燃烧器的水冷套以保护喷口免于烧坏。

水冷壁下集箱内装有邻炉加热装置，锅炉在点火前邻炉蒸汽进入28只水冷 壁下集箱提前加热，以缩短启动时间。

为确保循环系统安全可靠，设计中充分考虑了运行时可能出现的不正常工 况，在选择循环系统的结构尺寸时，以安全可靠为原则。为防止水冷壁内出现膜 态沸腾，前、后和两侧水冷壁布置足够的内螺纹管，大大提高了安全裕度。

    - 锅筒及内部装置

(1)锅筒材料BHW35,壁厚145mm,内径中1743mm，筒体直段长度20000mm, 由6节筒身和2只球形封头组成。

(2)锅筒制造采用大型卷板机卷制筒身，纵向焊缝采用窄间隙焊，为国内外生 产锅筒的最佳工艺，提高了锅筒制造质量。

(3)锅筒具有足够的容积，装有一次风离元件108只①315旋风分离器，百叶 窗二次分离元件及均汽板等。锅筒内部采用了环形夹层结构，以减少锅炉 启、停时的锅筒壁温差。

(4)锅筒上装有供酸洗、充氮、热工保护、加药、连排、紧急放水、炉水取样、 再循环、放气、安全阀等管座。

    - 过热蒸汽系统

(1)过热蒸汽系统：过热器流程见下图。

(2)过热器各级组件结构

1)包墙过热器分水平烟道包墙、尾部烟道两侧包墙、前包墙和后包墙四 部分。除前包墙上段为光管散装外，其余均为膜式结构，材料全部为

| 稗管 4« (0558.8x65) |  | No1(N 04) |  |  |  |  |  |  | No2(N o3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管跳号 |  | S蝴右） | $5左佑） | S6i(t) | Rl(R8) | R2（R7） | R3（R6） | R4（R5） | Sliffi) | S2i(«) | S址（右） | Fi(F8) | F2（F7） | Fj(F6) | F4（F5） |
| 上升管数 （060x7.5） |  | 30 | 30 | 27 | 10 | 21 | 31 | 31 | 27 | 30 | 30 | 10 | 21 | 31 | 31 |
| 引媚数 (0159x18) |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 弓 | 地管数 59x18） | 4 | 4 | 4 | 18 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 4 |
| i I 比 | Fxj/Fss |  |  |  |  |  |  |  | 0.504 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fyr/Fss | 0.789 >0,7 |  |  |  |  |  |  | 0.789 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fyc/Fss | 1,245 >0,7 |  |  |  |  |  |  | 1.038 |  |  |  |  |  |  |
| 共28个自鼠720根上升管,76根弓I入管,110根弓地管,4根下降。. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水冷壁结构特性图

上版管

060X7.5

mW
部械及管
060X7.5

060X7.5

樵纹管纵械m

内螺纹管布置图

O

O

V精中极

锅筒及内部装置

| 酱 % | 加 声 UT7 懈 | 碗 事 喀 | 谑 嵌 辿 事 得 |  | 耍 室 | 蛭 mi y 能 阮 |  | 回 猿 |  | 堡 回 g |  | 坦 法 | 媲 跳 口 声 里 |  | 装口程票 | 联 曜 <R | 蛔 弗 她 邮 美 坦 |  | 联 叫 |  | 蛭 跳 口 矩 施 | 坦 距 | 蛭 诚 口 声 距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 士 e： | T | CXJ S | ro 1 on | 寸 1 S | LO S | 9 1 S | 丁 S | oo 1 OO | CT) S | o r 1 s | T | oxi r 1 s | T 1 S | 、 1 S | LO r 1 S | 9 r 1 S | T 1 S | oo T 1 S | 6 T 1 S | O 0x1 1 S | T | 0x1 CXI 1 CT) | CXI 1 S |
|  | 1 OO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 1 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX1 1 S |  |  |

过热器系统图

|  |  | 爬 JlllU 口 出 镰 捌 | 息 闻Z 召 酬 | 燧 Jill p) 邛人 口 as 皓 美 酬 |  | 挺 跳 口 和 熊 本 闻z 取 联 | 美 型 | 燧鲁露鬣盘 | 蠹誓靠麓程 | 乘 丹耳 蕖 髻 nW 曜 |  | 美 顿 博 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r I | 0x1 1 | 1 | । | LO I | 9 1 | 1 | oo 1 | 6 1 | 。 1 | T T 1 | cxj 1 | 、 1 |
|  | 1 | 1 | 1 or | i 0r | I or | 1 or | । ctr | 1 rv | 1 QT | 1 | or | 1 or | 1 or |

CXl I

Cxi

I
nr

再热器流程图

20Go

2)低温过热器布置在尾部烟道中，分为水平部分和垂直部分。管径①51x7mm, 108排，节距130mm,水平部分共分为两组管束，每排由5根并联管绕制成。水 平过热器最下面材料为15CrMoG,垂直段为12CrlMoVG(①51X6.5)。水平过热 器由三排省煤器吊管承重支吊。

3)分隔屏过热器共有6片，每片由8小片组成。每小片由7根管子绕制而成。 径管①44.5x6.5,材料为12CrlMoVG,屏外圈底部采用TP347H。

4)后屏过热器共20片，每片由14根管并联制成，管子中54x8.5,①54x9mm, 横向节距 684,材料为 12CrlMoVG, T91, TP347H。

5)高温过热器布置在水平烟道后部，管径为①51x8, 051x8.5,①51x9mm,横 向节距为171mm,共82排由5根并联管组成,材料为12CrlMoVG, T23。

再热器系统

(1)再热器系统共分为三级，壁式再热器、屏式再热器、高温再热器。

高压缸排汽一冷段再热器管道一事故喷水减温器一壁式再热器入口集箱一 壁式再热器一壁式再热器出口集箱一壁式再热器出口连接管一屏式再热器入口 集箱一屏式再热器一屏式再热器出口集箱一交叉一微量喷水减温器一高温再热 器入口集箱一高温再热器一高温再热器出口集箱一再热器连接管道至汽轮机中 压缸。

(2)再热器各级组件结构

1)壁式再热器布置在炉膛上部的前墙和两侧墙前部，紧贴水冷壁管，并通 过绑带固定在水冷壁上，前墙共布置216根管子，两侧墙布置各117根, 共450根管子，①54x5mm,材料15CrMoG。

2）屏式再热器与高温再热器布置在后屏过热器之后，折焰角上方。屏式再 热器至高温再热器间装有左右交叉的连接管，以减少热偏差。在连接管 道上装设了微量喷水减温装置，可以控制左右汽温偏差。

屏式再热器共30片，每片由14根管子并联组成，管径①63x4mm,横 向节距456mm,材料为12CrlMoVG、T9k T23、TP347H。高温再热器 共60片，每片由7根管子并联组成，管径①63x4横向节距228mm,材 料为 T23, T91, TP347Ho

    - 汽温调节

过热汽温调节主要靠喷水减温和燃烧器摆动。本炉采用两级喷水，一级减温 器布置在低温过热器出口至分隔屏过热器进口的连接管道上，二级减温器布置在 后屏过热器与高温过热器之间的连接管道上，减温器结构为多孔笛形管。燃烧器 摆角±30。。

再热汽温调节主要靠摆动燃烧器，利用上、下摆动燃烧器角度来改变火焰中 心位置，以达到调节汽温目的，止匕外，在再热器进口管道上装有事故喷水减温器, 在屏式再热器与高温再热器间连接管道上装有微量喷水减温器，土匀作为汽温调节 的备用手段。

    - 省煤器

省煤器分两组，材料为20G,采用顺列布置，为防止形成烟气走廊造成局部 磨损在靠近前、后包墙管烟气流入口处加装阻流板，在每组蛇形管的第一排烟气 直接冲刷处装有防磨盖板，又在全部弯头处装防磨瓦板。

省煤器入口端装有再循环管，在锅炉启动时向省煤器供水，以保护省煤器, 防止干烧。

| 代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| E-1 | 电翻网 |
| E-2 | 1EE1H |
| E-3 | 省煤簿进口集箱 |
| E-4 | 省煤翻形管 |
| E-5 | 省煤器中间集箱 |
| E-6 | 省煤器悬吊管 |
| E-7 | 省煤黜口集箱 |
| E-8 | 省媒器出口连接管 |

E-1	E-2

省煤器防磨示意图

前三

1锅炉设计条件及性能数据

1.1	锅炉容量和参数

1. 2	设计条件和环境条件

- 3	锅炉运行条件及技术要求

2锅炉总体及系统

2.1	锅炉总体简介

- 2	汽水循环系统

    - 2. 1水冷壁

    - 锅筒及内部装置

    - 过热蒸汽系统

    - 再热器系统

- 2.5汽温调节

- 2.6省煤器

- 3	燃烧系统

- 4	烟风系统

  - 锅炉构架、平台扶梯

  - 膨胀中心、锅炉密封

  - 刚性梁

3管路系统及附件

- 1	给水管路

- 2	锅炉管路系统

- 3	吹灰器及烟温探针

3.4	出渣装置

2.3燃烧系统

    - 对燃料的认识

本锅炉设计煤及校核煤均为烟煤，从其成分看，设计煤及校核煤均为低热值、 高挥发分的褐煤，灰熔点较低，结渣性较弱。

    - 燃煤特性分析

指数法是普华煤燃烧技术开发中心、西安热工研究院等单位，在调研和总结 了国内近70台电站锅炉的设计和运行性能的基础上，根据燃煤在专门试验设备, 进行一系列的试验研究，总结出了一套根据燃料的性能指数对燃煤的着火稳定 性、燃尽性、结渣性、灰的粘污性及磨损性进行判断的方法，具有很高的可信度。 现运用经验公式对燃料进行判断。

(1)着火稳定性指数Rw

| 指数^\ | 极难 | 难 | 中等 | 易 | 极易 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判别标准 | <4.0 | 4.0~V4・ 65 | 4. 65-<5. 0 | 5・0~V5・7 | 25. 7 |
| 设计煤 |  |  |  |  | 6. 17 |
| 校核煤 |  |  |  |  | 6. 27 |

结论:

设计煤和校核煤均属于着火极易稳定煤种。

(2)燃烬性指数比

燃煤在炉内燃烧效率(燃烬度)不仅与燃煤的燃烧特性一一着火及燃烬特性 有关，而且还与过剩空气系数、一次风比、R90＞燃烧工况组织、炉膛结构参数、 炉膛高度等……诸多因素有关。

| 等级 指数 | 极难 | 难 | 中等 | 易 | 极易 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判别标准 | <2.5 | 2.5~V3・0 | 3・0~V4・4 | 4・4~V5・7 | >5. 7 |
| 设计煤 |  |  |  |  | 6. 49 |
| 校核煤 |  |  |  |  | 6. 66 |

结论：

设计煤和校核煤均属于着火极易燃烬煤种

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478064061126006044