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前	言


本《监理细则》是在本工程《监理规划》的指导下，各专业组，针对具体监理任务和工作，结合项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。本《监理细则》经项目总监审定后，将作为各监理人员实际操作的工具书之一，指导我们从工作时序性，职责分工严密性和工作目标的确定性等方面，规范化开展监理工作。
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监理实施细则
一、工程项目概况
1、工程名称：浙江伟发钢网制造有限公司 A 幢、B 幢厂房
2、工程地点：嵊州市长乐镇工业园区
3、建筑面积：建筑面积为 11200㎡。
4、结构形式：钢结构一层。
二、监理依据：
1、建设单位与施工单位签订的工程施工承包合同；
2、建设单位与本公司签订的工程建设监理合同；
3、建设单位提供的有关工程设计、图纸、资料及文件报告；
4、建设部、浙江省、绍兴市有关技术规范及标准；
5、当地现行（概）预算定额及收费标准；
6、建设部、浙江省、绍兴市有关建设管理办法及规定。
7、已经批准的施工组织设计或施工方案、施工工法。
三、监理范围和目标：
范围：建筑安装施工合同所列的项目范围目标：合格工程
四、监理工作内容：
现场质量监理工作内容。
（按《绍兴市工程建设监理实施细则》试行规定）。
· 专业监理工程师在施工期间应每天对施工现场进行巡视，掌握施工情况，及时发现并处理施工质量问题；
· 对工程项目的原材料、构配件、设备进行认真审核，经监理签认后才能使用；
· 对承包商施工的隐蔽工程。重要工程部位、重要工序及工艺，应由专业监理工程师或其监理员实行旁站监督，及时消除影响工程质量的不利因素；
· 现场监理人员应在每道施工工序结束后对其进行及时认真仔细检查和认定，并监督承包商的试样抽取，审阅施工记录，检查施工技术资料并签字。
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·  (
组织工程初验
)桩基工程监理过程中，应按施工技术资料的要求，对施工情况进行同步记录。
五、监理工作及流程

1、三方工作关系图

 (
业主
总
监
报批、报审、请示、报告
专业监理工程师
报批、批示、指导、督促
承包商
报审、报批、申请、报告
审查、抽检、指示、指令、签证
付款（签证手续齐全，具备付款条件
）
监理单位
)

 (
编制监理规划及细则
)2、施工阶段总体监理程序
 (
施工组织设计审理
工程材料、构配件及设备准用审
检
分包单位资审批
 
(4)
单位工程开工审批
(5)
分项、分部工程质量控制
 
(6)
工程进度控制
(7)
工程投资控制
 
(8)
召开工程例会
 
(9)
单位工程的验收
(10)
积累监理资料及时整理归档
(1)
建立监理实施组织
 
(2)
收集开展监理工作
所依据的资料。
(3)
召开首次三方例会
实施工程监理
监理实施阶段总结
组织竣工验收
)
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3、进度监理程序
 (
监理下达开工令
)









 (
承包商提交进度计划
监理审批
监督计划实施
协调会议与指令
承包商提出延期
监理审批延期
要求整改
) (
检查执行情况
正常
同
 
意
有干扰
监理审核
不同意
)是
 (
承包商调整进度计划
监理督促承包商采取赶工措施
) (
承包商责任
) (
影响工期
)每同进行检查直至工程竣工





 (
颁发移交证书
工程竣工验收
) (
合同保修期结束
监督工程维修
)
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4、对原材料构配件设备作认定和试验检验程序

 (
选择订货单位
递交货物技术文件
)


	承包商报审(监表 05)
	
	监理检查或指示复试

	
	
	


 (
认可使用或不能使用
)


5、施工过程工序质量监理程序。
 (
纠偏或认可
判断
分析
实测
工序活动效果监控
) (
工序质量监控
)工序质量监控主要包括两个方面的监控：对工序活动条件的监控和对工序活动效果的监控。






 (
工序活动过程的条件控制
环
境
工艺、方法
施工准备的控制
机械设备
材料、半成品
人员
工序活动条件监控
其他方面
工艺过程
投入物料
)
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6、给排水工程工艺流程
 (
套管安装
预留孔洞
/
埋件
防腐处理
卡架安装
管道预制加工
管道安装
安装准备
填堵孔洞
系统冲洗
水泥试验
通水试验
闭水试验
竣工验收
调试
)


7、核算申报程序：
 (
监理复检合格签字
现场监理工程师收到
 “标准申请单”
24 
小
时内给予答复。
进入下一道工序施工
施工单位自检合格，
且具备完整的质量自
检资料，填报监理。
承包商自检合格
)
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8、分部（项）工程验收监理程序。
 (
某分部（项）
工程完工
)

C 自检与整改

监	C 质量自评填写分部（项）
表	工程验收单
有
 (
C-B 
报验
)一般	重要		不问
通
NO	题	过
B 组织检验	B 组织预验


 (
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A：业主 B、监理 C、承包商


B-A 报业主组织验收

通过

 (
33
)

 (
质量核定
) (
质量资料观感实
测实量
)各有关单位和部门签证


B-C 下一步施工指示
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 (
通过
(B
→
A)
→
C
 
帮促内部资料工作
A
 
组织竣工验收
退场
竣工移交
管
理
(C+B)
→
A
 
资料归档
C
→
A
 
保修证书
各有关部门讨论通过
质监站资料备案
)9、竣工验收监理程序

 (
C
→
B
→
A
 
通报验收计划
B
→
C 
检查全部竣工验收资料
A+B+C
现场检查 工程试运行
B
→
A
 
呈交工程监理报告书
A
 
确定正式验收日期
C
→
B
→
A
 
整改回复
全部工程完工
B
→
C 
督促整改
A
 
组织初验
)
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10、造价监理程序
进度款审计支付程序如下：
 (
中期支付传递单
承包商申报工程完成月报表
)

 (
造价监理工程师审计
总监审核签署
监理工程师审查计量、并签证
业主审定付款
在支付传递单上书面反馈实际支付数额与时间
)



六、监理工作方法、措施及控制要点：

（一）监理工作方法、措施及控制要点
1、条形基础的监理工作方法、措施及控制要点。

△工程开工前的必备条件；

○经业主批准的开工报告；

· 经监理审查业主批准的施工组织设计。要求着重于质量。保证体系及符合规定的上岗人员名单。
· 各种材料的质保单，包括：钢材质保单、抽样送检报告单，水泥复试报告单，及有关的砂石料等原材料质量认证。
○经委托质检站中心试验室试配的砼级配报告单。

○桩基图纸交底和桩基会审纪要。

△ 条基施工流程工艺：

 (
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人工清槽平整基底→地基验槽→浇垫层→定位放线→绑扎基础地梁钢筋→绑扎底板钢筋→水电预埋管件→支模→隐蔽验收→浇筑砼→搭设支模钢管架→柱钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→隐蔽验收→回填土→砌砖→绑扎圈梁钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→回填土。
1、条形基础施工要点：

地基开挖，如有地下水，应用人工降低地下水位至基坑底 50cm 以下部位，保持在无水的情况下进行土方开挖和基础结构施工。
基坑土方开挖应保持基坑土底原状结构，如用机械开挖时，基坑底面以上 20cm～40cm 厚的土层，应用人工清理，避免超挖或破坏基土。如局部有软弱土层或超挖，应进行换填土，采用与地基土压缩性相近的材料进行分层回填，并夯实。基坑开挖应连续进行，如基坑挖好后不能立即进行下一道工序，应在基底以上留置 150～200cm 一层不挖，待下一工序施工时，再挖至设计基坑底标高，以免基土被扰动。
条形基础施工，可根据结构情况和施工具体条件和要求以下两种方法之一施工：a.先在垫层上绑扎底板梁钢筋和上部柱插筋，先浇筑底板混凝土，待达到 25％以上强度后，再在底板上支梁侧模板，浇筑完部分混凝土，：b。采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好，梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承并固定牢固，混凝土一次连续浇筑完成。
当条形基础长度很长时，应考虑在中部适当部位留设贯通后浇缝带，以避免出现温度收缩裂缝和便于进行施工分段流水作业;对超厚的条形基础，应考虑采取降低水泥水化热和浇筑入模的温度措施，以避免出现过大温度收缩应力，导致基础底板裂缝。
基础浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护，不少于 14 天，必要时应采取保温养护措施，并防止浸泡地基。
在基础底板上埋设好沉降观测点，定期进行观测、分析，作好记录。

2、模板

基础梁底模使用土模（回填夯实拍平），面浇筑混凝土垫层，侧模使用砖胎模。基础梁穿柱钢筋按柱、梁节点核心区配筋。基础梁混凝土浇筑时，沿着建筑物的纵向进行。
3、钢筋连接施工

钢筋连接竖向采用电渣压力焊，横向采用对焊。电渣压力焊操作工艺如下：
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认真学习图纸，熟悉钢筋的品种、数量及焊接的位置，崐做好钢筋的下料工作。在钢筋下料时， 应考虑到同一构件内的焊接接头要按规范标准互相错开。
钢筋端头的处理：将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形，通过切割，矫正等相应措施处理，使之端面垂直于轴线。钢筋端面 200mm 范围内不应锈蚀、油污、 混凝土浆等污染，受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋应在当天进行，防止处理后再生锈。
将夹具的钳口夹牢于下钢筋距上端面 70～80mm 的部位，将上钢筋扶直并夹牢于上钳口内，调节上钢筋使其下端面距上钳口，约 15mm 处，并保持上下钢筋同心。
安放焊盒，用石棉绳等塞封焊剂盒下口， 同时装满焊剂。

焊接过程为先将上钢筋与下钢筋接触， 接通焊接电源后，立即将上钢筋焊升 2～4mm，引燃电弧；然后， 继续缓缓上提钢筋 5～7mm，使电弧稳定燃烧。之后， 随着的熔化而渐渐下送，并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后，在切断电源的同时，迅速进行顶压。特续数秒钟，方可松开操作杆，以免接头偏斜或接合不良。钢筋的上提和上送均应适当，防止断路或短路。
4、混凝土

本工程的砼，是本工程施工中重要的关键分项，必须高度重视。施工要点如下：工艺流程：
浇水湿润模板→计量器具校核→施工缝处铺筑同配比水泥砂浆→分层浇筑（每层厚 500mm

左右）砼，分层振捣→框架节点处整体浇捣→找平搓毛→养护。过程控制要点：
砼浇捣：

采用分层浇灌分层振捣浇筑方法。浇筑前用压力水冲洗施工缝旧砼，先灌注 50mm 厚与砼内成分相同的水泥砂浆层，随后即浇灌砼，每层控制在 500mm 厚左右，用插入式振动器分层振捣密实。
砼的养护及拆模：
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砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的 12h 以内对砼加以覆盖和浇水养护，养时间当砼中无外加剂掺入时，不得少于 7 昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于 14 昼夜。砼的拆模：侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除，底模的拆
除根据早拆体系中的规定执行。
2、基础工程监理方法和措施
△桩基工作完成后，必须经质检中心进行动静测试并经设计认可、验槽后，经业主（监理）批准，上部建筑工程方可正式动工。土石方施工监理要点如下：
· 根据规划定点的轴线桩位或引桩，打好龙门桩，测定龙门桩标高，并对已打好的桩位进行初步验收。
· 按基础图纸要求开挖土方。在土方开挖中。应留足基础周围的工作面，挖好垫层四周的排水沟、集水井，可及时抽水。桩头凿除的砼碎块不准作为工程石料使用，桩顶标高严格按伸入承台 5cm 控制，桩顶锚固钢筋的高度应符合设计要求。凿桩不得侧敲，桩顶必须仔细凿平，对标高不足的桩由监理根据设计意见通知承包商处理，外露桩顶四周应清刷干净，钢筋按设计和规范要求锚入承台。
· 要求承包商填写技术校验单，在垫层面弹线复核后，对桩位的实际位置及基槽、桩顶标高进行全数验收记录。
△砼垫层、钢筋砼条形承台施工监理要点如下：
○水泥复试报告单，钢材材质及焊接试验单、砼级配单等各项保证资料必须齐全。
○模板控制：应做到尺寸准确，支撑牢固，在模板相应位置标出轴线点（用小圆钉）。
· 钢筋控制：钢筋材料直径、尺寸，箍筋尺寸要求正确，锚固长度应符合设计要求，钢筋焊接按规范及质监规定，要注意搭接长度满足要求。构造钢筋数量、位置准确，固定可靠。分布钢筋位置应弹线，以便控制主筋位置，地梁主筋应按避雷接地网要求焊接联通，并在建筑物四角与桩基钢筋焊接。
· 钢筋工程自检合格提交验收前，应填写好隐检验收单，经监理验收合格方可报质监站核验。
· 砼质量控制；根据质监中心试验室提供的砼级配单，按现场砂石料的含水情况，调整好现场砼配合比并明示挂牌。搅拌机旁称量器具齐全、可靠，料车上应做好标记装料限位，严格执行。基础在浇筑前及时做好交底工作，由监理工程师签发砼浇灌令后才允许浇筑砼。砼搅拌时间应大于 90 秒。及时督促承包商做好砼试块，及时抽检，并按标准条件养护。
○掌握好脱模时间，在基础隐蔽前进行验收。
○基础中间验收必须十分严格，发现不符质量要求的，可视严重程度处以整改甚至返工。
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