ICS    07.060

A47                                                                                                                       DB64

宁 夏 回 族 自 治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1686—2020

风电场专业气象服务规程

2 0 2 0 - 0 2 - 2 8 发 布                                       2020-05-28实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅      发 布

DB 64/T 1686—2020

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009 标准化工作导则编写。

本标准由宁夏回族自治区气象局提出、归口并实施。

本标准起草单位：宁夏回族自治区气象服务中心。

本标准主要起草人：武万里、张瑞兰、缑晓辉、杨婧、包桦、陆通、杨亚丽。

本标准为首次制定。

DB  64/T  1686—2020

风电场专业气象服务规程

1 范围

本标准给出了风电场气象服务过程中所应提供的专业气象服务产品名称、制作、审核与发布流程、 气象灾害风险预警服务指标、专业气象服务的质量标准要求的一般规定。

本标准适用于宁夏回族自治区气象信息服务单位开展风电场专业气象服务工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

QX/T 74 风电场气象观测及资料审核、订正技术规范术语和定义

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气象信息服务单位

依法设立并从事气象信息服务活动的法人和组织。

3.2

风电场

由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。

3.3

风力发电机组

将风的动能转换为电能的系统。

3.4

风电功率预测

以风电场的历史功率、历史风速、地形地貌、数值天气预报、风电机组运行状态的数据建立风电场 输出功率的预测模型，以风速、功率、数值天气预报等数据作为模型的输入参数项，结合风电场机组的 设备状况及运行工况，预测风电场未来的有功功率，包括短期风功率预测和超短期风功率预测。

3.5

DB 64/T 1686—2020

短期风电功率预测

预测风电场次日零时起至未来72h的有功功率，时间分辨率为15min。

3.6

超短期风电功率预测

预测风电场未来0h～4h的有功功率，时间分辨率为15min。

3.7

数值天气预报

根据大气实际情况，在一定的初值和边值条件下，通过大型计算机作数值计算，求解描写天气演变 过程的流体力学和热力学的方程组，预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。

3.8

风电场气象灾害

暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、高温、雷电、冰雹、大雾等可能对风电场生产和安全 造成影响的天气现象，以及叶片覆冰(线路)、污闪、输电线舞动、洪涝、滑坡、泥石流、风电爬坡事 件等因气象因素引发，对风电场带来严重影响的次生灾害。

3.9

叶片覆冰

雨凇、雾凇凝附或湿雪冻结在风电机组的叶片上的现象。

3.10

风电爬坡事件

在冷锋、雷暴大风、风切变等极端气象事件的影响下，较短时间内，电厂风电功率陡升或陡降，对 区域电能质量产生较大影响且影响到电网安全的风电功率波动事件。

3.11

轮毂高度(风力机)

风力发电机组风轮扫掠面中心点距离地面的高度。

3.12

切入风速

在规定的湍流条件下，轮毂高度处风电机组开始输出功率的最低风速。

3.13

切出风速

在规定的湍流条件下，轮毂高度处风电机组可以正常输出功率的最高风速。

DB 64/T 1686—2020

3.14

风电机组信息

机组类型、入网时间、风机的单机容量、轮毂高度、叶轮直径、功率曲线、推力系数曲线，风机的 位置(经纬度)、海拔高度、切入风速、切出风速等信息。

4 基本要求

# 4.1 服务准备

气象服务单位应提前做好下列服务准备工作：

—— 了解所服务风电场的地理位置、地形地貌及灾害规律。

了解所服务的风电场测风塔及周边气象监测设施分布、设备类型及数据质量状况。 	 了解所服务的风电场的生产规模及其风电机组信息。

# 4.2  服务能力

气象服务单位应具备以下服务能力：

能获取地面及高空气象观测数据、数值天气预报、卫星云图等各类气象资料。

能及时获取所服务的风电场及周边地区的雷达、闪电定位仪、风、降水等实时气象观测资料。 	 具有风功率预报、气象预报业务系统，能制作或订正气象服务产品并实施服务。

# 4.3 服务接收

信息接收单位应具备以下基本条件：

建 立气象预警预报接收终端，接收数值天气预报、天气实况、气象灾害预报预警等服务产品。 气象信息接入满足电力系统二次安全防护要求。

建立气象灾害应急联系人制度和应急值班制度，以保证气象灾害预警预报信息及时接收。 	 建立气象灾害应急预案， 以有效应对气象灾害。

5  风电场专业气象服务产品内容

# 5.1  常规预报服务产品

# 5.1.1 短时临近天气预报

短时临近天气预报产品内容包括：

服务内容：风电场区域未来0h～12h天气变化的预先估计和预告。

预报要素：短时强降水、冰雹、雷电、大风等，也可根据需要增加预报对象，如高温、雾、雪、 冻雨等。

服务时间：预计可能出现灾害性天气时。

# 5.1.2 短期天气预报

短期天气预报产品内容包括：

服务内容：风电场区域未来0h～72h 天气变化的预先估计和预告。

预报要素：天空状况、天气现象、风向风速、气温、降水等。短期天气预报的时间分辨率宜采

DB 64/T 1686—2020

用 1h、3h、  6h、12h。

——服务时间：每日16时前。

# 5.1.3 中期天气预报

中期天气预报产品内容包括：

——服务内容：风电场区域未来72h 以上，240h 以内天气变化的预先估计和预告。

——预报要素：中期时段内气温、降水、灾害性天气趋势预报；天气过程的类型、起止时间及其影

响；中期时段逐日天空状况、天气现象、最低气温、最高气温、降水量等级、风向风速等。 ——服务时间：每日16时前。

# 5.1.4 短期气候趋势预测

短期气候趋势预测产品内容包括：

——服务内容：风电场区域未来10d～45d, 天气变化的预先估计和预告。

——预报要素：气温距平、降水百分率、风速距平；主要天气过程的类型、出现时段和可能造成的 不利影响。

——服务时间：每月16日前。

# 5.2 专业预报服务产品

# 5.2.1 数值天气预报

数值天气预报产品内容包括：

—— 服务内容：风电场区域内，次日零时起报，0h～72h, 各风电机组地面和轮毂高度层，时间分 辨率为15min 的288个时次的数值天气预报数据集。

预报要素：各风电机组不同高度层逐时次，风速、风向、气温、湿度、气压等要素。

——服务时间：每日9时前生成数据集文件。

# 5.2.2 短期风电功率预测

短期风电功率预测立品内容包括：

——服务内容：服务风电场，次日零时起报，未来0h～72h 时段，时间步长为15min 的96个或288 个时次，有功功率预报和风电场开机容量预报。

——预报要素：逐时次有功功率和开机容量。

——服务时间：每日9时前生成上报文件。

# 5.2.3 超短期风电功率预测

超短期风电功率预测产品内容包括：

——服务内容：风电场未来0h～4h , 时间分辨率为15min 的16个时次，逐时次有功功率预报。 ——预报要素：  16个时次，逐时次有功功率。

——服务时间：每15min 预测一次，生成上报文件。

# 5.2.4  月发电量长期预报

月发电量长期预报产品内容包括：

——服务内容：预先估计和预告风电场次月发电量及变化情况。

——预报要素：风电场次月发电量。

DB 64/T 1686—2020

——服务时间：每月一次，15日前。

# 5.2.5  天气实况数据

天气实况数据产品内容包括：

——服务内容；风电场当前天气实况数据。

预报要素：  10m、30m、50m、 风机轮毂高度的风向、风速以及地面观测高度层的气温、气压、 相对湿度等数据。

服务时间：逐15min 定时推送，生成上报文件。

# 5.2.6  临时性专题气象服务

临时性专题气象服务产品内容：

—— 服务内容：电力企业因检修、吊装等重大事项，提出的临时性专题气象服务产品。 ——预报要素：预报时段内晴好天气预报或特殊需求预报。

服务时间：根据客户服务需求，及时完成。

# 5.3 重要天气风险预警服务产品

对风电生产、风机维护可能造成严重影响的重要天气的风险预警预报。根据我区风电场气象灾害风 险评估与调查，按影响程度划分，依次为：雷电、大风、降雨、降雪、风叶覆冰、沙尘暴、风电爬坡事 件、异常低温等。

# 5.3.1  雷电

雷电风险预警等级、指标、对策措施如表1所示。

表1 雷电风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 雷电风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 12h内可能发生或已出现雷电活动。 | 应加强对风电机组、集电线路、升压站设备等各类危险源 的巡查和隐患排查工作。 |
| Ⅱ 级 | 6h内可能发生较强雷电活动，或10km范围内，闪 电定位仪观测到闪电，或大气电场仪观测到电场 强度在2ky/m以上。 | 不得检修风机，应及时撤离现场工作人员。 |
| I级 | 6h内可能发生强雷电，或5km范围内，闪电定位 仪观测到频繁闪电，或大气电场仪观测到电场强 度在10ky/m以上。 | 不要停留在风电机内或靠近风电机； 风电机遭雷击后1h内不得接近风电机。 |

# 5.3.2  大风

大风风险预警等级、指标、对策措施如表2所示。

表2 大风风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 大风风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 12h内轮毂高度最大风速可达或已达到5～7级。 | 设备不宜安排检修作业；应停止在带电线路杆塔上的工 作；不宜进行带电作业。 |

DB 64/T 1686—2020

表2续

| 等级 | 大风风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ 级 | 6h内轮毂高度最大风速可达或已达到8～9级。 | 应停止一切厂内作业。 |
| I级 | 6h内轮毂高度最大风速可达或已达到9级以上。 | 风机应退出运行，停机保护。 |

# 5.3.3 降雨

降雨风险预警等级、指标、对策措施如表3所示。

表3 降雨风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 降雨风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 24h内降雨量可达1mm以上，或者已出现1mm以 上并可能持续。 | 雨水进入机舱可能引起电气短路，不宜带电作业，应停止 检 修 。 |
| Ⅱ 级 | 12h内降雨量可达30mm以上，或者已达30mm以 上且降雨可能持续。 | 对风电机组安全有较大影响，应做好低洼地段危险源排 查 。 |
| I级 | 12h内降雨量可达50mm以上，或者已达50mm以 上且降雨可能持续。 | 将出现厂区内积水或引发山洪，影响风机、杆塔基础安全， 应启动防汛预案。 |

# 5.3.4 降雪

降雪风险预警等级、指标、对策措施如表4所示。

表4 大风灾害风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 降雪风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 24h内降雪量可达1mm以上，或者已达1mm以上且 降雪持续。 | 应停止检修，确需检修，爬梯有冰雪覆盖时，清除后方 可攀爬 。 |
| Ⅱ 级 | 12h内降雪量将达5mm以上，或者已达5mm以上且 降雪持续。 | 对风电机组安全运行有较大影响，应加强巡查和隐患排 查工作 。 |
| I级 | 6h内降雪量将达10mm以上，或者已达10mm以上且 降雪持续。 | 影响风机正常发电，影响电网安全运行，必要时应停机。 |

# 5.3.5 风叶覆冰

风叶覆冰风险预警等级、指标、对策措施如表5所示。

表5 风叶覆冰风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 风叶覆冰风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 12h内可能出现风叶覆冰，或者已经出现风叶覆 冰并可能持续。 | 覆冰坠落会威胁人员安全，应停止风机维护工作。 |
| Ⅱ 级 | 6h内可能出现风叶覆冰，且覆冰厚度大于5mm。 | 叶片不平衡失重，影响机组正常运行，应加强风机叶片检 查，做好除冰防护。 |
| I级 | 6h内可能出现风叶覆冰，且覆冰厚度大于10mm。 | 风机应退出运行，停机保护。 |

# 5.3.6 沙尘暴

DB 64/T 1686—2020

沙尘暴风险预警等级、指标、对策措施如表6所示。

表6  沙尘暴风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 沙尘暴风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 12h内可能出现沙尘暴天气(能见度小于1000m)或者已经出 现沙尘暴并可能持续。 | 应停止风机厂内维护工作。 |
| Ⅱ 级 | 6h内可能出现或已经出现强沙尘暴天气(能见度小于500m)。 | 应做好精密仪器的密封工作。 |
| I级 | 6h内可能出现或已经出现特强沙尘暴天气(能见度小于50m) | 强沙尘暴天气，风机应退出运行，停机保护。 |

# 5.3.7  风电爬坡事件

风电爬坡事件风险预警等级、指标、对策措施如表7所示。

表7  风电爬坡事件风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 风电爬坡事件风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 4h内可能出现风电场风速陡升或陡降，变幅大 于50%,且数值天气预报漏报。 | 风电功率波动对区域电能质量产生影响，应注意调整电 力负荷 。 |
| Ⅱ 级 | 4h内可能出现风电场风速陡升或陡降，变幅大 于100%,且数值天气预报漏报。 | 风电功率波动对区域电能质量产生一定影响，应及时调 整电力负荷。 |
| I级 | 4h内可能出现风电场风速陡升或陡降，变幅大 于150%,且数值天气预报漏报。 | 风电功率波动对区域电网安全产生较大影响，应迅速调 整，避免对电网造成冲击。 |

# 5.3.8  异常低温

异常低温风险预警等级、指标、对策措施如表8所示。

表8  异常低温风险预警等级、指标、对策措施

| 等级 | 异常低温风险预警指标 | 对策措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 24h内可能出现日最低气温低于-15℃的低温天 气，或者已经出现气温低于-15℃的天气。 | 低温天气影响检修人员室外作业，应注意保暖，避免长 时间室外作业。 |
| Ⅱ 级 | 24h内可能出现日最低气温低于-20℃的低温天 气，或者已经出现气温低于-20℃的天气。 | 异常低温对液压系统等会因液压油粘度增大出现异常， 影响机组运转，应加强易冻部位的保温措施。 |

| I级 | 24h内可能出现日最低气温低于-30℃的低温天 气，或者已经出现气温低于-30℃的天气。 | 极端低温会影响电子电气器件的正常功能，会危及设备 的安全运行，应停机保护。 |
| --- | --- | --- |

6  风电场专业气象服务产品制作、审核与发送

# 6.1  常规气象产品制作

6.1.1      了解预报区域内预报时段的气候背景状况。

6.1.2      掌握近期大尺度环流背景及主要天气系统演变情况，找出影响预报区域的天气系统。

6.1.3      根据预报结果，制作风电场气象预报服务产品。

6.1.4      通 过 ftp 、 网站、短信、传真、邮件、微信等方式，实现常规气象服务内容的智能化发送。

# 6.2 专业气象预报服务产品制作

DB 64/T  1686—2020

6.2.1     了解预报区域内预报时段的气候背景状况。

6.2.2      调阅相关预报区域内，预报时段的天气、气候预测预报，掌握其天气趋势预报结果和灾害性天 气趋势预报，并分析其出现时段。

6.2.3      基于基本数值预报模式，采用线性或非线性的方法，进行订正和解释应用，生成各风机地面和轮 毂高度层上，逐15min各预报时次的气象要素预测数据集，生成传输文件。

6.2.4      定时启动短期风功率预测系统，读取数值天气预报和各风机状态参数，制作短期风功率预报， 生成上报文件。

6.2.5      基于实时中尺度天气预报模式结果，每15min自动预测一次0h～4h  的有功功率预报，生成上 报文件。

6.2.6        基于月季尺度长期天气预报，预先估计风电场次月发电量及变化情况，以满足风电场月度发电 量计划上报的需求。

6.2.7     每15min 上传一次风电场天气实况数据，观测方式采用测风塔观测，观测梯度分为10m、30m、 50m、 风机轮毂高度四层，观测项目分为四层风向、风速以及地面观测高度的气温、气压、相对湿度等， 生成上报文件。

6.2.8      针对电力企业因检修、吊装等重大事项，提出的临时性专题气象服务产品，根据客户服务需求， 完成晴好天气预报等专题服务产品制作。

# 6.3  气象灾害风险预警产品制作

6.3.1      综合利用多普勒天气雷达、卫星云图、自动气象站等实时资料和数值天气预报分析产品，根据 相关物理量进行中(小)尺度天气学分析。

6.3.2      综合运用多种天气预报技术和方法，结合天气预报指标和风电场气象服务指标，作出判断，当 达到预警(警报)标准时，及时发布风电场气象灾害预警信息。

6.3.3      随时跟踪监测灾害性天气，及时滚动订正临近天气预报。

# 6.4 审核与发送

6.4.1     常规气象服务产品，由值班员制作与审核后发送。

6.4.2      专业预报服务产品，由值班员制作，经技术负责人把关审核后发送。

6.4.3      气象灾害风险预警产品，由值班员制作，经技术负责人把关审核后发送。

6.4.4     定时检查产品发送系统运行状况，发现问题及时处理。

6.4.5      关键节点，及时检查数值天气预报到报情况、风电场短期、超短期风电功率预测、测风塔实况 等数据文件的数据质量和上传情况，发现异常及时解决。

7 风电场专业气象服务质量要求

# 7.1 气象服务产品内容的质量要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/485302044214011043