# （建筑工程设计）小区

# 市政配套工程施工组织设计

目录

第一章 施工组织设计	4

第 1 节 前 附表	4

第 2 节 综合说明	4

第 3 节 工程概况	10

第 4 节 工程施工目标	13

第 5 节 施工计划	14

第 6 节 针对本工程特点和难点分析	20

第 7 节 施工现场平面布置	33

第 8 节 施工测量方案	35

第 9 节 回填前清表方案	38

第 10 节 排水排污工程施工方案	38

第 11 节 道路工程施工方案	42

第 12 节 路灯工程施工方案	46

第 13 节 消防管线工程施工方案	48

第 14 节 电力管线工程施工方案	52

第 15 节 工程质量施工保证措施	55

第 16 节 确保工期的施工保证措施	60

第 17 节 安全施工保证措施	64

第 18 节 文明施工及环境保护	66

第 19 节 季节性施工技术措施	72

第 20 节 工程竣工档案资料	73

第 21 节 降低工程成本措施	74

第二章 进度计划表	75

# 第一章施工组织设计第1 节前附表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | **住宅小区（南区）工程（市政配套） |
| 2 | 建设单位 | 台州某发电厂 |
| 3 | 建设地点 | 台州**区 |
| 4 | 工程造价 | ***万元 |
| 5 | 工程范围 | 室外主道路、路灯基础、排水、排污（包括化粪池）、电力 |
|  |  | 管线、消防水管、消防电管线等附属工程 |
| 6 | 工程质量目标 | 合格工程 |
| 7 | 工程工期目标 | 178 日历天 |

# 第2 节综合说明

十分感谢各位专家对我公司的充分信任和大力支持，使我公司能荣幸地参加该工程的投标活动。通过认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程的特点、难点后，我们有充分的信心保证优质、按期、安全完成本工程招标文件规定的总承包范围内的施工承包任务，在经历了紧张、认真的编算工作后，我公司已完成了该工程招标文件所规定的全部内容，请各位专家予

以评审。

一、指导思想

1、充分认识和理解本工程施工的重要性和紧迫性，竭尽全力、严格、周密、科学、精心地组织施工，以确保工程优质、如期、安全地建成。

2、认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的内涵，并坚决贯彻到施工组织设计和工程施工的全过程中去。

3、坚决服从业主的统一指挥。在上级主管单位、业主单位、监理单位、设计单位的共同监督和指导下，充分发挥自身的主动性和积极性、充分发挥自身的优势和  特长，一切从实际出发，与业主等单位同心协力、共同努力，踏踏实实地把本工  程建设成业主满意、人民放心的优质工程。

我们将组建一个高效务实的施工管理机构，集中管理、统一调度，配备适宜的施工机械，采用科学的施工方法，依靠丰富的实践经验，确保本工程目标的实现。二、我公司中标承建本工程的优势

对承建本工程我们具有极大的信心和诚意，对与业主的合作我们充满诚挚的意愿。中标承建该工程我们具有以下优势：

1、组织优势

中标后拟投入本工程施工队伍，是一支在市政工程施工方面较为优秀的施工队伍， 该队伍曾施工过城市道路、国道过境公路、高速公路路基工程、小区组团综合市  政工程、大型市政引水工程、大型市政污水处理工程、大型市政污水管道工程等  一系列较为复杂，施工难度较大，技术含量较高工程，具有丰富的道路、排水结  构工程施工经验和施工现场组织能力，曾多次受到上级主管部门、建设单位、质  量监督部门及监理单位的好评，是一支敢于吃苦耐劳、勇于创新、综合实力较强、施工现场办公自动化较高的施工队伍。

2、管理优势

该施工队伍具有多年道路、排水等市政工程施工经历，已承建了多项影响面较广的市政工程，施工现场管理、协调经验相当丰富。

3、技术优势

公司具有各方面的专业技术人才，市政工程已施工项目较多，市政工程施工经验较为丰富，并得到多方的认可。

拟投入本工程项目施工的队伍，具有市政结构工程施工、计算机制图CAD、全站仪自动定位、项目部自动化办公、实验室跟踪质量检验等全面技术，并具有较高的技术水平。

4、设备优势

本公司拥有大量的市政工程施工所需的各种机械设备，EX200 挖掘机、ZL  系列铲车、压路机、5T、10T 自卸反斗车，沥青布料机、沥青混凝土摊铺机、大量钢板桩、750 大型混凝土搅拌机、350L 混凝土搅拌机、全站仪、各种质量检验设备等，本公司特别声明拟投入本工程的施工机械无须租赁或购买。

5、质量优势

公司已通过 ISO9002 质量体系认证工作。在公司总工、公司分管质量副总经理、公司质安科科长及公司全体上下各级员工的共同努力下，我公司承建工程的质量  管理有了较大幅度提高，质量管理水平得到了各级主管部门，建设单位，质监单  位、监理单位的一致好评；质量管理更加系统化、标准化、制度化，确保工程质  量始终处于较高水平的动态受控状态，真正做到“建一流工程，创一流信誉，树  一流形象”。

三、施工协调管理

1、与业主单位之间的工作协调配合

- 尊重业主对工程的统一领导，服从业主与各协作单位的协调。

- 在施工过程中，经常与业主保持联系，加强沟通，及时向业主反映工程进展

情况、工程质量控制与施工情况。

- 涉及到政策性处理问题，积极与业主联系，同业主协商，取得业主的帮助。

2、与设计单位之间的工作协调配合

- 认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的精神实质，并坚决贯彻到施工  组织设计和工程建设实践的全过程中去。

- 积极与设计单位联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图确   定我们的施工实施方案。

- 认真阅读施工图，对施工图上的问题积极与设计人员沟通。

- 施工过程中，若遇到地质、地形变化，及时与设计人员联系，遵照设计变更要求施工。

3、与监理工程师的协调配合

- 施工过程中，严格按照业主及监理工程师批准的事实性施工组织设计进行  施工。

- 在施工班组自检、施工队伍质检员复检、公司及项目经理部质检工程师终   检的基础上，接受驻工地监理工程师的验收和检查，并按照监理工程要求，不足之处当场进行整改。

- 对进入现场的材料、设备主动向监理工程师提交产品质量合格证或质量保  证书，采购砂、碎石等无质量合格证的材料，进场后立即与监理工程师联系，送交有资质的单位进行检验，合格后方可使用于本工程。

- 按部位或分项、工序检验质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。

- 在现场施工中，施工人员可能出现对工作与监理工程师意见不一的情况，                                  遵循“先执行监理的指令，后予以磋商统一”的原则，在现场管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

4、与市政质量监督站的协调配合

- 邀请质监人员现场监督交底，提供企业有关资料。

- 邀请质监人员对重要部位，隐蔽工程进行验收。

- 邀请质监人员技术指导，提高员工技术素质。

- 按存档要求提供完整竣工资料。

5、对进入现场的施工队伍协调指挥

- 按总进度控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定、修正、调整下一个节点的实施要求。

- 由项目经理负责主持施工协调会，一般情况下，以班为单位进行协调。

- 定期或不定期地组织人员对工程节点、工程质量、现场标化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等进行检查，并制定必要的奖罚制度，  奖优罚劣。

四、保证工程质量的技术措施

确保工程质量合格，是我们的施工质量目标。

我们将严格按照我公司的质量方针，对工程质量进行控制。严格按施工图和有关规范要求，科学合理地施工，是保证工程质量的重要措施。

施工管理班子、施工队伍和施工机械的优化、合理配备，既是保证工期目标实现的重要组织措施，也是保证工程质量的重要技术手段。

为此，我们将建立切实有效的质量保证体系，加强全面质量管理，推行ISO9002 标准化管理，以公司质检总工为牵头人，以项目经理为第一负责人，专职质检人员负责质量检查和质量监督，严格按有关施工技术规范、验收规范规定，实行质量“三检制”和质量目标责任制，确保实现工程质量目标。

五、保证施工安全的管理措施

贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，建立以项目经理为第一责任人，

专职安全员负责生产安全，落实安全生产责任制，杜绝人员、设备的重大事故发生，确保工程顺利竣工。

六、工期保证的组织措施

高效务实的施工管理机构、科学熟练的施工技术、丰富的施工经验、合理的施工方法、过硬的专业施工队伍和适合本工程特征的施工机械配备，是保证工程进度目标的重要组织措施。

1、施工管理机构的设置

针对本工程平面布置及其施工特点、工期要求、质量目标等，为确保本工程优质、如期、安全地建成，拟按如前所述的“施工管理机构”投入相应的管理人员。各  职能部门均配备有一定经验、专业对口的技术、经管人员。

2、计划进场的施工队伍

根据本工程的结构、施工特点，我们采用平行作业、交叉作业、流水作业所组合的施工方案，并配备相关的专业施工队伍分别从事各项目的施工。

从事本工程施工的混凝土施工队、模板钢筋施工队、路基填筑施工队、路面工程施工队、排水施工队等均为本公司所属的专业施工队伍，具有丰富的施工经验和较强的施工能力。

3、计划进场的施工机械

根据本工程的施工特点和进度要求，我们计划进场的施工机械的数量和性能均能满足本工程的施工要求。（详见拟投入本工程的主要机械设备表）

七、文明施工目标

一旦有幸中标我公司将全力以赴，尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发挥我公司管理优势，建立完善的项目管理组织机构，落实严格的责任制，实施在业主和监理单位监控下的项目承包管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置，实现工期、质量及社

会信誉的预期目标效果。八、投标承诺

按招标文件中有关施工进度节点要求组织施工，并结合我公司多年来在类似市政工程施工中的实践经验，决定按照招标文件中拟定的控制工期，完成本工程全部施工任务。

我们承诺在工程竣工后的保修期内，将提供优质服务，定期与建设单位联系，随叫随到。即使保修期满，凡属施工原因造成的质量问题，我们将负责到底，解除建设单位的后顾之忧。

本施工组织设计是为**住宅小区（南区）工程（市政配套）提供较为完整的纲领性文件，指导工程施工与管理。中标后，将编制更详细、更具体化的施工方案， 以确保优质、高速、安全、文明地完成该工程建设任务。

九、施工组织设计编制依据

本工程组织设计依据下述规范、文件编制：

1、建设单位提供的**住宅小区（南区）工程（市政配套）招标文件和施工图纸。

2、国家及地方有关道路及排水工程管理的规定和规则。

3、国家、地方及行业现行的施工规范、规程及技术标准。

4、我公司ISO9002 程序文件、质量手册、作业指导书及有关施工质量、安全生产、技术管理、文明施工等文件。

5、现场勘察及答疑。

# 第3节工程概况

**住宅小区（南区）工程（市政配套），施工内容包括室外主道路、路灯基础、排水、排污（包括化粪池）、电力管线、消防水管、消防电管线等附属工程。施工地点位于台州经济开发区台州大道以东、9 号路以西，8 号路以北、6 号路以

南地块，预算造价为***万元。本工程建设单位为台州某发电厂，设计单位为安徽

**国际建筑设计工程咨询有限公司，监理单位为杭州**工程监理有限公司。一、道路工程

1、概况

- 主道路路面为改性沥青混凝土路面，设计年限 T=10 年。人行小道等铺地路面按环境设计单位提供的道路施工图进行施工。

- 道路定位采用坐标定位及相对位置定位。

- 道路尺寸分别为 7m、6m、4m、3m 几种，道路转弯半径分别为 42m、33m、30m、18m、15m、9m、6m、3m。

- 高程采用黄海高程标高。

- 沥青道路沥青混凝土顶面容许回弹弯沉值为 0.92mm，水泥稳定层 7d 抗压强度为 1.5MPa，压实度为 91%，塘碴层计算弯沉值为 3.4mm，压实度为 90%。沥青道路面层采用两层结构，上层为细粒式改性沥青混凝土（AC-13），下层为 粗粒式改性沥青混凝土（AC-25II）。压实度为重型击实标准。

2、施工要求

- 垫层

采用塘碴垫层，其抗压回弹模量不小于 80MPa。材料要求最大粒径不超过 200 毫米，保证连续级配，最大含泥量不超过总质量的5%。施工分层摊铺，压实。

- 基层

采用水泥稳定层，水泥含量为 5%~6%，一次性摊铺压实。

- 面层（沥青混凝土路面）

沥青混合料的集料级配和沥青用量按《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94） 要求结合马歇尔试验确定。改性沥青的技术指标应符合《公路改性沥青路面施工 技术规范》（JTJ036-98）要求。沥青混凝土必须由沥青拌和厂机械拌制。沥青

混凝土表面应平整，坚实，不得有脱落、掉渣、推挤、烂边、粗细集料集中等现象。压路机压实后，不得有明显的轮迹。接芷应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。   二、排水排污及化粪池工程

1、本工程排水排污管线均为开槽埋管施工，雨水管管径分别为 DN600、DN500、DN400、DN300、DN200，污水管管径分别N400、DN300、DN200，雨污水 管分别由白云山路、台州大道、8#路接入市政雨污水管网。

2、管材、接口

- 排水管 DN≤500 采用 UPVC 加筋管，橡胶圈密封接口；

DN>500 采用I、II 级钢筋混凝土管，管口形式采用承插口管或平口管。

- 污水管采用承插管口沥青油膏柔性接口或平口管钢丝网水泥砂浆抹带接口。

- 位于地下水位以上的雨水管采用承插口管，1：2 水泥砂浆捻缝接口或平口管，水泥砂浆抹带接口；位于地下水位以下的雨水管采用承插管口沥青油膏柔性接口或钢丝网水泥砂浆抹带接口。

3、基础

- UPVC 加筋管一般不做混凝土基础，UPVC 加筋管基础详见施工图。

- 钢筋混凝土管按下列情况设置管道基础：                                                1）干燥密实的土层，当管道不敷设在车行道下、地下水位低于管底标高时，管道可直接敷设在经过夯实的原状土上，但接口处应做混凝土管枕；                       2）岩石或多岩石地层中敷设的管道，采用砂垫层基础，接口处应做混凝土管枕；

3）松软土壤、各种潮湿土壤和回填土层中，以及车行道下面敷设的管道应按规范要求夯实，并采用 135°混凝土带状基础。

4、本工程化粪池采用省标 2004 浙 S2，型号分别为 6#、8#、9#、10#，共计

19 座 。

回填土按施工规范要求进行，给排水管在回填土前作闭水试验。

三、施工条件

1、工地现状

现施工区域为农田、部分民宅、桔园、河塘、厂房、堆石加工场地等。

2、自然条件

- 地形

本工程场地地势较平坦。

- 地质情况

场地地貌类型除北区红星村内局部基岩隆起，地面标高达 4.5m 的小丘外，基本为第四纪海积平原，地形平坦，地面标高 2.8~3.5m。一条碎石简易公路在场地东侧纵贯南北，在场地东南角为村庄，场地其余地段均为耕地及果园，局部地段分布有不规则的河塘，一般河塘水深 1~2m，塘内淤泥普遍较厚，一般可达 1~2m 左右。

场地内除北区红星村内局部基岩隆起出露外，软土层普遍分布，为软弱场地土。四、气象条件

本工程所处地区位于浙江省东南部，属亚热带海洋性气候区，区内四季分明，气候温暖湿润，雨量充沛，灾害性天气也较频繁，主要灾害性天气有天旱、台风、暴雨和低温等。年温差较小，年台风影响一般为 2~3 次，影响季节为八月份至九月份。本工程工期横跨春、夏、秋三季，因此需要采取必要的施工措施，以保证工程工期与工程质量。

# 第4节工程施工目标

根据我公司的质量方针和质量目标，结合本工程的重要性，本项目要达到如下施工目标：

一、质量目标

确保本工程达到合格工程，力争优良。二、工期目标

总工期：178 日历天。

# 第5节施工计划

为了保证工程能顺利进行，使本工程如期、优质完成，进场后，立即组建施工项目部，制定切实可行的工作计划，对本工程组织机构、施工进度、现场布置、施工技术、劳动力安排、材料以及材料检验及成品检查、机具检查等的各项工作按工程需要、编制计划，并按计划要求完成，落实到责任人，并确定完成时间。   一、施工管理机构

1、本工程工期要求紧、现场条件复杂。为了在本工程施工中有效管理各施工段面工作，协调各合作单位间的关系，优质、快速地完成本工程施工，并取得良好的社会效益、经济效益。本单位将结合以往同类工程实施经验，拟设置一支强有力的项目管理班子，选派组织能力强，有丰富施工技术经验的人员担任项目经理， 建立项目经理负责制的机制。

2、项目经理部设项目经理、技术负责人各一人，下设施工员、质检员、安全员、 材料员、文明施工员等，并下设各专业班组。各管理人员应充分发挥组织、指挥、监督、检查职能，确保工程顺利实施。

3、项目经理部的项目经理、主要技术人员、管理人员、均在施工单位进场时一次到位，并在施工工作未全部完成前不予撤离，若需调整项目管理班子需报建设单  位同意。

4、本工程中我们推行项目管理法，责任层层落实，贯彻谁施工谁负责的全面管理制度。

5、项目经理部管理体系图。

二、施工进度计划配置

根据业主工期要求，结合本公司自身实力和选定的施工方案，以及对本工程人力、物力、财力的投入力度，确定本工程室外主道路、排水排污（包括化粪池）、路  灯基础、电力管线、消防水管、消防电管线等附属工程施工工期为178  日历天（详见进度计划表）。

本工程可分为施工准备期、排水排污、室外主道路施工期、路灯基础施工期、电力管线施工期、消防水管施工期、消防电管线施工期、竣工扫尾期，通过工序间合理搭接、平衡协调及动态的计划调度，紧密地组织成一体。

根据施工情况分析，整个工程施工可划分为以下几个施工阶段：

- 施工准备阶段 5 天

- 排水排污施工阶段 113 天

- 室外主道路施工阶段 108 天

- 路灯基础施工阶段 70  天

- 电力管线施工阶段 65  天

- 消防电管线施工阶段 65 天

- 竣工扫尾阶段 8 天

以上七个施工阶段组成系统又既相互联系又相互制约，因此在施工过程中应尽量遵循“平行流水、立体交叉”的法则来组织施工，使相关的施工阶段做到衔接紧密、穿插有序。

三、技术工作计划

1、组织工程相关部门人员，认真学习有关技术标准及施工规范，熟悉了解工程特点、设计意图以及施工的重点、难点，详细编制施工实施方案、方法。

2、做好原材料试验和砼、砂配合比的试验工作，并及时提供建设单位及有关部门审核。

3、依据建设单位提供的坐标和高程点，进行现场控制网点的测设，并将控制点位置及测设结果报建设单位和监理审定。

4、做好采取新工艺、新技术的计划，并论证其可行性，为缩短工期、提高质量作有力的保证。

四、劳动力计划配置

1、依据劳动力资源计划和实际需要安排首批劳动力进场，开始做施工准备。工程开工后，根据工程进展需要和劳动力计划及时组织进场。

2、根据工程的用工量和工期要求，结合拟定的施工方案，预计每日出工人数约

50 人，施工高峰期将达 80 人。

3、拟投入本工程人员计划表（2006 年）

| 项 次 | 工期 工种 | 人数 第 1 | 月 | 第 2 | 月 | 第 3 | 月 | 第 4 | 月 | 第 5 | 月 | 第 6 | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 2 | 电工 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 3 | 机械工 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 4 | 泥工 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 5 | 混凝土工 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 6 | 木工 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 7 | 钢筋工 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 8 | 驾驶员 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 9 | 一般工人 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |

注：本劳动力计划可根据工程变化情况作适当调整。

五、材料供应计划配置

1、中标后 5 天内详细编制各种材料及施工周转材料的需用量计划和分批进场时间，并按照分批进场时间及组织进场时间，按照施工总平面布置图指定的位置堆放整齐，具体参照公司  ISO9002  中产品标识和可追溯性程序文件的要求处置。2 、采购计划

项目经理部应在项目分项工程施工前，依据施工进度计划和《合格物资分承包方名录》，编制物资采购计划，并由项目经理审批。

物资采购计划应注明物资名称、规格、数量、供应时间、质量标准或质量要求以及拟选用的分供方。

凡有标产品应标明类型、型号等级和标准编号； 凡非标产品需标明规格、图纸、标样等。

本公司将采购物资分为三大类：

A 类物资：包括水泥、钢材、钢筋混凝土管道等。

B 类物资：包括砖、砂、石、木材等地方材料及安装类建材。

- 对不在《合格物资分承包方名录》内的 A、B 类物资分供方采购前必须对分供方进行初评价，并报公司批准后，才能采购。

- 为便于材料供应商及时备料，中标后 5 天内向供应商提供不同规格的材料需用量及供应时间要求。

- 工程材料进场后，应及时提交出厂合格证或质保书，需要进行复验的材料   应及时通知技术部门和监理单位进行材料取样复验，经复试合格并经监理单位认可后方可挂牌使用。材料的出厂合格证和试验报告必须及时送项目技术部门妥善保管。

3、拟投入本工程主要施工材料（2006 年）

| 序号 | 材料名称 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 32.5 | 级 | t | 945 | 随进度进场 |
| 2 | 水泥 42.5 |  | t | 2 | 随进度进场 |
| 3 | 碎石 |  | t | 8276 | 随进度进场 |
| 4 | 细粒式沥青混凝土 |  | m³ | 738 | 随进度进场 |
| 5 | 细(微)粒式沥青混凝土 |  | m³ | 369 | 随进度进场 |
| 6 | 预制砼平石 150*300 |  | m | 4592 | 随进度进场 |
| 7 | 净砂 |  | t | 1989 | 随进度进场 |
| 8 | 毛砂 |  | t | 9357 | 随进度进场 |
| 9 | 塘渣 |  | t | 11790 | 随进度进场 |
| 10 | 圆钢 |  | t | 1.2 | 随进度进场 |
| 11 | 柴油 |  | t | 1.1 | 随进度进场 |
| 12 | 标准砖 |  | 千块 | 803 | 随进度进场 |
| 13 | UPVC 管 DN110 |  | m | 1408 | 随进度进场 |
| 14 | UPVC 双壁波纹管 DN200 |  | m | 2947 | 随进度进场 |
| 15 | 铸铁雨水口箅子 400*700 |  | 套 | 234 | 随进度进场 |
| 16 | 铸铁井盖 ø700 |  | 套 | 496 | 随进度进场 |
| 17 | 水泥管 ø500*50*1000 |  | m | 284 | 随进度进场 |
| 18 | 水泥管 ø600*50*1000 |  | m | 292 | 随进度进场 |

六、施工机械设备配置

1、根据施工机械选用计划和进场时间，组织施工机械和设备陆续进场，并按施工

总平面布置图规定的位置放置。

2、机械设备进场就位后及时组织专业人员安装调试，并经机械管理和安全部门验收合格后方能挂牌使用。

3、特殊工种操作人员应经培训合格后持证上岗作业。

4、拟投入本工程施工机械设备（2006 年）

| 项次 | 机具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | EX200 | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 2 | 履带式推土机 | 75KW | 台 | 1 | 随进度进场 |  |
| 3 | 压路机 | 15T | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 4 | 砼搅拌机 | JE-350 | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 5 | 砂浆机 | HJ1-200A | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 6 | 插入式振捣器 | ZN50 | 台 | 8 | 随进度进场 |  |
| 7 | 平板振捣器 | ZN50 | 台 | 6 | 随进度进场 |  |
| 8 | 潜水泵 | ISG | 台 | 5 | 随进度进场 |  |
| 9 | 木工机械 | MJ106 | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 10 | 自卸反斗车 | EQ3092 | 辆 | 12 | 随进度进场 |  |
| 11 | 切割机 | HZQ-400 | 台 | 2 | 随进度进场 |  |
| 12 | 坍落度筒 |  | 只 | 8 | 随进度进场 |  |
| 13 | 振动梁 |  | 台 | 4 | 随进度进场 |  |
| 14 | 切缝机 |  | 台 | 4 | 随进度进场 |  |
| 15 | 槽钢 | 20cm | 米 | 800 | 随进度进场 |  |

| 16 | 混凝土试模 | 150×150×15 | 组 | 9 | 随进度进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | 混凝土试模 | 150×150×45 | 组 | 3 | 随进度进场 |
|  |  | 0 |  |  |  |
| 18 | 发电机组 | 120Kw | 台 | 1 | 随进度进场 |
| 19 | 经纬仪 | J2 | 台 | 2 | 随进度进场 |
| 20 | 全站仪 | TPC | 台 | 1 | 随进度进场 |
| 21 | 水准仪 | DS2 | 台 | 3 | 随进度进场 |

以上施工机械将根据工程进展情况，及时组织进场，有些小型机，简单机具，施工时随时调配，不一一列入。

以上施工机械我公司全部自有，无须租赁或借用。

# 第6节针对本工程特点和难点分析

质量是建设工程永恒的主题，在市政建设投资大幅度增加，建设步伐不断加快的新形势下，如何能够确保工程质量，是一个非常突出且非常急迫的问题。我公司首先从制度上强化各方面的管理，针对市政建设中常见的质量通病，组织了有关工程技术人员，依据现行的《市政工程技术标准》，提出了相应的原因分析与防治措施，希望能对本工程项目的质量有所提高，有所促进。

我公司对中标承建本工程具有极大的信心，经过对本工程施工图、招标文件研究， 通过现场踏勘，结合本工程特点，总结出以下几个对本工程具有影响的施工特点  及难点，中标承建本工程后，将对以下几个施工要点格外的重视，尽最大努力把  不利影响因素降低到最小程度。

一、施工现场平面布置

1、特点及难点分析

本工程施工范围较大，施工环节较多，如何合理布置施工现场、临时设施、生产设施将直接关系到施工进度快慢和安全文明施工水平的高低，为保证现场施工顺序进行，本工程根据所处的地理位置及地形、地质条件规划布置施工道路、施工用电、用水、生产管理及生活设施、仓库、堆贮料场、生产辅助设施、给排水等临时设施。

布置时应进行如下考虑：

- 合理地安排施工场地和各种设施，满足各项目，各工序的衔接及施工方便。

- 在业主提供的用地范围内进行合理规划，本着合理、必须的原则，尽可能减少占地。

- 临时卫生设施要认真的规划，污水、污物的处理要符合相应的规定与要求。

- 在满足施工的条件下，尽量节约施工用地。

- 满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能减少临时建设投资。

- 在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提，最大限度地减少场内  运输，特别是减少场内二次搬运。

- 符合施工现场卫生、安全文明、环境保护。

2、施工现场平面布置措施

本工程施工现场平面布置详见第六章、和施工现场总平面布置图及施工现场临时设置布置图。

二、现有河塘、软弱土层处理

1、特点及难点分析

由于本工程施工范围内局部地段内分布有不规则的河塘，且塘内淤泥较深，同时软土层分布较为普遍。如果施工区域内的河塘、软土层处理不当，将对以后的施工存在较长时间的不利影响。

2、河塘、软弱土层处理

- 河塘处理措施

1）制订施工技术规范，做好填筑处理材料强度与级配等试验，并报监理工程师审  批 。                                                                                                              2）将河塘排水抽干，清除淤泥，塘坎侧的树根、杂草及扒支的松土，本区域的积水排往市政雨水管网。

3）路基下的河塘用监理工程师认可的大块石回填，下部回填时主要采用反铲挖土  机进行块石回填，边回填的同时，对块石进行静压，填至河塘、水田地面下  1.0m 处；然后用渗水性良好的材料（如石碴）回填，再用重型压路机反复碾压，便填  石 碴 碾 压 密 实 ， 密 实 度 应 大 于                                                  90% 。4）位于拟建建筑物下的河塘，将根据业主、及监理要求决定是否进行处理。将河塘内积水及淤泥全部清除干净后，采用粗砂回填，边填筑边压实，使密实度达到90%以上。

- 软土层处理措施

软土层具有较高的天然含水量、透水性差、压缩性高、强度低等特点。对于这些不能达到规范规定的要求的土层，应按设计文件的要求，进行翻挖、晾晒、粉碎等处理，处理后仍不能降低含水量、压实度达不到要求时，采用排水固结法进行处理。

三、混凝土路面板块裂缝、板面起砂处理

混凝土路面板块裂缝、板面起砂等是困扰目前市政工程施工的质量通病，如何治理及预防，确保工程质量，是施工过程中应该重点考虑及处理的问题。

1、混凝土路面板块裂缝

- 现 象                                    1）发状裂纹，只是浅表层细小裂纹。

- 局部性裂缝，如板块不规则断裂和角隅处折裂。

- 全面性贯穿裂缝，如工作缝处断裂，或板块横向裂缝。

- 原 因 分 析                                                          1）浅表面发状裂纹主要是养生不够，表层风干收缩所致。

2）角隅处的裂缝，是由于角隅处于基层接触面积较小，单位面积所承受的压力大， 基层相对沉降就大，造成板下脱空，失去支承，角隅处便易断裂。角隅处震捣不  实也是一个原因。                                                                                           3）板块横向裂缝可能有两种情况，一种是切缝时间过迟，造成了收缩裂缝；一种是开放交通后，路面基层有下沉，造成板块折裂（包括纵向和不规则裂缝）。

4）土基强度不够或不均匀；或春秋两季施工的混凝土路面，白天与晚上的温差大， 因温差影响产生较大的翘曲应力而产生板体开裂。                                            5）由于施工操作失误或原材料问题产生的裂缝。

- 处理措施

对于混凝土板出现的裂缝，应随时根据开裂程度，用以下各种方法进行修补，防 止水分侵蚀路面基层。                                                                                   1）当裂缝度不大于第平方米20cm，没有路面其他变形现象时，可清凿了施工面后，用环氧砂浆修补。

2）裂缝度≥20cm/m²，裂缝较宽时（超过0.5cm 以上），将裂缝边缘凿成一个凹面，清洗干净，用稀沥青在缝边涂刷一遍，再用沥青砂或细粒式沥青混凝土填满夯实，表面用烙铁烙平。                                                                            3）裂缝度>30cm/m²时，应与路面强度一并考核，作全面翻修或局部翻修后再 做全面罩面处理。

4）对路面板块横向开裂，采用局部翻修。

2 、板面起砂、露骨或有孔洞

- 现象：混凝土硬化后，板面表层粗麻，砂料裸露，或出现水泥浆皮脱落，或经车辆走轧细料脱落，骨料外露。

- 原因分析

混凝土板养护洒水时间过早或在浇筑中或刚刚成活后遇雨，还未终凝的表层受过量水分的浸泡，水泥浆被稀释，不能硬化，变成松散状态，水泥浆失效，析出砂粒，开放交通后表层易磨耗，便露出骨料。

混凝土的水灰比过大，板面出现严重泌水现象，成活过早、或撒干灰面，也是使表层剥落的一个原因。

振捣后混凝土板厚度不够，拌砂浆找平或用推擀法找平，从而形成一层砂浆层， 造成路表面水灰比不均匀，出现网状裂缝，在车轮反复作用下，甚至出现脱皮、露骨、麻面等现象。

混凝土板因施工质量差，或混凝土材料中夹有木屑、纸、泥块和树叶等杂物。

- 处理措施

要严格控制混凝土的水灰比和加水量，水灰比不能大于0.5。养护开始洒水时间， 要视天气情况，气温较低时，不能过早洒水，必须当混凝土终凝后再开始覆盖洒  水养护。

雨季施工应有防雨措施，如运混凝土车应加防雨罩。铺筑过程中遇雨应及时架好防雨罩棚。

对于孔洞、局部脱落产生的露骨、麻面，轻微者，可用稀水泥浆进行封层处理。如特别严重时，可先把混凝土路面凿去 2~3cm 厚一层，孔洞处凿面形状规矩的直壁坑槽，应注意防止产生新的裂缝，然后吹扫干净，涂刷一层沥青，用沥青砂或细粒式沥青混凝土填补夯平。

四、排水排污与消防电力等管线的交叉施工

1 、特点及难点分析

本工程排水排污、消防力电等管线分布整个施工区域内，且工程量较大交叉较多， 如何进行处理是我们关注的重点。当管道交叉时，按设计要求进行处理，当设计  无规定时，征得有关单位的同意后进行处理，其处理原则为：

管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距，且有压管道让无压管、支管避让干线管，小口径管避让大口径管。

2 、处理措施

- 混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下，铸造管、钢管在上。上面管道已建，进行下面排水圆管施工时，采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时，  且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm  时，宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。

- 排水圆管（直径≤600mm）在下，铸铁管、钢管在上，高程有冲突，必须压低下面排水圆管断面时：将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。

- 混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉，当顶板  至其下方管道底部的净空在 70mm 及以上时，可在侧墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于 70mm 时，可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实，其荷载不应超过顶板的允许承载力，且其支承角不应小于 90°。

- 圆形或矩形排水管道在上，铸铁管、钢管在下，上下管道同时施工时：在铸铁管、钢管外加套管或管廊。

- 排水管道在上，铸铁管、钢管在下，埋深较大挖到槽底有困难，进行上面排水管道施工时：上面排水管道基础在跨越正同管道的原开槽断面处加强。

- 当排水管道与其上方电缆管块交叉时，宜在电缆管块基础以下的沟槽中回  填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。排水管道与电缆管块同时施工时，可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。电费管块已建时，回填至电缆管块基础底部的材料

为低强度等级的混凝土，回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。

- 排水管道在下，另一排水管道或热力管沟在上，上下管道同时施工（或上面已建，进行下面排水管道施工）时下面管道增强，满槽砌砖回填或 C8  混凝土、填砂。

- 排水方沟在下，另一排水管道或热力方沟在上，高程冲突，上下管道同时施工时增强上面管道基础，作为下面排水方沟的顶板或根据情况，压扁下面排水方  沟，但不要减小过水断面。

- 预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突，必须从下面穿过施工时，先用   钢或钢筋混凝土套管地热力沟，再穿钢管代替预应力混凝土管。

- 预应力混凝土管在上，其他管道在下，上面管道已建，进行下面管道施工时，一般在下面槽底或方沟盖板上砌支墩。

五、管道施工主要质量通病防治措施

1、管座与平基之间夹土

原因分析：浇注管座前，平基上不凿毛，而且平基上经过踩踏、槽外向平基上溜土、风吹入杂物、浇注混凝土管座时不予清除，这些土和杂物均夹在了平基与管座之间。

处理措施：要严格管理，加强技术教育，使施工人员知道平基与管座整体受力的原理。

2、管道安装错口预防措施

应把好进场管材的质量检验关。对于个别规格超标，如管壁厚度偏差过大的管材， 在详细掌握平基标高情况的前提下，采用对号入座的办法安管，以减少错口现象。加强施工管理，同一井距应尽量一起安管，必须分段安管时，应加强测量控制，  精心测设全井段的中线和高程的控制点，尽量悬挂通线，分段安装。

稳管与浇注管座混凝土应按操作规程进行，沟槽深度大于 2m 时，运送混凝土，

应采用溜槽。振捣管座混凝土时，振捣器不得与管外皮碰撞以防管子移位。

3、接口抹带空裂、钢丝网与管缝不对中

抹带前先抹带部分的管外壁凿毛，洗刷干净，刷水泥浆一道。待第一层初凝后， 抹第二层，并用弧抹子捋压成型：钢丝网20#13×13mm 网眼，无锈、无油垢按规定宽度和长度事先截好。在浇筑混凝土管座时，将钢丝网按设计规定位置和插混凝土管座的深度（13cm），抹带完成后，应立即用平软材材覆盖，3~4  小时后洒水养生。

4、回填施工质量通病防治

沟槽回填施工的质量，特别是胸腔部分的回填密实度，直接影响管、渠结构的安全。因此，沟槽回填施工中，必须注意控制好影响密实度的因素。

沟槽沉陷的预防措施：要分层铺土进行夯实，铺土厚度应根据夯实或压实机械性 能而定，沟槽回填土前，须将槽中积水、淤泥、杂物清理干净。凡检查井周围和 边角机械碾压不到位的地方，一定要有机动夯和人力夯补夯措施。非同时进行的 两个回填土段的搭接处，应将每夯实层留出台阶状，阶样长度应大于高度的 2  倍。5、超厚回填

- 沟槽回填土，不按规定的虚铺厚度回填，严重者，用推土机一次将沟槽填平。

- 危害：不能将所铺层厚内的松土全部达到要求的密实度，管道胸腔部位达   不到要求的密实度，使胸腔部位的土压力小于管顶土压力和地面荷载，可能造成管体上部破裂，无筋管还可能被压扁。

- 原因分析

施工技术人员和操作工人对上述危害不了解或认识不足。技术交底不清或质量控制措施不力。

- 处理措施

加强技术培训，使施工技术人员和操作人员了解分层压实的意义。

要向操作者作好技术交底，使路基填方及沟槽回填土的虚铺厚度不超过有关规定。严格操作要求，严格质量管理，惩戒有意偷工者。

6、带水回填

- 沟槽回填土中，积水不排除，带泥水回填土。

- 危害：带泥水回填的土层其含水量是饱和状态的，不可能夯实。当地下水位下降，饱和水下渗后，将造成填土下陷，危及上部路基的安全。

- 原因分析：由于地下水位高于槽底，又无降水措施，或降水措施不利，或在填土前停止降水，地下水积于槽内。或因浅层滞水流入槽内，雨水或其他水流入  槽内，不经排净即进行回填土施工。

- 处理措施

排除积水，清除淤泥疏干槽底，再进行分层回填夯实。  如有降水措施的沟槽，应在回填夯实完毕，再停止降水。

如排除积水有困难，也要将淤泥清除干净，再分层回填砂或砂砾，在最佳含水量下进行夯实。

7、井盖安装高出路面

预防措施：必须首先掌握安装井盖在结构质量和使用功能上的重要性，加强对工程管理人员和操作人员的教育和交底。井圈与井墙之间必须座水泥砂浆。

六、水泥混凝土路面的质量通病防治措施

1、板面平整度差

- 现象

在单位板块范围内有鼓包、缓坑、浅搓板状波浪。

在混凝土板面上留下了脚印、草袋印等影响平整度和外观质量的问题。

- 原因分析

没有使用行夯和滚杠刮、压平整，或虽使用，但震捣工艺粗糙，局部未震实，找

平后产生不均匀沉降，或虽震实，但找平工作不细。

找平时，低洼处填补砂将过厚，硬化收缩大，较骨料多的部位为低。或因混凝土离析，成活硬化后，骨料多和骨料少的部位产生了不均匀收缩。

混凝土在刚刚成活后，尚未达到终凝，即直接覆盖草帘、草袋或上脚踩踏，或在养护初期放置生物，在混凝土压出印痕。

- 危害

鼓包、缓坑、搓板、波浪、印痕等不仅影响平整度质量和外观质量，而且平整度偏差大，易开成路面积水，加上车载颠簸冲击，路面极易损坏。路面不平，影响车速和舒适性，降低投资效益。

- 处理措施

混凝土在运输、摊铺过程中，要防止离析，对离析的混凝土要重新搅拌均匀。   摊铺后，应用插入式震捣器沿边角按顺序先行震捣，再用平板震捣器全面纵横震捣，每次重迭 10~20cm，然后用行夯和滚杠震捣、整平板面。对低洼处要填补带细骨料的混凝土，严禁用纯砂浆填补。

当混凝土板成活后，未结硬前，暂不能急于复盖，应在板成活2 小时后（混凝土终凝后）当用手指轻压不现痕迹时，方可覆盖并洒水养生。

在强度达到 40%（一般 5 天以后）方可上脚踩踏，放置轻物，必须达到设计强度时，方可开放交通。

2 、混凝土板面出现死坑

- 现象：混凝土板经开放交通后，其表面出现由于泥块等软颗料形成的死坑。

- 原因分析：未把住材料质量关，主要是骨料中不洁净，含杂质多，又未采取措施予以清除。

- 危害

造成路面坑洞，影响平整度和外观质量。如果表面出现杂质，说明混凝土内面也

存在软弱杂质相当于混凝土内有空洞，极影响混凝土的整体强度。

- 处理措施

要严把材料质量关，除对骨料做级配筛分和含泥量试验外，还要特别注意对外观质量的检查，如含杂质过多则严禁使用，少量杂质也应清除。

3 、纵横缝不顺直

- 现象：表面在板块与板块之间纵横向分缝不直顺，曲弯程度严重者超标。

- 原因分析纵缝：

主要是模板固定不牢固，混凝土浇筑过程中跑模。模板直顺度控制不严。

成活过程中，没有用“L”型抹子压边修饰，砂浆毛刺互相搭接，影响直顺度。横缝：

胀缝，主要是分缝板移动，倾斜、歪倒造成不直顺。缩缝，主是切缝操作不细要求不严，造成曲弯。

- 危害

主要是影响外观质量和量测质量。

伸缩缝板的倾倒还会造成接缝处板头破损，出坑。

- 预防措施纵缝：

模板的刚度要符合要求，板块与板块之间要联接紧密，整体性好，不变位。模板固定在基层上要牢固，要具有抵抗混凝土侧压力和施工干扰的足够强度。

应严格控制模板的直顺度，应用经纬仪控制安装，同时在浇筑过程中还要随时用经纬仪检查，如有变位要及时调整。

在成活过程中，对板缝边缘要用“L”型抹子抹直、压实。

横缝：

要保证胀缝缝板的正确位置，必须采取胀缝外加模板，以固定胀缝板不致移动。砂轮机切缝，要事先在路面上打好直线，沿直线仔细操作，严防歪斜。

七、沥青混凝土路面的质量通病防治措施

1、路拱不正，路面出现波浪形

- 现象：路拱不饱满，局部高点偏离中心线，或在路面给作曲出现波浪，特别是靠近侧石的偏沟部位出现路边波浪较多，使立侧石外露不一致。

- 原因分析：主要是路面各结构层的纵断面高程控制不力，或在两相邻控制   点距离偏大，在两点之间的高程出现较大偏差，形成控制点处高于或低于两控制点之间的路面高程。

- 危害

影响外观质量、路容不整。

路面波浪，造成行车颠簸，降低车速和乘车舒适感。路边波浪造成积水。

- 处理措施

路床和路面基层都应用五点五线法检查控制纵、横断面高程。

要控制好沥青混凝土面层各层的虚铺厚度。人工摊铺要采用放平砖的方法。

特别应该加细控制两雨水口之间的路边高程，切勿低于下游雨水口附近的高程。

2、路面非沉陷型早期裂缝

- 现象

路面碾压过程中出现的横向微裂纹，往往是某区域的多道平行微裂纹，裂纹长度较短。

采用半刚性基层材料，做基层的沥青路面，通车后半年以上时间出现的近似等间距的横向反射裂缝。

路面在纵横向接茬处产生不规则纵、横裂缝。

路面出现的凸起开花和不规则短裂缝。

- 原因分析

碾压当中出现短小微小裂缝的原因，是由于碾压前沥青混凝土摊铺时间过长，其表面变冷，形成僵皮，其内部较热，可塑性好，形成压路机串皮碾压，或过早使用重碾，均会造成沥青混凝土在压路机碾轮前出现波浪；或由于底层与面层粘结不好，或过碾产生移横裂纹。

压路机加速或减速太猛，尤其是转向时过猛产生路面横纹。

沥青混凝土料过细，其结合料太少（即油石比过低）；上碾压过早，沥青混凝土温度过度，沥青混凝土中集料级配太差，石料偏少；由于刮风下或喷水防粘时碾轮喷水过量等，造成沥青混凝土温度过低，产生的横向微裂纹。

- 处理措施

严把沥青混凝土进场摊铺的质量关，凡发现沥青混凝土纺与不佳，集料过细，油石比过低，炒制过火，油大时，必须退货并通知生产厂家，严重时可向监理或监督报告。

严格控制摊铺和上碾、终碾的沥青混凝土温度，施工组织必须紧密，大风和降雨时停止摊铺和碾压。

严格按碾压操作规程作业。平地碾压时，要使压路机驱动轮总接近摊铺机；上坡碾压，压路机驱动应在后面，用来抵消压路机自重产生的向下冲力。碾压前，应用轻碾预压。压路机起动、换向都要平衡。

双层式沥青混凝土面层的上下两层铺筑，宜在当天内完成。如间隔时间过长，下层受到污染，铺筑上层前应对下层进行清扫，并应浇洒适量粘层沥青。

沥青混凝土的松铺系数宜通过试铺碾压确定。应掌握好沥青混凝土摊铺厚度，使其等于沥青混凝土层设计厚度乘以松铺系数。

# 第7节施工现场平面布置

平面布置应整洁合理有序、功能齐全，满足现场施工、生活需要，在临时设施的布置上要充分考虑实际情况及环保要求，认真做到文明安全、整洁有序。

一、生产管理及生活设施详见施工总平面布置图。

项目部办公用房设置办公室、并设监理办公室，共计 40  平方米。项目部食堂、厕所、值班室，面积为150 平方米左右。办公及生活用房采用移动式成品房，搭建方便，多层设置，所有仓库及生产用房将设地坪。

根据工程需要，现场将设置钢筋、水泥、石子、砂、模板、钢材等堆场及加工区、停车场，并保证环境良好，加工车间采用砖砌，以避免风、雨对钢筋焊接质量、   木材腐烂等的影响。

生产废水、生活污水由排水明沟排入专门设置的水池内，并经处理达到国家规定的排放标准后方可排放。

二、施工现场用水方案

由业主提供给水主管，接至施工区域内的施工生活用水点。现场施工用水总水管为 ø80，经调配后可满足要求。施工现场管网水平安装按实际需要，可遍布施工现场。总管用 ø80，支管用 ø50，小分支管用 ø30，主线路上每隔 30m 设一只三通龙头，以方便接水。根据施工要求派专人对用水线路做定期的检查和保养维修。

生活用水与施工用水分设管道，所有管道铺设均由专业施工人员完成，并统一受现场管理人员调配。

三、施工现场供电方案

施工生产、生活用电分开。现场设生活用电、大型机具用电、加工车间用电共三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/496241221040010052