150	185

430	490

400

载流量对照表

| 导线截面 积（mm²） | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载 流 量 （25 度） | 19 | 24 | 32 | 42 | 55 | 75 | 105 | 138 | 170 | 215 | 265 | 325 | 375 |
| 断路器规 格（A） | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 |

| 导线截面 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |

铜芯线载流量表（1）

铝芯线载流量表（2）

| 载流量（A） | 9 | 14 | 23 | 32 | 48 | 60 | 90 | 10 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 30 | 37 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 断路器规 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 10 | 12 | 16 | 20 |  | 250 |  | 315 |
| 格（A） |  |  | 20 |  | 40 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |

载流是截

9

8

7

6

5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

面倍数

注

线径选择一般为设备额定电流的	1.7 倍.由于断路器需要保护线路.所以断路

器的额定电流应小于导线所能承受的电流I 线=In*1.7	In 为设备额定电流

I 断=I 线/1.2	I 线为线径所承受的电流.I 断为断路器额定电流In< I 断< I 线

裸导线的许用电流可提高 50%

品字	紧挨	间距

电压	型电	一字	一字

电压

电压

电压

序	铜电线	单芯载流量	两芯载	三心载	四心载

降	压降	型电	型电	降	降	降

号	型号	(A)	流量(A)	流量(A)	流量(A)

mV/mmV/	压降	压降	mV/m	mV/m	mV/m

M

mV/mmV/m

0.95	0.85	0.7

|  | VV | YJV |  | VV YJV |  | VV YJV |  | VV | YJV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.5mm² | 20 | 25 | 30.86 26.73 26.73 26.73 | 16 16 |  | 13 18 | 30.86 | 13 | 13 30.86 |
| 2 2.5mm² | 28 | 35 | 18.9 18.9 18.9 18.9 | 23 35 | 18.9 | 18 22 | 18.9 | 18 | 30 18.9 |
| 3 4mm² | 38 | 50 | 11.76 11.76 11.76 11.76 | 34 38 | 11.76 | 23 34 | 11.76 | 28 | 40 11.76 |
| 4 6mm ² | 48 | 60 | 7.86 7.86 7.86 7.86 | 40 55 | 7.86 | 32 40 | 7.86 | 35 | 55 7.86 |
| 5 10mm² | 65 | 85 | 4.67 4.04 4.04 4.05 | 55 75 | 4.67 | 45 55 | 4.67 | 48 | 80 4.67 |
| 6 16mm² | 90 | 110 | 2.95 2.55 2.56 2.55 | 70 108 | 2.9 | 60 75 | 2.6 | 65 | 65 2.6 |
| 7 25mm² | 115 | 150 | 1.87 1.62 1.62 1.63 | 100 140 | 1.9 | 80 100 | 1.6 | 86 | 105 1.6 |

| 145 | 180 | 1.35 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 125 175 | 1.3 | 105 130 | 1.2 | 108 130 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 230 | 1.01 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 145 210 | 1 | 130 160 | 0.87 | 138 165 | 0.87 |
| 220 | 285 | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 190 265 | 0.7 | 165 210 | 0.61 | 175 210 | 0.61 |
| 260 | 350 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 230 330 | 0.52 | 200 260 | 0.45 | 220 260 | 0.45 |
| 560 | 740 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 500 700 | 0.21 | 450 560 | 0.19 | 500 580 | 0.19 |

8	35mm²

9	50mm²

10 70mm²

11 95mm²

| 120mm ² | 300 | 410 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 270 410 | 0.42 | 235 300 | 0.36 | 255 300 | 0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150mm ² | 350 | 480 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 310 470 | 0.35 | 275 350 | 0.3 | 340 360 | 0.3 |
| 185mm ² | 410 | 540 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 360 570 | 0.29 | 320 410 | 0.25 | 400 415 | 0.25 |
| 240mm ² | 480 | 640 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 430 650 | 0.24 | 390 485 | 0.21 | 470 495 | 0.21 |

12

13

14

15

16 300mm

| 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 600 820 | 0.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 |  |  |
| 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.25 |  |  |
| 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |  |  |
| 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |  |  |

²

400mm

17

650	880

²

500mm

18

750 1000

²

630mm

19

880 1100

²

800mm

20

1100 1300

²

1000m

21

1300 1400

m²

0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表]

适用型号 vv.vLv

导电线芯最高工作温度 70℃ 空气温度 30℃

土攘温度 25℃

在空气中

在地下

标称截

一芯

二芯

三芯

一芯

二芯

三芯

面㎜ 2

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

土壤热阻系数 1。2℃.m/w 1000/m

| 1.5 | 24 | - | 20 | - | 17 | - | 34 | - | 27 | - | 22 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 32 | 25 | 28 | 21 | 23 | 18 | 46 | 35 | 35 | 28 | 30 | 23 |
| 4 | 45 | 34 | 36 | 29 | 31 | 24 | 61 | 47 | 47 | 36 | 39 | 31 |
| 6 | 56 | 43 | 47 | 36 | 39 | 31 | 75 | 58 | 58 | 45 | 49 | 38 |
| 10 | 80 | 61 | 66 | 51 | 56 | 43 | 105 | 81 | 80 | 62 | 68 | 52 |

| 16 | 106 | 83 | 89 | 69 | 76 | 59 | 138 | 106 | 105 | 82 | 89 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 143 | 111 | 117 | 91 | 102 | 78 | 180 | 138 | 133 | 104 | 107 | 83 |
| 35 | 175 | 133 | 143 | 111 | 122 | 94 | 218 | 169 | 164 | 127 | 131 | 101 |
| 50 | 223 | 170 | 180 | 138 | 154 | 122 | 265 | 196 | 201 | 159 | 159 | 123 |
| 70 | 265 | 207 | 217 | 170 | 191 | 148 | 310 | 239 | 244 | 186 | 195 | 150 |
| 95 | 329 | 254 | 238 | 182 | 233 | 180 | 369 | 283 | 280 | 210 | 231 | 178 |
| 120 | 382 | 297 | 273 | 211 | 270 | 207 | 416 | 323 | 320 | 238 | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 339 | 325 | 242 | 313 | 244 | 474 | 364 | 355 | 272 | 300 | 231 |
| 185 | 519 | 392 | 370 | 298 | 360 | 281 | 530 | 408 | 407 | 322 | 337 | 262 |
| 240 | 609 | 472 | - | - | 429 | 334 | 617 | 474 | - | - | 390 | 301 |
| 300 | 705 | 546 | - | - | 477 | 376 | 700 | 530 | - | - | 451 | 355 |
| 400 | 832 | 641 | - | - | - | - | 820 | 629 | - | - | - | - |
| 500 | 965 | 753 | - | - | - | - | 929 | 710 | - | - | - | - |
| 630 | 113 | 880 | - | - | - | - | 106 | 813 | - | - | - | - |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 800 | 135 | 104 | - | - | - | - | 122 | 938 | - | - | - |  |

9

3

0.6/1kv3+1 芯或 4 芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量

2．适用型号 vv.vLv…导电线芯最高工温度 70℃ 空气温度 30℃。土壤温度 25℃

土壤热阻系数 1。2℃m/w

| 标称截面 | 在空气中 |  | 在地下 |  | 标称截面 | 在空气中 |  | 在地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎜ 2 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | mm2 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| 4 | 28 | 22 | 37 | 28 | 70 | 178 | 136 | 194 | 148 |
| 6 | 38 | 28 | 46 | 36 | 95 | 218 | 168 | 231 | 177 |
| 10 | 51 | 40 | 61 | 47 | 120 | 253 | 195 | 263 | 204 |
| 16 | 68 | 53 | 80 | 61 | 150 | 298 | 228 | 303 | 233 |
| 25 | 92 | 71 | 106 | 82 | 185 | 344 | 263 | 340 | 263 |
| 35 | 115 | 89 | 130 | 101 | 240 | 390 | 291 | 397 | 298 |
| 50 | 144 | 111 | 161 | 124 | 300 | 438 | 342 | 448 | 356 |

二 0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量适用型号 vv22…VLV22…导

导电线芯最高准许工作温度 70℃。空气温 30℃。土壤温度 25℃

土壤热阻系数；1.2℃

在空气中

在地下

标称截面

一芯

二芯

三芯

一芯

二芯

三芯

mm2

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

铜

铝

4

-

-

37

29

32

24

-

-

45

35

38

29

630

112

4

134

6

875	-

-

-

-

109

3

128

4

849	-

-

-

-

800

103

9

-

-

-

-

987

-

-

-

-

| 6 | - | - | 48 | 37 | 40 | 32 | - | - | 56 | 43 | 47 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 82 | 64 | 67 | 52 | 57 | 45 | 101 | 78 | 77 | 59 | 65 | 50 |
| 16 | 111 | 85 | 91 | 70 | 77 | 60 | 132 | 104 | 102 | 79 | 87 | 66 |
| 25 | 143 | 111 | 122 | 92 | 102 | 80 | 175 | 132 | 125 | 97 | 109 | 84 |
| 25 | 175 | 138 | 143 | 111 | 122 | 95 | 212 | 164 | 148 | 115 | 130 | 100 |
| 50 | 223 | 175 | 180 | 138 | 154 | 122 | 260 | 201 | 181 | 140 | 160 | 123 |
| 70 | 276 | 212 | 217 | 170 | 191 | 148 | 307 | 238 | 220 | 170 | 195 | 150 |
| 95 | 334 | 260 | 240 | 185 | 233 | 180 | 371 | 286 | 278 | 208 | 229 | 176 |
| 120 | 387 | 297 | 278 | 215 | 270 | 207 | 424 | 339 | 320 | 229 | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 345 | 319 | 254 | 313 | 244 | 483 | 375 | 361 | 270 | 299 | 229 |
| 185 | 509 | 398 | 368 | 292 | 360 | 281 | 541 | 419 | 405 | 310 | 334 | 257 |
| 240 | 615 | 477 | - | - | 424 | 334 | 636 | 493 | - | - | 386 | 298 |
| 300 | 700 | 541 | - | - | 477 | 371 | 721 | 557 | - | - | 445 | 350 |
| 400 | 832 | 641 | - | - | - | - | 838 | 647 | - | - | - | - |
| 500 | 970 | 747 | - | - | - | - | 955 | 743 | - | - | - | - |

2

0.6/1kv3+1 芯或 4 芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量适用型号 vv22,,vlv22

导电线芯最高准许工作温度 70℃

空气温度 30℃..土壤温度 25℃ 土壤热阻系数；1。2℃

| 标称截面 | 在空气中 |  | 在地下 |  | 标称截面 | 在空气中 |  | 在地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | mm2 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| 4 | 29 | 23 | 36 | 27 | 70 | 184 | 141 | 196 | 151 |
| 6 | 39 | 29 | 46 | 36 | 95 | 226 | 174 | 234 | 181 |
| 10 | 52 | 40 | 61 | 47 | 120 | 260 | 201 | 267 | 206 |
| 16 | 70 | 54 | 81 | 62 | 150 | 301 | 231 | 301 | 231 |
| 25 | 94 | 73 | 106 | 82 | 185 | 345 | 266 | 338 | 261 |
| 35 | 119 | 92 | 134 | 103 | 240 | 390 | 294 | 389 | 290 |
| 50 | 149 | 115 | 163 | 125 | 300 | 447 | 345 | 440 | 340 |

三.0．6/1kv3+2 芯 4+1 芯 5 芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量1..适用型号 VV,,VLV,,VV22,,VLV22,,,导电线芯最高工作温度 70℃

2.空气温度 30℃.土壤温度 25℃

土壤热阻系数；1。2℃

标称截面

mm2

非铠装

铠装

在空中

在地下

在空气中

在地下

|  | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．5 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2．5 | 21 | 16 | 28 | 21 | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 21 | 34 | 27 | 25 | 21 | 33 | 26 |
| 6 | 37 | 25 | 45 | 33 | 36 | 25 | 44 | 32 |
| 10 | 46 | 36 | 56 | 43 | 45 | 34 | 54 | 41 |
| 16 | 60 | 47 | 72 | 55 | 58 | 45 | 70 | 53 |
| 25 | 82 | 64 | 95 | 75 | 80 | 62 | 95 | 74 |
| 35 | 108 | 84 | 123 | 96 | 107 | 82 | 121 | 94 |
| 50 | 134 | 100 | 151 | 113 | 132 | 98 | 149 | 110 |
| 70 | 165 | 124 | 181 | 136 | 162 | 122 | 180 | 135 |
| 95 | 203 | 156 | 216 | 165 | 200 | 152 | 212 | 161 |
| 120 | 236 | 183 | 246 | 192 | 230 | 180 | 241 | 187 |
| 150 | 281 | 214 | 287 | 219 | 275 | 208 | 280 | 212 |
| 185 | 328 | 246 | 334 | 251 | 318 | 236 | 324 | 241 |
| 240 | 367 | 268 | 374 | 275 | 352 | 253 | 360 | 261 |
| 300 | 418 | 330 | 428 | 341 | 401 | 314 | 412 | 325 |

四.

单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量适用型号.YJV,,,YJV22,,,,YJY,,YjV32,,YJV33..42...43

电缆电压等级..3.6/6kv

| 电压等级 | 3.6/6kv |  |  | 电压等级 | 3．6/6kv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称截面mm2 | 在土壤中 | 单芯 | 在空气中 | 标称截面mm2 | 在土壤中 | 单芯 | 在空气中 |
| 25 | 160 |  | 142 | 240 | 540 |  | 550 |
| 35 | 187 |  | 175 | 300 | 601 |  | 646 |
| 50 | 220 |  | 206 | 400 | 680 |  | 757 |
| 70 | 276 |  | 260 | 500 | 772 |  | 857 |
| 95 | 330 |  | 320 | 630 | 861 |  | 970 |
| 120 | 370 |  | 361 | 800 | 960 |  | 1103 |
| 150 | 410 |  | 471 | 1000 | 1039 |  | 1237 |
| 185 | 456 |  | 475 | 1200 | 1117 |  | 1321 |

五.0．6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量

.[该产品的阻燃.耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1.1-3 芯电缆的载流量见表 7

适用型号；YJV,YJLV,YJY,,包[ 括钢带凯装]

导体最高准许工作温度 90℃ 空气温度 30℃..土壤温度 25℃ 土壤热阻系数；1.2℃

非铠装	铠装

标称截面

mm2	一芯

在空气中

二芯	三芯	一芯

在地下	在空气中

二芯	三芯	一芯	二芯	三芯	一芯

在地下

二芯	三芯

铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜

| 1．5 | 31 | 26 | 22 | 44 | 35 | 28 | - | - | - - - - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．5 | 41 | 36 | 30 | 59 | 45 | 38 | - | - | - - - - |  |  |  |
| 4．0 | 58 | 46 | 40 | 78 | 60 | 50 | - | 46 | 40 - 57 48 |  |  |  |
| 6．0 | 72 | 60 | 50 | 96 | 74 | 63 | - | 60 | 51 - 71 60 |  |  |  |
| 10 | 102 | 85 | 72 | 134 | 102 | 87 | 105 | 85 | 72 129 98 83 |  |  |  |
| 16 | 136 | 114 | 97 | 177 | 134 | 114 | 142 | 116 | 98 | 168 | 130 | 111 |
| 25 | 183 | 150 | 131 | 230 | 170 | 137 | 183 | 156 | 130 | 225 | 160 | 131 |
| 35 | 224 | 150 | 156 | 279 | 210 | 168 | 224 | 183 | 156 | 271 | 189 | 162 |
| 50 | 285 | 183 | 197 | 339 | 257 | 204 | 285 | 230 | 197 | 332 | 231 | 204 |
| 70 | 339 | 230 | 244 | 397 | 312 | 250 | 353 | 277 | 245 | 392 | 281 | 249 |
| 95 | 421 | 278 | 298 | 472 | 358 | 296 | 428 | 307 | 298 | 464 | 355 | 293 |
| 120 | 489 | 305 | 346 | 532 | 410 | 335 | 495 | 355 | 345 | 524 | 400 | 355 |
| 150 | 570 | 350 | 401 | 607 | 454 | 384 | 569 | 408 | 400 | 608 | 438 | 382 |
| 185 | 664 | 416 | 461 | 678 | 512 | 431 | 651 | 471 | 457 | 662 | 502 | 427 |
| 240 | 745 | 474 | 549 | 760 | - | 499 | 768 | - | 542 | 764 | - | 494 |
| 300 | 902 | - | 611 | 896 | - | 577 | 896 | - | 610 | 882 | - | 569 |
| 400 | 995 | - | 678 | 990 | - | 642 | 991 | - | 670 | 987 | - | 638 |

500

113	-

5

-	108	-

9

-	113

0

-	-	102	-	-

2

| 630 | 135 | - - |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
| 800 | 163 | - - |
|  | 7 |  |

125

7

-

-

135

0

-

-

123

9

-

-

146

5

-

-

163

3

-

-

144

0

-

-

注；表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1。29 倍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498021124016006033