3页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾安项目部1.1工程概况海口长流220kV电站新建工程本

全过程。7.3管理人员都是兼职的文明施工监督员，除自身要按文明施工的施工标准做好本职工作外，要在布置

线的穿线速度与套管的下降速度基本上保持同步。套管在进入油箱后，必须随时调整套管的位置和角度，以免套管

质量管理工作，采用标准化，正规化施工。6.2.2认真贯彻执行企业内部标准。6.2.3实施质量保证金制

海口长流 220kV 变电站新建工程

主变压器安装施工方案

吉林省送变 电工程公 司海 口长流项 目部 二 O 一 O 年五月十 四 日

车的支腿一定要垫牢。6.1.5.5参加作业的人员要认真学习安装技术措施及技术交底，开安全工作票，明确

电气装置安装工程质量检验及评定规程》第4页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾安项目部施工总指

.8.6检查铁心、夹件、压板及接地套的接地是否牢固。5.4.1.8.7拆除运输用的临时紧固装置（有载

3页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾安项目部1.1工程概况海口长流220kV电站新建工程本

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

批准：

审核：

编写：

第 2 页

服装，不随带可能掉落的物品，所有工具系有白布带，并应办登记、注销手续。5.4.1.2器身在大气中暴露

交接试验标准》的规定试验，符合下列要求：耐压:≥45kV含水量:≤15PPmtanδ(90℃):≤0

挤压或急剧扭曲，其弯曲半径不得小于60mm。5.4.6.3气体继电器5.4.6.3.1气体继电器应水

得开工，安装后未达到质量标准的，应重新施工或处理直到达到质量标准。第24页主变压器安装施工方案吉林省

一     二     三    四    五    六    七

目

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

第 第 第 第 第 第

第

录

目 录                                                    3

········································ 章 工程概况及编制依据 ······················· 4· ······  章 施工人员组织机构 ·························6······· 章 施工准备 ································7· ······  章 施工 布 置及工艺 流程 ······················9······· 章 施 工 方 法 及 过 程 控 制 ··································  11

章 安全 、质量保证措施及要求 ·················· ·21· ······

章 环境保护及文 明施工管理 ··················· ·25· ······

第 3 页

5.1.1技术措施的编制第12页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾安项目部根据工程设计资料、

.2对密封部位的法兰面，进行仔细检查，认真处理，如发现法兰偏位必须处理再行安装。6.3.2.3选用粘

前外壳必须擦干净，防止脏物掉入箱内。升高座的吊装应按照制造厂的编号进行，放气塞的位置应在最高点，升高

器油箱，抽真空回路须装设中间过渡罐。5.5.9真空注油的全过程，应每隔1小时对有关数据作一次记录，内

第一章    工程概况及编制依据

主变压器安装施工方案                                                          吉林省送变电工程公司乾安项目部

1.1 工程概况

海口长流 220kV 电站新建工程本期工程共安装 1 台新疆特变电变压器有限公 司生产的三相有载调压油浸变压器。

1.2 编制依据

1.2.1 《电气装置安装工程、电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990

1.2.2 《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》 GB50150-2006

1.2.3 海口长流设计院设计的施工图纸

1.2.4  主变压器及高压电抗器产品技术说明书

1.2.5 《电力建设安全工作规程》 （变电所部分）

1.2.6 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

第 4 页

自己施工范围，协调关照，注意安全。6.1.5.6起吊时吊勾要摆正，钢丝绳拉紧吃劲，保证垂直起吊。6.

理）单位对冲撞记录纸进行察看，检查纸带符合规程规定。第6页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾

进气速度也不能太快，主要是因为进出气时潮气会凝结在器身上，产生结露使器身受潮。6.3.1.3绝缘油防

必须良好接地。5.1.6根据变压器的出厂技术文件和产品的编号将安装部件排号,按顺序将安装件一一对应摆

第二章    施工人员组织机构

主变压器安装施工方案                                                          吉林省送变电工程公司乾安项目部

施 工 总 指 挥 ：吴晓风

施工技术负责人：  张金修

质 量 负 责 人 ：郑 强

试 验 负 责 人 ：李  勇

施 工 队 负 责 人 ：王树春

安    全   员 ：周 玉 伟

起 重 指 挥 ： 王  靖

电 源 负 责 人：  李永春

临  时  力  工：  10 人

第 5 页

置安装工程、电气设备交接试验标准》GB50150-20061.2.3海口长流设计院设计的施工图纸1.

验教训，坚决避免和减少事故的发生。6.2.8隐蔽工程的施工必须有监理在场，未经监理人员同意不得进行下

前外壳必须擦干净，防止脏物掉入箱内。升高座的吊装应按照制造厂的编号进行，放气塞的位置应在最高点，升高

好。5.1.7对变压器的备品备件进行清点登记入账。5.1.8密切关注天气情况，选择好天气进行安装。5

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

第一章、工程概况及编制依据

海口长流 220kV变电站新建工程本期工程安装 1 台特变电工变压器厂生产的 三相有载调压电力变压器， 型号为 SFZ11-180000/230 ，容量为 180000KVA， 相数 三相，额定频率 50HZ，冷却方式 ONAN/ONA。F

1．1 电力变压器技术参数

型       号: SFSZ11-180000/220W2 TH

额 定 容 量: 180000 kVA

额 定 电 压: （230 ±8 ×2.5%)/115/10.5 kV

使 用 条 件: 户外

产 品 编 号: 1100006

制   造  厂：特变电工新疆变压器厂

1．2 主要施工任务

1．2．1 对到货的变压器及其附件进行验收检查和保管。

1．2．2 附件检查试验。

1．2．3 电力变压器本体绝缘试验。

1．2．4 器身检查试验及附件安装。

1．2．5 抽真空及真空注油。

1．2．6 变压器本体密封试验。

1．2．7 交接试验。

1.3 现状调查

变压器从厂家到现场，运输过程中用冲撞记录仪加以监视。本体到现场上台

后，同业主（监理）单位对冲撞记录纸进行察看，检查纸带符合规程规定。

第 6 页

紧固全部螺栓。此过程应注意安装方向及密封胶垫是否处第17页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程公司乾

绝缘问题绝缘受潮有的属于制造厂的制造质量问题，比如材料质量、焊缝有问题，造成本体密封不严，器身受潮。

力部《电力建设文明施工规定及考核办法》，在开工前制定出分公司“文明施工管理制度实施细则”，明确文明

器油进行冲洗，联接处应紧固、密封良好。5.4.6.4.2吸湿剂应干燥。已变色的应进行干燥处理或更换新

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

1．3．1 纵向冲击不大于 3g, 横向冲击不大于 2g，垂直方向冲击不大于 3g。并符 合相关规范规定。

1．4 编制依据

1．4．1 施工合同。

1．4．2.施工设计图纸。

1．4．3 施工组织设计。

1．4．4 电气装置安装工程质量检验及评定规程

1．4．5 《电气装置安装工程、 电力变压器、 油式电抗器、 互感器施工及验收规范》 GBJ148-90。

1．4．6 《电气装置安装工程电气交接试验标准》 GB50150-2006。

1．4．7 工程建设标准强制性条文（电力工程部分） -2006

1．4．8 《施工工艺示范手册》变电工程分册，电气部分。

1．4．9  SFZ11-180000/220 型变压器产品安装技术手册。

1．4．10 施工队伍情况、技术装备条件及施工人员的施工经验。

第二章、施工人员组织机构

第 7 页

使用条件:户外产品编号:1100006制造厂：特变电工新疆变压器厂1．2主要施工任务1．2．1对到货

:≤0.5%。5.4器身检查及附件安装5.4.1器身检查5.4.1.1器身检查由施工单位和厂家双方各

的接口定位槽内。5.4.5.5套管的油标应面向外侧，便于变压器的运行维护，套管的末屏应可靠接地，法兰

安装过程中造成变压器受潮的主要原因有：技术措施不周密、机具选择不当、操作失误造成潮气侵入。施工过程中

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

施 工 总 施 工 负 技 术 负 安 全 监 起 重 指 试 验 负 电 源 负

工  人:

指 挥：  吴晓风

责 人：  王树春

责 人：  张金修

护 人：  周玉伟

挥：     王  靖

责 人：  李  勇

责 人：  李永春

8      人

第三章、施工准备

第 8 页

的触头是否良好，三相的指示位置是否一致，是否为规定的位置。第16页主变压器安装施工方案吉林省送变电工

松动，胶木螺杆、胶木螺母、钢螺栓、钢螺母及压钉等。木件及导线夹有无损坏、倾斜及松动现象。检查分接开关

，密封良好。5.4.6.2测温装置5.4.6.2.1经过检定的温度计安装在油箱的顶盖处，其安装孔内注

1·······章环境保护及文明施工管理····················25·······第

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

3．1 变压器基础附近的现场布置。

3．1．1 基础周围的场地，无低洼的水坑，地面平整。

3．1．2 油务设施的布置：要求清晰整齐，油罐、净油机及滤油工作棚布置在油 枕一侧， 油罐底部一端垫以道木， 具有一定的坡度， 使出油阀在低处, 抽真空设施 不宜离变压器太远，尽量靠近。

3．1．3 套管宜放在高压侧，有利于套管起吊，冷却器、储油罐应堆放在变压器 道路的对侧，这样清洗、检漏和吊装较为方便。见图一《施工平面布置图》

3．2 工器具的准备

施工机械及主要工器具计划

| 编号 名 称 1 吊 车 2 高真空净油机 3 滤 油 机 4 真 空 泵 5 电 焊 机 6 无 齿 锯 7 干 燥 箱 8 油 罐 9 法兰接头 10 白 布 11 朔 料 布 12 白 布 带 13 钢 丝 绳 14 麻 绳 15 链条葫芦 16 马 凳 17 竹 梯 18 内六角扳手 19 套筒扳手 20 扳 手 21 撬 棍 22 道 木 23 工 作 服 24 靴 子 25 温湿度表 | 规 格 QY-25T ZJA,12BF LY500-150 ZK-200(或 70) 315A G-400 总油量大于 40T 现场加工 4″ 6″ 5T 3 米 24″、19″、17″ 24″、19″、17″ 1200mm 2500mm 无钮扣 耐油 GJWS-A 3 | 位 单 辆 台 台 台 台 台 个 个 个 米 捆 卷 米 米 个 个 个 套 套把 根 根 套 双 只 | 数量 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 8 40 50 1 1 2 1 各5个 各4个 2 20 2 2 1 | 备注 净油能力 200L/min 流量 100L/min 70L/S 极限真空（ 5 ×10-4 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第 9 页

符；5.4.1.9.7三相变压器应检查联结组标号，单相变压器应检查极性。5.4.2冷却器的安装5.4

的部位安装。6.1.8.3变压器套管必须进行试验合格后方可安装。6.1.8.4组件安装应按组件“安装

器油进行冲洗，联接处应紧固、密封良好。5.4.6.4.2吸湿剂应干燥。已变色的应进行干燥处理或更换新

器油箱，抽真空回路须装设中间过渡罐。5.5.9真空注油的全过程，应每隔1小时对有关数据作一次记录，内

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

第四章、施工布置及工艺流程

4．1 施工布置（图一）

第 10 页

与试验5.2.1冷却器检查与试验5.2.1.1检查冷却器各部位应无锈蚀,无碰撞变形,无渗漏痕迹；散热

空气相对湿度和器身温度。6.3.1.2真空处理和注油应严格控制抽真空速率，速率不宜太快；破坏真空时，

.5%油色谱分析应符合GB7252-87标准要求不应含乙炔，其他各组分也应很低。5.5.2连接注油管

座、套管、冷却器、压力释放阀等与变压器本体油箱在一起抽真空。将冷却器的导气联管上的放气塞都关闭，打开

真空滤油机

C

B    220kV

A

真空泵

0

油罐

4.2 施工工艺流程图（图二）

变压器施工工艺流程图

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

吊  车

第 11 页

的闸阀，即储油柜不承受此试验。5.7.3密封试验发现的渗漏油缺陷要及时处理完毕。5.7.4密封试验完

针对受潮应在以下三方面加以控制。6.3.1.1绕组和铁芯级绝缘部件暴漏在空气中，空气中的潮气会在绝缘

.2.3.5安装前用白布将套管表面和引线管内壁清理干净。第14页主变压器安装施工方案吉林省送变电工程

的部位安装。6.1.8.3变压器套管必须进行试验合格后方可安装。6.1.8.4组件安装应按组件“安装

主变压器安装施工方案

吉林省送变电工程公司乾安项目部

施工准备

本体就位

现场验收检查

本体绝缘判断

本体破氮

附件检查试验

附件安装

内部检查及接线

绝缘油检验合格

抽真空处理

其他附件安装

真空注油

解除真空

补充注油

电缆二次接线

整体检查试验

验  收

第五章、施工方法及过程控制

5.1.1 技术措施 的编制

第 12 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498130045004006024