温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 电气设备保护接地电阻越大，发生故障时漏电设备外壳对地电压(  ).

- 越低;

- 不变;

- 越高.

- 答案:C

- 2. 上下梯子时，必须( )梯子，且不得手持器物。

- 背面

- 左侧向

- 右侧向

- 面向

- 答案:D

- 3. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。

- 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流

- 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同

- 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同

- 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流

- 答案:A

- 4. 氧气瓶应涂( )，用()颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂()，并用()标明“乙炔”字样。

- 天蓝色，黑，白色，红色

- 天蓝色，红，白色，黑色

- 天蓝色，黑，白色，黑色

- 天蓝色，红，白色，红色

- 答案:C

- 5. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。

- 电源电压过高

- 电源电压太低

- 电动机轴上负载转矩太大

- 电动机轴上负载转矩太小

- 答案:C

- 6. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。

- 0.05

- 0.1

- 0.15

- 0.2

- 答案:A

- 7. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。

- 每相负载

- 相与相之间

- 各相线

- 电路

- 答案:A

- 8. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。

- 双向计度无功；

- 三相三线无功；

- 三相四线无功；

- 一只带止逆器的无功。

- 答案:A

- 9. 电气接地一般可分为两类,(  )。

- 工作接地和保护接地

- 工作接地和防雷接地

- 防雷接地和保护接地

- 设备接地和保护接地

- 答案:A

- 10. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(10V);(20.7V);(36V),则该三极管是(  )型。

- NPN

- PNP

- 硅管

- 锗管

- 答案:A

- 11. 10kv用户分界负荷开关，可以隔离用户侧( )故障。

- 雷击过电压

- 两相短路

- 各种

- 相间短路

- 答案:D

- 12. 同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由(  )励磁。

- 正弦交流电

- 三相对称交流电

- 直流电

- 脉冲电流

- 答案:C

- 13. 若杆塔无接地引下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面下深度不得小于(  )。

- 2m

- 1.5m

- 1m

- 0.6m

- 答案:D

- 14. 绝缘体不导电是有前提的，其是否导电主要与(  )有关。

- 外加电压的高低；

- 其温度的高低；

- 原子核对外围电子束缚力的大小

- 答案:A

- 15. 办理暂停用电，累计最长时间不得超过(  )。

- 3个月;

- 6个月;

- 9个月;

- 全年;

- 答案:B

- 16. 一台发电机,发出有功功度为80MW,无功功率为60MVar,它发出的视在功率为(  )。

- 120MVA

- 117.5MVA

- 100MVA

- 答案:C

- 17. 相线应接在螺口灯头的( )。

- 螺纹端子

- 中心端子

- 外壳

- 答案:B

- 18. 变压器变换分接位置以进行调压所采用的开关称为(  )。

- 空气开关

- 隔离开关

- 分接开关

- 答案:C

- 19. 磁路中的磁通，磁通势.磁阻之间的关系可用(  )确定。

- 安培定则

- 电路欧姆定律

- 磁路欧姆定律

- 楞次定律

- 答案:C

- 20. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。

- 反比

- 正比

- 不变

- 答案:B

- 21. 当二极管的外加正向电压超过死区电压时，电流随电压增加而迅速(  )。

- 增加

- 减小

- 截止

- 饱和

- 答案:A

- 22. 填用电力电缆第一种工作票的工作应(  )许可。

- 经调度

- 不经调度

- 运行人员

- 答案:A

- 23. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路，应选择( )漏电保护装置。

- 三相三极式

- 三相三极和单相二极两种

- 三相四极式

- 答案:C

- 24. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满(  )的人。

- 14周岁

- 15周岁

- 17周岁

- 18周岁

- 答案:D

- 25. 容量在630kvA以下的变压器，在每次合闸前及拉闸后应检查(  ).A.一次;B.两次;C.三次.

- 答案:A

- 26. 油料火灾不能用(  )灭火。

- 水

- 沙子

- 干粉

- 答案:A

- 27. 制造标准电阻器的材料一定是(  )。

- 低电阻率材料

- 高电阻率材料

- 低温度系数材料

- 高温度系数材料

- 答案:D

- 28. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。

- 热聚集

- 热扩散

- 冶金效应

- 热吸收

- 答案:C

- 29. 为配用低量程的电压表测量高电压，电压互感器必须具有(  )。

- 升压作用

- 具有陡降作用

- 降压作用

- 变换阻抗的作用

- 答案:A

- 30. 线路停电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.

- 断路器，负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;

- 断路器，母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关

- 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;

- 母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关，断路器

- 答案:A

- 31. 通过变流器把直流电能逆变成交流电能送到交流电网的叫(  )。

- 有源逆变

- 无源逆变

- 整流

- 反馈

- 答案:A

- 32. 变压器初级和次级绕组采用不同的匝数比时，就可以达到升高或降低(  )的目的。

- 电压；

- 电流；

- 频率；

- 电阻；

- 答案:A

- 33. 电容器在合闸操作过程中，如果没有合好，断路器拉开后，应间隔(  )min，再将电容器投入运行。

- 3

- 5

- 7

- 10

- 答案:A

- 34. 当采用握笔法时，(  )的电烙铁使用起来比较灵活。适合在元器件较多的电路中进行焊接。

- 直烙铁头

- C型烙铁头

- 弯烙铁头

- D型烙铁头

- 答案:A

- 35. 线电流是(  )的电流。

- 流过每相电源

- 流过每相负载

- 流过各相线

- 流过中性线

- 答案:C

- 36. 鼠笼电机的拆装顺序为()。

- ①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖

- ⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。

- ⑤卸下皮带轮或靠背轮

- ①②③④⑤

- ②③⑤④①

- ④⑤③②①

- ③④⑤①②

- 答案:C

- 37. 对各种类型的绝缘导线，其容许工作温度为(  )。

- 40℃

- 65℃

- 70℃

- 90℃

- 答案:B

- 38. 下列说法中，不正确的是( )。

- 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具

- 手持电动工具有两种分类方式，即按工作电压分类和按防潮程度分类。

- 多用螺钉旋具的规格是以它的全长（手柄加旋杆）表示

- 电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电

- 答案:B

- 39. 三级用电检查员仅能担任(  )KV及以下电压受电的用户的用电检查工作。

- 0.4

- 10

- 0.22

- 35

- 答案:A

- 40. 110KV及以下线路维护测控设备不具备(  )功能。

- 三相一次或二次重合闸

- 过电流维护

- 断路器维护

- 答案:C

- 41. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。

- 电磁力

- 磁通

- 电动势

- 答案:A

- 42. 半导体的电阻随温度的升高(  )。

- 不变

- 增大

- 减小

- 答案:C

- 43. 装配交流接触器的一般步骤是(  )。

- 动铁心—静铁心—辅助触头—主触头—灭弧罩

- 动铁心—静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头

- 动铁心—静铁心—主触头—灭弧罩—辅助触头

- 静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头—动铁心

- 答案:A

- 44. 对断路器操作机构的基本要求之一是(  )。

- 动作迅速

- 缓慢动作

- 根据运行情况决定动作速度

- 不受继电保护控制

- 答案:A

- 45. 关于乙类功率放大器的特点，叙述正确的是:功放管的静态工作点(  )。

- 选在交流负载线的中点

- 沿交流负载线下移，使静态集电极电流降低

- 沿交流负载线继续下移，使静态集电极电流等于零

- 选在交流负载线的上方

- 答案:C

- 46. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔断的额定电流为不大于导线允许载流量( )倍。

- 1.25

- 1.1

- 0.8

- 答案:C

- 47. (  )KV以下的线路一般使用高压带电间接操作法。

- 10

- 35

- 110

- 220

- 答案:C

- 48. 无需区分表笔极性，就能测量直流电量的仪表是(  )。

- 磁电系

- 电磁系

- 静电系

- 电动系

- 答案:B

- 49. 电力系统电流互感器的二次侧额定电流均(  )A.

- 220;

- 380;

- 5;

- 100.

- 答案:C

- 50. 将电气设备和用电装置的金属外壳与(  )相连接叫做接零。

- 系统中性点

- 接地装置

- 导线

- 大地

- 答案:A

- 51. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。

- 6

- 12

- 24

- 36

- 答案:B

- 52. 高压电气设备的检测应该采用的方法是( )

- 定期检测

- 故障检测

- 事故检测

- 全面检测

- 答案:B

- 53. 漏电开关的额定电流应( )被保护电路的最大负荷电流。

- 大于

- 小于

- 等于

- 不大于

- 答案:A

- 54. 高压断路器可以(  )

- 切断空载电流

- 控制分断或接通负荷电流

- 切换正常负荷又可切除故障,同时还具有控制和保护双重任务

- 接通或断开电路空载电流,但严禁带负荷拉闸

- 答案:C

- 55. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用(  )。

- 熔断器

- 磁力启动器

- 热继电器

- 电压继电器

- 答案:C

- 56. 电流互感器的二次侧应( )

- 没有接地点

- 有一个接地点

- 有两个接地点

- 按现场情况不同，不确定

- 答案:B

- 57. 自感电动势大小的表达式为(  )。

- e=L(Δi/Δt)

- e=-L(Δi/Δt)

- e=L(i/t)

- e=-L(i/t)

- 答案:B

- 58. 低压照明用户受电端电压的被动幅度不应超过额定电压的(  )。

- ±(5%-10%)

- ±5%

- 10%

- 答案:A

- 59. ( )仪表由固定的永久磁铁可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 感应式

- 答案:B

- 60. 六氟化硫断路器是一种用(  )气体作为灭弧介质的断路器。

- SF6

- 压缩空气

- 氮气

- 惰性

- 答案:A

- 61. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。

- 断路器

- 隔离开关

- 熔断器

- 答案:C

- 62. Ⅰ类手持式单相电动工具的电源线必须采用( )多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。

- 两芯

- 三芯

- 四芯

- 五芯

- 答案:B

- 63. 绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(  )。

- 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍

- 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍

- 变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍

- 答案:B

- 64. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。

- 深蓝色

- 淡蓝色

- 黄绿双色

- 答案:B

- 65. 将零线多处接地，叫(  )接地。

- 零线接地

- 保护接地

- 系统接地

- 重复接地

- 答案:D

- 66. 胶壳刀开关在接线时，电源线接在(  )

- 上端(靜触点）

- 下端（动触点）

- 两端都可

- 答案:A

- 67. 三相电动机铭牌上标有“额外电压380V/220V,接法Y/△”，当电压为380V时，其接法为( )。

- △接

- Y接

- ∏接

- T接

- 答案:B

- 68. 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于(  )m㎡。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505303123000011042