ICS   29.160.40

CCS  F11

41

河南省地方标准

DB 41/T XXXX—XXXX

# 装配式钢-混组合风电塔筒健康状态在线 监测技术规范

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

河南省市场监督管理局    发 布

DB 41/T XXXX—XXXX

目    次

前言 	II

1  范围 	1

2  规范性引用文件 	1

3  术语和定义 	1

4  监测模型 	2

5  数据采集技术要求 	2

6  数据传输技术要求 	4

7  数据处理中心技术要求 	5

8  安全评价与预警技术要求 	6

9  数据应用技术要求 	6

附录 A（资料性）   数据监测图示 	7

DB 41/T XXXX—XXXX

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由河南省发展和改革委员会提出。

本文件起草单位：零点创新科技有限公司、河南省标准化和质量研究院、上海红檀智能科技有限 公

司、国电投河南新能源有限公司、同济大学、郑州大学、许继电气股份有限公司、中国电建集团河南 省、电力勘测设计有限公司、平顶山学院、上海华砼绿筑新能源有限公司。

本文件主要起草人：梁凯、赵杰、韩颖、胡芸、耿银鼎、郭建军、张延平、姜旭、曹仰杰、杨东 海、张磊、计舒生、武勇永、周智鹏、梁慧芳、白可、孙润升、王超、肖海涛、梁闪光、徐大伟、尹 森林、陈冬、廖权虹、杨聪、王艳、段鹏松、陈伟、姚小珂、张旭、李存存、祝文秀、赵静、杨飞

飞、罗铭豪。

DB 41/T XXXX—XXXX

装配式钢-混组合风电塔筒健康状态在线监测技术规范

1  范围

本文件明确了装配式钢-混组合风电塔筒健康状态在线监测技术的总体原则，规定了相关的术语和 定义、数据采集、数据传输、数据处理中心、安全评价与预警、数据应用等技术要求内容。

本文件适用于河南省内功率≥4.5MW、高度≥140m的装配式钢-混组合风电塔筒健康状态监测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适 用于本文件。

GB 37300-2018  公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB/Z 41288-2022  信息安全技术 重要工业控制系统网络安全防护导则

GB/T 41818-2022  信息技术 大数据 面向分析的数据存储与检索技术要求

GA/T 1547-2019  信息安全技术 移动智能终端用户数据存储安全技术要求和测试评价方法 NB/T 31004-2011  风力发电组振动状态监测导则

YD/T 75-1995  点对多点微波通信系统技术要求和测量方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风电塔筒

风力发电使用的塔杆，在风力发电机组中主要起支撑作用。

3.2

装配式钢-混组合风电塔筒

采用钢-混组合形式，上部为钢塔筒，下部为预制混凝土的风电塔筒。

3.3

健康状态

被测设备的各系统、器件性能良好、可稳定运行的状态。

3.4

在线监测

设备运行过程中对其性能、功能等进行实时或定时的监测。

3.5

状态监测

检测和采集反映风电机组状态的信息和数据。

4  监测模型

数 据 集 成 监 测    数 据 处 理     数 据 应 用

数据处理 中心层

安全评价 与预警层

数据传输层

数据应用层

图 1  监测模型

4.2  数据采集层与数据传输层对数据进行集成监测。

4.3  数据处理与控制层与安全评价与预警层对数据进行分析和处理。

4.4  数据应用层对数据进行可视化操作处理。

5  数据采集技术要求

5.1  基本要求

5.1.1  数据采集应包括以下数据： ——塔顶倾角；

——混凝土应变；

——塔筒摆幅加速度；

——塔壁裂纹；

——渗水点；

——预应力；

——塔基沉降位移、均匀度。

5.1.2  数据采集层应满足：

——所处地理位置的物理、化学和生物等环境的要求； —— 自动、实时进行数据采集的要求；

——对采集的数据进行 A/D(模/数)转换的初步处理功能；

4.1  装配式钢-混组合风电塔筒健康状态在线监测模型一般包括：数据采集层、数据传输层、数据处 理中心层、安全评价与预警层、数据应用层。监测模型见图 1。

DB 41/T XXXX—XXXX

数据采集层

5.1.3  采集的数据应实时、准确、可靠。

5.2  塔顶倾角

5.2.1  塔顶倾角数据应在塔顶区域实时采集。

DB 41/T XXXX—XXXX

5.2.2  塔顶倾角监测点应合理选择，可在塔顶设置 4 个对称监测点，共 4 个测点，示例参见附录

A.1。

5.2.3  塔顶倾角数据采集应满足表 1 的要求。

表 1  塔顶倾角数据采集技术要求

| 采集项目 | 采集范围 | 采集精度 |
| --- | --- | --- |
| 倾角 | ≥ 士75o | ≤ 士0.05o |

5.3  混凝土应变

5.3.1  混凝土应变数据应在开裂敏感区域实时采集。

5.3.2  混凝土应变监测点应合理选择，可选取塔筒的 7 个断面，每个断面设置 4 个对称监测点，共 28 个测点，示例参见附录 A.2。

5.3.3  混凝土应变数据采集应满足表 2 的要求。

表 2  混凝土应变采集技术要求

| 采集项目 |  | 范围要求 |
| --- | --- | --- |
| 应变测量 | 拉伸: 10 6 | 0～1500 |
|  | 压缩: 10 6 |  |
| 测量精度 |  | ≤ 士0. 1% F.S |
| 灵敏度 |  | ≤0.5 10 6 / F |
| 注： F = Hz2 x 10 3 。 |  |  |

5.4  塔筒摆幅加速度

5.4.1  塔筒摆幅加速度数据应在摆动敏感区域实时采集。

5.4.2  应合理选择塔筒加速度监测点，可选取 5 个断面，每个断面设置 4 个对称点，共 20 个测点， 示例参见附录 A.3。

5.4.3  塔筒加速度数据采集应满足表 3 的要求。

表 3  塔筒加速度数据采集技术要求

| 采集项目 | 采集范围 | 采集精度 |
| --- | --- | --- |
| 摆幅加速度 | ≥±5 rad/ s2 | ≤ 士0.0009 |

5.5  塔壁裂纹

5.5.1  塔壁裂纹数据应在塔壁钢-混连接处等裂纹敏感区域定时采集。塔壁无裂纹时，采集频率应≥1 次/12h；塔壁出现裂纹时，采集频率应≥1 次/5min。

5.5.2  应合理选择塔壁裂纹设置监测点。

5.5.3  塔壁裂纹监测区域监测点进行数据采集应满足表 4 的要求。

表 4  塔壁裂纹数据采集技术要求

| 项目 | 范围要求 |
| --- | --- |
| 像素 | ≥ 1920px x 1080 px |
| 水平分辨力 | 环境光照不低于300 lx,不低于900 TVL；环境光照在0.1lx |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506215133000010055