温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(  )。
A. 静电能量要足够大
B. 有爆炸性混合物存在
C. 有足够的温度
答案:B
2. 接班人员必须按( )到岗，交班人员应办理交接手续，签字后方可离去。
A. 规定时间提前
B. 规定时间
C. 规定时间不得晚10分钟
D. 均不可以
答案:A
3. 凡受电容量在160KVA以上的高压供电用户,月平均功率因数标准为( )。
A. 0.8
B. 0.85
C. 0.9
答案:C
4. 1kV及以上移相电容器南北极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。
A. 1000MΩ
B. 3000MΩ
C. 5000MΩ
D. 10000MΩ
答案:C
5. 变压器在运输和装卸中要求倾斜角度不应大于( )。
A. 10o
B. 12o
C. 15o
D. 20o
答案:C
6. 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为(  )。
A. 调度操作
B. 倒闸操作
C. 转换操作
答案:B
7. 在民用建筑物的配电系统中，一般采用(  )断路器。
A. 框架式
B. 电动式
C. 漏电保护
答案:C
8. 远距离输送电能时，首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到(  )以减小输电线上的能量损耗。
A. 几千伏
B. 几百伏
C. 几万伏或几十万伏
答案:C
9. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 800
B. 400
C. 1000
答案:C
10. 用喷霎水枪可带电灭火,但为安全起见，灭火人员要戴绝缘手套”穿绝缘靴还要求水枪头(  )。
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
11. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
答案:A
12. 低压配电装置通道上方裸导体低于(  )m者时应加遮拦。
A. 2.3
B. 2.2
C. 2.1
D. 2.0
答案:A
13. 接在母线上的阀型避雷器和(  )一般合用一组隔离开关，连接在变压器上的阀型避雷器一般不装设隔离开关。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 电压互感器和电流互感器
D. 电容器
答案:B
14. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(  )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
15. 电能与电功率之间存在的关系是(  ).
A. P=W*t
B. P=U*I
C. W=P*t
D. W=P／t
答案:C
16. 变压器的器身主要由铁心和(  )两部分组成。
A. 绕组
B. 转子
C. 定子
D. 磁通
答案:A
17. 发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？(  )
A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B. 弯着身子快速跑到安全地点
C. 躲在床底下等待消防人员救援
D. 马上从最近的消防通道跑到安全地点
答案:C
18. 在中性点不接地电力系统中，当一相出现接地故障时，其他相线对接地点的电压为(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 零
D. 线电压／√3
答案:B
19. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).
A. 直接转动量程开关;
B. 先将钳口打开，再转动量程开关
答案:B
20. 国家标准规定凡( )kw以上的电动机均采纳三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 75
答案:B
21. 按照《电业安全工作规程》规定，完成工作许可手续后，工作负责人{监护人}应向工作班人员交待现场安全措施.( )和其他注意事项。
A. 组织措施；
B. 工作内容；
C. 带电部位；
D. 技术措施。
答案:B
22. 刀开关在选用时，要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。
A. 额定
B. 最高
C. 故障
答案:B
23. 带电灭火，扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，35kV电源不应小于(  )，要站在上风侧。
A. 0.3m；
B. 0.4m；
C. 0.5m；
D. 1m；
答案:C
24. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。
A. 检修人员
B. 值班员
C. 全体人员
D. 无关人员
答案:C
25. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处于(  )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 设备用
答案:A
26. 微动式行程开关的优点是有(  )动作机构。
A. 控制
B. 转轴
C. 储能
答案:C
27. 电容器在合闸操作过程中，如果没有合好，断路器拉开后，应间隔(  )min，再将电容器投入运行。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
答案:A
28. 对电机内部的赃物及灰尘清理，应用(  )
A. 湿布抹擦
B. 布上沾汽油.煤油等抹擦
C. 用压缩空气吹或用干布抹擦
答案:C
29. 电磁式直流伺服电动机按励磁方式不同可以分为(  )
A. 他励和并励
B. 并励和复励
C. 并励和串励
D. 他励.并励.串励.复励
答案:D
30. (  )是工艺过程中所产生静电的主要危险。
A. 引起爆炸和火灾
B. 电击
C. 妨碍生产
D. 过载
答案:A
31. 用摇表测量电气设备绝缘时,K线路K( )接线柱应接在()。
A. 电机绕组或导体
B. 电缆的绝缘层
C. 电气设备外壳或地线上
答案:A
32. 在转移工作地点时,( )应向工作人员交代带电范围.安全措施和注意事项。
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 工作负责人
答案:C
33. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
34. 挖杆坑时，当坑深超过(  )时，坑内工作人员应戴安全帽。
A. 1m
B. 1.5m
C. 1.8m
D. 2m
答案:B
35. 铁磁材料的相对磁导率口。(  )。
A. >1
B. =1
C. <1
D. ≤1
答案:A
36. 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流，即为(  )的有效值。
A. 线电流
B. 相电流
C. 最小电流
D. 最大电流
答案:A
37. 配电网按电压等级分，有高压配网.( )和低压配网。
A. 35kv配网
B. 220∕380v配网
C. 中压配网
答案:C
38. 有时候用钳表测量电流前,要把钳口开合几次,目的是( )。
A. 消除剩余电流
B. 消除剩磁
C. 消除残余应力
答案:B
39. 六氟化硫气体具有良好的灭弧性能和绝缘性能。其耐压强度是空气的(  )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 10
答案:C
40. 下列(  )触发方式不属于可控硅触发电路。
A. 大功率三极管触发
B. 大功率二极管触发
C. 脉冲触发
D. 集成电路触发
答案:B
41. 对于10kV及以下电缆户内.外终端，一般( )进行一次定期巡视检查。
A. 1年
B. 2-4年
C. 5-6年
答案:B
42. 电压的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 安培
D. 欧姆
答案:A
43. 施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(  )
A. 4m
B. 5m
C. 6m
D. 7m
答案:A
44. (  )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流，供测量.保护.监控用。
A. 高压断路器
B. 隔离开关
C. 电压互感器
D. 电流互感器
答案:D
45. 当三相交流电的负载作星连接时，线电压等于(  )电压。
A. 1
B. √3
C. 2/√2
D. 2/√3
答案:B
46. 下列材料中,导电性能最好的是( )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
47. 可控硅导通条件是(  )。
A. 电压负反馈
B. 电压正反馈
C. 电流负反馈
D. 电流正反馈
答案:B
48. 对于一类负荷的供电，应由至少(  )独立电源供电。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
答案:B
49. 运行的电力变压器若发出高而沉重的“嗡嗡”声，应进行(  )处理。
A. 退出运行
B. 检查油温
C. 减轻负荷
D. 检查瓦斯继电器
答案:C
50. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(  )。
A. 导线
B. 电缆
C. 绞线
答案:B
51. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(  )材料制成。
A. 钢材
B. 绝缘材料
C. 木材
答案:A
52. 封闭式的干式变压器,最适合用于(  )。
A. 配电所
B. 变电所
C. 恶劣环境
答案:C
53. 当变压器原边绕组匝数等于付边匝数时，变压器为( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:C
54. 按劳作工时定额组成判断，下列(  )办法能够缩短辅佐时刻。
A. 缩短设备维修时刻
B. 缩短工人开会.学习时刻
C. 缩短工人劳作工时
D. 缩短安置作业场地时刻
答案:D
55. 三相异步电动机定子各相绕组在每个磁极下应均匀分布，以达到(  )的目的。
A. 磁场均匀
B. 磁场对称
C. 增强磁场
D. 减弱磁场
答案:B
56. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )
A. 电缆灭火必须先切断电源。
B. 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等
C. 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆
D. 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火
答案:C
57. 绝缘手套的试验周期为多少时间一次(  )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 两年
答案:B
58. 绕线式异步电动机串级调速种类很多，不管是那一种，都是在(  )进行调速的。
A. 转子回路里串入附加电势
B. 转子回路里串入电阻
C. 转子回路里串入电抗器
D. 转子回路里串入频敏变阻器
答案:A
59. 国家对严重危及生产安全的工艺.设备实行( )。
A. 改进制度
B. 淘汰制度
C. 翻新制度
D. 统一调换
答案:B
60. 锡焊体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
61. 稳压管的稳压区是其工作在(  )
A. 正向导通
B. 反向截止
C. 反向击穿
答案:C
62. 汽轮发电机转子常采用的冷却方式是。(  )
A. 空冷
B. 氢内冷
C. 水内冷
D. 油内冷
答案:B
63. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是(  )。
A. 消除剩余电流
B. 消除剩磁
C. 消除残余应力
答案:B
64. 绝缘油介质损失角正切值的测试是使用()配以专用电极，在工频电压下进
行的。
A. 直流单臂电桥
B. 直流双臂电桥
C. 高压交流电桥
D. 兆欧表
答案:C
65. 运行中的电流互感器出现放电声音与互感器(  )有关。
A. 绝缘老化
B. 空载运行
C. 二次短路
D. 满载运行
答案:A
66. 交流电凡额定电压(  )以下为低压。
A. 1000V；
B. 500V；
C. 380V；
D. 250V；
答案:A
67. 总油量( )kg以上的充油电气设备应安装在单独的防爆间隔内。
A. 60
B. 200
C. 400
D. 600
答案:D
68. 两平行导线中，载有同向电流时，导体间存在的电磁力(  )。
A. 互相排斥
B. 互相吸引
C. 既吸引，也排斥
D. 没有关系
答案:B
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