天津市工程建设标准

DB/T  29-260-2019 备案号：J14649-2019

# 天津市建筑物移动通信基础设施

# 建设标准

Standard for construction of mobile communication

infrastructure for buildings in Tianjin

2019-04-26 发布                         2019-06-01  实施

天津市住房和城乡建设委员会   发布

天津市工程建设标准

# 天津市建筑物移动通信基础设施建设标准

Standard for construction of mobile communication

infrastructure for buildings in Tianjin

DB/T29-260-2019

# J14649-2019

主编单位：天津市通信管理局

参编单位：天津市工业和信息化局

中国铁塔股份有限公司天津市分公司

广东省电信规划设计院有限公司

批准部门：天津市住房和城乡建设委员会

实施日期：2019 年 6 月 1  日

2019 天 津

# 天津市住房和城乡建设委员会文件

津住建设[2019]23 号

# 市住房城乡建设委关于发布《天津市

# 建筑物移动通信基础设施建设标准》的通知

各有关单位：

根据《市建委关于下达 2018 年天津市建设系统工程建设地方 标准编制计划的通知》（津建设[2017]520 号）要求，天津市通信 管理局等单位编制完成了《天津市建筑物移动通信基础设施建设标 准》。经市住房城乡建设委组织专家评审通过，现批准为天津市工 程建设地方标准，编号为 DB/T29-260-2019，自 2019 年 6 月 1 日 起实施。

各相关单位在实施过程中如有意见和建议，请及时反馈给天津 市通信管理局。

本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理，天津市通信 管理局负责具体技术内容的解释。

天津市住房和城乡建设委员会 2019 年 4 月 26 日

# 前   言

根据《市建委关于下达2018年天津市建设系统工程建设地方标 准编制计划的通知》（津建设〔2017〕520号） 的要求，标准编制组 经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上， 编制本标准。

本标准的主要技术内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4. 通信机房；5.通信电源；6.通信管线；7.屋面设施；8.验收。

本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理，天津市通信 管理局负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议， 请 寄至天津市通信管理局（地址：天津市南开区南门外大街386号盛 欣园A座，邮编：300100）。

本 标 准 主 编 单 位：天津市通信管理局

本 标 准 参 编 单 位：天津市工业和信息化局

中国铁塔股份有限公司天津市分公司 广东省电信规划设计院有限公司

本标准主要起草人员：刘  琳  郝  晨  高  君  张博伟 曲华维  周  湘  涂  进  林佳森 许  洋  许  翔

本标准主要审查人员：刘祖玲  王东林  丁永君  尹桂旭 杜春礼  李炎兵  沈春来  王连顺 侯建成  王  勇  汤  芃  张建华 于海阔

目     次

1    总则 	 1

2    术语 	 2

3    基本规定 	 4

4    通信机房 	 5

4.1    一般规定 	 5

4.2    基站机房 	 6

4.3    室分机房 	 7

5    通信电源 	 8

5.1    电  源 	 8

5.2    配电设备 	 8

5.3    配电电缆 	 9

6    通信管线 	 10

7    屋面设施 	 11

8    验收 	 13

本标准用词说明 	 14

引用标准名录 	 15

条文说明 	 17

Contents

1    General provisions 	 1

2    Terms 	 2

3    Basic Requirement 	 4

4    Communication equipment room 	 5

4.1    General	 5

4.2    Base station room	 6

4.3    Indoor distribution room 	7

5    Communication power supply	 8

5.1    Power supply	 8

5.2    Power distribution requirement	 8

5.3    Power distribution cable	9

6    Communication conduit	 10

7    Roof facilities	 11

8    Acceptance 	 13

Explanation of wording in this code	 14

List of quoted standards	 15

Explanation of provisions	 17

# 1    总  则

1.0.1    为了规范天津市公用移动通信网络建设，满足用户对通信业 务的需求，推动移动通信基础设施的共建共享，避免重复建设，促 进社会信息化的持续快速健康发展，制定本标准。

1.0.2    本标准适用于天津市新建、改建的民用建筑的移动通信基站 基础设施建设以及室内分布系统通信基础设施建设。

1.0.3    移动通信基础设施建设必须执行国家和天津市现行有关方 针、政策和法规， 遵守安全卫生、环境保护、节约能源资源等有关 规定。

1.0.4    移动通信基础设施建设除应符合本标准的规定外，尚应符合 国家、行业和天津市现行有关标准的规定。

1

# 2    术  语

2.0.1    移动通信基础设施 mobile communication infrastructure

包括移动通信基站基础设施和室内分布系统基础设施两部分， 移动通信基站基础设施主要包括通信铁塔、基站机房、电源系统、 接地系统、屋面设施等，室内分布系统基础设施主要包括室分机房、 电源系统、接地系统及布线桥架等。

2.0.2    移动通信基站 mobile communication base station

无线电台站的一种形式，是在一定的无线电覆盖区中，通过移 动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发 信电台。通常情况下， 一个移动通信基站由无线电信号发射接收设 备、电源设备、传输设备及天线、馈线等组成。

2.0.3    室内分布系统 indoor distributed system

建筑物内由无线电信号的发射、接收及传输等设施组成的系 统，是无线电传输网络基站的室内设置形式，简称室内分布系统， 用于为室内提供良好的无线覆盖效果。通常情况下， 一套室内分布 系统由无线电信号发射接收设备、电源设备、传输设备及天线、馈 线等组成。

2.0.4    基站机房 base station room

用于安装移动通信基站所需的无线电信号发射接收设备、电源 设备、传输设备、空调设备等的房间。

2.0.5    室分机房 indoor distribution room

用于安装室内分布系统所需的无线电信号发射接收设备、POI (多系统合路平台）设备等的房间。

2.0.6    天线 antenna

2

无线电收发系统中，向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。 2.0.7    馈线 feeder

把电磁波以尽量小的损耗从发射机传到天线或从天线传到接 收机所用的连接线。

2.0.8    馈线洞 feeder hole

基站机房墙面上具有一定尺寸要求的孔洞，是基站机房内各种 线缆进出的通道。

2.0.9    抱杆 pole

建筑物顶、建筑物外墙或通信塔桅上用于安装天线的钢制构 件。

2.0.10    接地端子 earthing terminal 接地线的连接端子或接地排。

3

# 3    基本规定

3.0.1    移动通信基础设施的建设应能满足多家移动通信运营商网 络平等接入的要求，并遵循共建共享的原则统筹考虑建设方案。

3.0.2    移动通信基础设施的建设在本标准未做特殊要求时，均应与 主体建筑物的要求相同。

4

# 4    通信机房

## 4.1    一般规定

4.1.1    机房的设计使用年限应与既有、新建主体建筑的设计使用年 限相同。

4.1.2    机房的结构安全等级应与既有、新建主体建筑的结构安全等 级相同，且不应低于二级。

4.1.3    机房的抗震设防烈度应同既有、新建主体建筑的抗震设防烈 度一致。

4.1.4    机房宜与建筑物弱电间贴建或与电梯机房贴建。

4.1.5    机房不应贴近强电磁源及震动源，不应设置在有水房间的下 方或贴建，机房不应跨越建筑物的变形缝。

4.1.6    机房门净宽不应小于 1.05m，门净高不应小于 2.l0m。

4.1.7    机房净高不应低于 2.60m。

4.1.8    机房的围护结构的热功性能应符合国家现行标准《公共建筑 节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标 准》JGJ26，和天津市工程建设现行标准《天津市居住建筑节能设 计标准》DB29-1 、《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153  等 节能设计标准的规定。

4.1.9    机房外墙体及屋面不应采用龙骨板材、彩钢板等耐久性差的 建筑材料。

4.1.10  机房涉及室内装修设计时，应满足通信工艺的要求和现行国 家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB  50222 的相关规定；机 房内不应设吊顶。

5

4.1.11    机房外门处应设置防水挡台。

4.1.12    除机房门、馈线洞外，机房墙体不应开设其他门、窗、洞 口；确有需要时，应采用固定的甲级防火窗。

4.1.13    机房内不应设置采暖系统，不应设置各种给、排水管道及 中央空调。

4.1.14    机房消防系统应符合下列规定：

1    机房应采用气体灭火系统，应按现行国家标准《建筑设计 防火规范》GB 50016 和《气体灭火系统设计规范》GB 50370 的要 求执行。

2    围护结构的耐火极限均不应低于 1.00h。 4.1.15    机房照明应符合下列规定：

1    机房照度不应低于 200lx，备用照明的照度值不宜低于正常 照明照度。

2    光源显色指数不应小于 80；灯具吸顶安装，机房内设手动 控制。

## 4.2    基站机房

4.2.1    当需要设置基站机房时，宜建在建筑物屋面，并与局部突出 屋面的电梯机房或楼梯间、设备间等贴建； 当屋面无上述附属用房 时，宜建于弱电间或室分机房上方；确有困难时，基站机房可设在 顶层并与弱电间或室分机房贴建。

4.2.2    基站机房应符合下列规定：

1    基站机房平面形状宜采用矩形；

2    基站机房净面积不应小于 20.00m2,净宽度不应小于 3.00m。 4.2.3    建于屋面的基站机房外墙应预留两个馈线洞，至少有一个馈 线洞面向屋面开阔处。

6

4.2.4    建于顶层的基站机房，当基站机房没有上线馈线通道时，基 站机房屋面应设置上线井道。

4.2.5    基站机房楼面活荷载不应小于 6kN/㎡。

## 4.3    室分机房

4.3.1    室分机房宜靠近建筑平面中心的位置设置，并应符合下列规

定：

1    建筑总面积小于 3000m2 时，不宜设置室分机房。

2    公共建筑总面积大于等于 3000m2 且单层面积小于 3000m2 时，各层建筑面积合并计算，应按每 3000m2 设置一个室分机房。

3    公共建筑总面积大于等于 3000m2  且单层面积大于等于 3000m2 时，每增加 3000m2 应增设 1 个室分机房，增加不足 3000m2 的部分，应按照 3000m2 计。

4    居住建筑总面积大于等于 3000 ㎡时，每增加 3000m2 应增 设 1 个室分机房，增加不足 3000m2  的部分按照 3000m2 计。

4.3.2    室分机房应符合下列规定：

1    机房净面积不宜小于 6.00m2。当机房净宽小于 2.00m 时， 应至少有一面墙体为烧结实心砖墙或混凝土墙，且此墙长度不应小 于 3.00m。

2    机房楼面活荷载不应小于 2kN/m2。

7

# 5    通信电源

## 5.1    电  源

5.1.1    机房用电应为 380/220V 交流电，机房用电负荷等级不应低 于主体建筑物最高用电负荷等级。

5.1.2    基站机房和室分机房内均应配置交流配电箱，并将相应的线 缆敷设至该配电箱。

5.1.3    交流配电箱进线应引自总配电室；应从低压馈电柜（一级配 电）直接引电；不得与其他设备共用一个供电回路。

5.1.4    机房接地系统应符合下列规定：

1    机房接地应采用联合接地方式。

2    机房接地端子采用 40mm×4mm  或 50mm×5mm 热镀锌扁 钢，与建筑物接地网相连。

3    基站机房馈线洞外侧应预留接地端子。

4    机房内的防雷接地电阻≤1Ω。

5.1.5    设有基站的建筑屋面侧墙上应预留 4 个接地端子箱。

5.1.6    每个基站机房预留用电负荷不应小于 50kW，每个室分机房 预留用电负荷不应小于 10kW。

5.1.7    机房用电应有单独的计量装置。

## 5.2    配电设备

5.2.1    交流配电箱应内置浪涌保护器（限压型 SPD），标称放电电

8

流最大通流容量（Imax）应满足现行国家标准《通信局（站）防雷 与接地工程设计规范》GB 50689 的规定。

5.2.2    机房应安装带有接地保护的电源插座，其电源不应与照明电 源同一回路；电源插座回路应带漏电保护。

5.2.3    交流配电箱宜明装。

## 5.3    配电电缆

5.3.1    通信用交流中性线应采用与相线同截面的导线。

5.3.2    机房内的线缆应采用阻燃或耐火型。

5.3.3    机房内线缆宜穿钢管或金属线槽明敷设，不宜在楼板内暗敷

设。

5.3.4    线缆敷设的金属管壁厚不应小于 1.5mm。

9

# 6    通信管线

6.0.1    当室分机房未每层设置时，基站机房和室分机房均应与弱电 井之间设置桥架，并垂直上下连通，桥架宽度不应小于 100mm。

6.0.2    室分机房上下紧邻对齐布置时，室分机房之间应预留设置桥 架及馈线通道，桥架宽度不应小于 100mm，并在各楼层设置出口； 专用桥架宽度不应小于 100mm,垂直方向通到各个楼层，并在各楼 层设置出口。

6.0.3    机房内应有管孔与建筑物外的光缆管道相通，进线管孔位置 应充分考虑建筑物外部通信管道的方向。

6.0.4    建筑物红线内的通信管道应做管线设计，红线内管道终端手 孔位置与红线外各通信运营商的管道资源衔接，确保红线外的光缆 能够进入建筑物。

6.0.5    地下通信管道应与公用电信网管道相连，接口宜有两个方 向；地下通信管道应与各建筑物及设备间、电信间的引入管道衔接。 6.0.6    建筑红线内地下通信管道的路由应以设备间为中心向外辐 射，敷设在人行道、绿化带上。

6.0.7    机房应预留管孔，管孔直径不应小于 100mm，且不得低于 4

孔。

10

# 7    屋面设施

7.0.1    设有基站机房的屋面，当建筑屋面高度不低于 30.00m，且 屋面女儿墙不是钢筋混凝土结构的建筑或女儿墙高度底于 1.00m 时，应预留不少于 12 个钢筋混凝土柱墩作为设备基础，设备基础 可不考虑设备震动，柱墩设置要求如下：

1    设备基础应位于建筑屋面的四角布置，每个屋面角布置不 应少于 3 个设备基础，柱墩距离屋面边缘不宜大于 1.50m；当屋面 长度大于 60.00m 时，屋面中部应布置 6 个设备基础，设备基础中 心应距离不应小于 1.50m。

2    设备基础截面应为 900mm×900mm，设备基础顶标高应相 同并高出屋面不应小于 300mm，设备基础应预埋锚栓。

3    每个设备基础附加荷载最小设计值应为弯矩：20kN·m、剪 力：10kN、轴力：5kN。

4    设备基础内钢筋应与建筑物接地网相连，每个设备基础连 接点不应少于 2 处。

5    预留柱墩位置应做好保温防水措施。

7.0.2    设有基站机房的屋面，当建筑屋面高度低于 30.00m 的建筑 时，屋面应预留不少于 3 个钢筋混凝土柱墩作为设备基础，设备基 础可不考虑设备震动，柱墩设置应符合下列要求：

1    柱墩中心距离为 3.00m~9.00m 之间，柱墩之间应成为等腰 直角三角形并宜靠近机房馈线洞。

2    设备基础截面应为 400mm×400mm，设备基础顶标高应相 同并高出屋面不小于 400mm，设备基础应预埋锚栓。

3    每个设备基础附加荷载最小设计值应为剪力：50kN、轴力：

11

150kN（最小压力：150kN、最小拔力 150kN）。

4    设备基础内钢筋应与建筑物接地网相连，每个设备基础连 接点不应少于 2 处。

7.0.3    设有基站机房的屋面，当建筑屋面高度不低于 30.00m，屋 面女儿墙为钢筋混凝土结构的建筑且女儿墙高度不少于 1.00m 时， 屋面可不预留柱墩等设施作为设备基础。

12

# 8    验  收

8.0.1    主要设备、材料、成品和半成品应验收合格， 并应做好验收 记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时， 应核对其技术参 数，并应符合设计要求。

8.0.2    电气设备、器具和材料验收时，应提供质量合格证明文件， 性能检测报告以及安装、使用、维修和试验要求和说明等技术文件； 对有商检规定要求的进口电气设备，应提供商检证明。

8.0.3    安装和调试用各类计量器具应检定合格，且使用时应在检定 有效期内。

8.0.4    电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得 串连接，连接导体的材质、截面应符合设计要求。

8.0.5    本标准未提及的验收要求均应与主体建筑验收标准相同。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517110201166006052