本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。

- 6

- 10

- 25

- 答案:C

- 2. (  )是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。

- 兆欧表

- 万用表

- 接地电阻测量仪

- 电桥

- 答案:C

- 3. 常用二极管的特点是( )。

- 放大作用

- 整流作用

- 开关作用

- 单向导电性

- 答案:D

- 4. 使用兆欧表时，下列做法不正确的是(  )。

- 测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻

- 测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的。

- 兆欧表测完后应立即使被测物放电

- 测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120r/min左右的转速1min左右，这时读数较为准确。

- 答案:A

- 5. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量，称为( )。

- 额定载流量

- 最大载流量

- 允许载流量

- 答案:C

- 6. 电气设备检修时，工作票的有效期限以(  )为限。

- 当天

- 批准的检修期限

- 工作完成期限

- 自行决定

- 答案:B

- 7. 某线路开关停电检修，线路侧旁路运行，这时就应在该开关操作手把上悬挂(  )的标示牌。

- 在此工作

- 禁止合闸

- 禁止攀登.高压危险

- 答案:C

- 8. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。

- 电磁力

- 磁通

- 电动势

- 答案:A

- 9. 正弦交流电的三要素是(  )角频率.初相位。

- 瞬问值

- 有效值

- 额定值

- 幅值

- 答案:D

- 10. 中小容量的高压电容器组如配置(  ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

- 电流速断保护

- 过电流保护

- 差动保护

- 答案:A

- 11. 负载接成三角形时，相电压等于线电压的(  )倍。

- 3

- √3

- 1

- 1/√3

- 答案:C

- 12. 在带电设备上工作必须填写工作票，应填写第一种工作票的工作是(  )。

- 带电作业

- 在二次回路上工作

- 不需高压设备停电的工作

- 在高压设备上工作，需将高压设备停电的工作

- 答案:D

- 13. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。

- 运行

- 检修

- 备用

- 答案:B

- 14. (  )主要用在35KV及以下的电气设备上装拆熔断器等工作时使用。

- 绝缘棒

- 绝缘夹钳

- 验电笔

- 电工钳

- 答案:B

- 15. 三相异步电动机在空载时其转差率s为( )。

- 1

- 0<s<1

- 0.004～0.007

- 0.01～0.07

- 答案:B

- 16. 运输液化气，石油等的槽车在行驶时，在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触，其目的是(  )。

- 中和槽车行驶中产生的静电荷

- 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

- 使槽车与大地等电位

- 答案:B

- 17. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。

- 分闸

- 合闸

- 任何

- 答案:A

- 18. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。

- 2~5

- 5

- 10

- 15

- 答案:A

- 19. 维修电工在操作中，特别要注意(  )问题。

- 戴好安全防护用品

- 安全事故的防范

- 带电作业

- 安全文明生产行为

- 答案:B

- 20. 使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(  )。

- 电流方向

- 导线周围磁场的方向

- 导线受力方向

- 感应电动势的方向

- 答案:B

- 21. 间接接触触电可分为:接触电压触电和( )。

- 单相触电

- 两相触电

- 三相触电

- 跨步电压触电

- 答案:D

- 22. 下列的(  )属于允许类标示牌。

- 禁止烟火

- 禁止合闸.有人工作

- 禁止攀登高压危险

- 从此上下

- 答案:D

- 23. 异步电动机旋转磁场的转速与极数(  )。

- 成正比

- 的平方成正比

- 成反比

- 无关

- 答案:C

- 24. 接地线用扁钢连接，扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的(  )倍，并应三边施焊。

- 2；

- 4；

- 5；

- 6；

- 答案:A

- 25. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。

- 万用表的电阻档

- 兆欧表

- 接地摇表

- 答案:B

- 26. 停车时产生振荡的原因常常由于(  )环节不起作用。

- 电压负反馈

- 电流负反馈

- 电流截止负反馈

- 桥型稳定

- 答案:D

- 27. 操作票填写中，合上或拉开的隔离开关，刀开关统称为( )。

- 开关

- 负荷开关

- 刀闸

- 答案:C

- 28. 下列(  )字母表示中间继电器。

- KA

- KS

- KT

- KM

- 答案:A

- 29. 双稳态电路从一个稳态翻转到另一个稳态其原因是(  )。

- 是由于温度的变化

- 外部电路的参数变化

- 外加触发信号的作用

- 外电路的干扰

- 答案:C

- 30. 临时接地线应当采用(  )制成。

- 多股铜绞线

- 铜芯铝绞线

- 多股软裸铜线

- 多股软绝缘铜线

- 答案:C

- 31. 施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是( )

- 绿色

- 黄色

- 淡蓝色

- 绿/黄双色

- 答案:D

- 32. 在纯电感交流电路中,电路的无功功率(  )。

- 小于电路电压与电流的有效值的乘积

- 大于电路电压与电流的有效值的乘积

- 等于电路电压与电流的有效值的乘积

- 答案:C

- 33. 电阻为R的两个电阻串联后的等效电阻为(  )。

- 1/2

- 1/4

- 1

- 2

- 答案:D

- 34. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。

- 普通

- 开启

- 防水

- 防爆

- 答案:C

- 35. 遮栏的高度户内应不低于(  )。

- 0.8m

- 1.0m

- 1.2m

- 1.5m

- 答案:C

- 36. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。

- 左手定则

- 右手定则

- 发电机定则

- 安培定则

- 答案:A

- 37. 在扩大器中直流扩大系数与沟通扩大系数β的巨细关系是(  )。

- >β

- <β

- ≈β

- =β

- 答案:C

- 38. 在金属容器内.水井内.特别潮澎的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯，应采用(  )V的安全电压。

- 12

- 24

- 36

- 220

- 答案:A

- 39. 电力变压器按冷却介质分为(  )和干式两种。

- 风冷式

- 自冷式

- 油浸式

- 答案:C

- 40. 照明要求较低，开关次数频繁场所宜选用(  )。

- 荧光灯

- 白炽灯

- 碘钨灯

- 答案:B

- 41. 移动式设备的移动电源线应采用(  )。

- 聚乙烯绝缘双绞软线

- 聚乙烯绝缘护套线阻燃型

- 聚乙烯绝缘软铜线

- 橡套软电缆或聚乙烯护套软电缆

- 答案:D

- 42. 三相异步电动机采用星一三角降压起动，起动时可以使电动机的起动电流降为三角形接法的(  )。

- 1／√3

- √3

- 1／3

- 3

- 答案:C

- 43. 电阳并联电路中的总电流等于各电阻中的电流(  )

- 相等

- 之和

- 之差

- 成王比

- 答案:B

- 44. (  )能说明变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量好坏的数据。

- 电压波形

- 电压相位

- 电压幅值

- 电压调整率

- 答案:D

- 45. 由于焊接时温度不均匀而引起的应力是(  )

- 组织应力

- 热应力

- 凝缩应力

- 以上均不对

- 答案:B

- 46. 常用的立杆方法有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:D

- 47. 电容滤波是滤除(  )。

- 高频交流成份

- 低频交流成份

- 脉动信号

- 直流成份

- 答案:A

- 48. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。

- 单相交流电路

- 三相交流电路

- 直流电路

- 高压交流二次回路

- 答案:C

- 49. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。

- 行动纲领

- 工作指南

- 基本原则

- 行为准则

- 答案:D

- 50. 检查高压断路器的分合位置，可以从(  ).操作机构位置指示器显示等方面确认。

- 带电显示器显示

- 机构动作声音

- 经验判断

- 答案:A

- 51. 全电路欧姆定律的表达式是I=(  )。

- U/R

- E/R

- E/(R+r内)

- 答案:C

- 52. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。

- 二个

- 一个

- 三个

- 答案:C

- 53. 运行的电力变压器若发出高而沉重的“嗡嗡”声，应进行(  )处理。

- 退出运行

- 检查油温

- 减轻负荷

- 检查瓦斯继电器

- 答案:C

- 54. 接地体应埋在距建筑物或人行道(  )以外的地点。

- 1m；

- 1.2m；

- 2m；

- 2.5m；

- 答案:C

- 55. 在建筑工地临时用电架空线，动力.照明线在同一横担上架设时。导线相序是；面向负荷从左侧起依次为( )。

- L1.L2.L3.N.PE

- L1.N.L2.L3，PE

- L1.L2.N.L3，PE

- N.L1.L2.L3，PE

- 答案:B

- 56. 选择架空导线截面不需考虑(  )因素。

- 发热

- 电压损失

- 机械强度于保护

- 绝缘

- 答案:D

- 57. 电力晶体管的开关频率(  )电力场效应管。

- 稍高于

- 低于

- 远高于

- 等于

- 答案:B

- 58. 电路中能提供电能的称为(  )。

- 耗能元件

- 储能元件

- 无源元件

- 电源元件

- 答案:D

- 59. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 60. 箱式变电站的缺点之一是( )。

- 体积小

- 出线回路数少

- 不经济

- 答案:B

- 61. 巡视中发现油开关液面降低，这种情况应填入(  )记录。

- 值班记录

- 设备缺陷记录

- 开关故障跳闸记录

- 设备检修记录

- 答案:B

- 62. 在纯电容交流电路中，电路的无功功率( )。

- 小于电路电压与电流的有效值的乘积

- 等于电路电压与电流的有效值的乘积

- 大于电路电压与电流的有效值的乘积

- 答案:B

- 63. 应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(  )。

- 求电压

- 求电流

- 求电动势

- 用等效电源代替二端网络

- 答案:D

- 64. 电流总是从高电位流向低电位,这一结论适用于(  )。

- 内电路

- 外电路边

- 全电路

- 任何电路

- 答案:B

- 65. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要住首末端变电所进线段(  )km内装设.

- 1—1.5

- 2-2.5

- 1.5-2

- 1.5-3

- 答案:C

- 66. 误拉隔离开关引起弧光时( )。

- 一般应拉到底

- 应合上再拉

- 慢慢拉上

- 合上拉油开关

- 答案:A

- 67. 电力线路接地网中，垂直接地极的长度为(  )m。

- 1

- 2.5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517136046104006032