本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。
A. 6
B. 10
C. 25
答案:C
2. (  )是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测量仪
D. 电桥
答案:C
3. 常用二极管的特点是( )。
A. 放大作用
B. 整流作用
C. 开关作用
D. 单向导电性
答案:D
4. 使用兆欧表时，下列做法不正确的是(  )。
A. 测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻
B. 测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的。
C. 兆欧表测完后应立即使被测物放电
D. 测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120r/min左右的转速1min左右，这时读数较为准确。
答案:A
5. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量，称为( )。
A. 额定载流量
B. 最大载流量
C. 允许载流量
答案:C
6. 电气设备检修时，工作票的有效期限以(  )为限。
A. 当天
B. 批准的检修期限
C. 工作完成期限
D. 自行决定
答案:B
7. 某线路开关停电检修，线路侧旁路运行，这时就应在该开关操作手把上悬挂(  )的标示牌。
A. 在此工作
B. 禁止合闸
C. 禁止攀登.高压危险
答案:C
8. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。
A. 电磁力
B. 磁通
C. 电动势
答案:A
9. 正弦交流电的三要素是(  )角频率.初相位。
A. 瞬问值
B. 有效值
C. 额定值
D. 幅值
答案:D
10. 中小容量的高压电容器组如配置(  ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。
A. 电流速断保护
B. 过电流保护
C. 差动保护
答案:A
11. 负载接成三角形时，相电压等于线电压的(  )倍。
A. 3
B. √3
C. 1
D. 1/√3
答案:C
12. 在带电设备上工作必须填写工作票，应填写第一种工作票的工作是(  )。
A. 带电作业
B. 在二次回路上工作
C. 不需高压设备停电的工作
D. 在高压设备上工作，需将高压设备停电的工作
答案:D
13. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 备用
答案:B
14. (  )主要用在35KV及以下的电气设备上装拆熔断器等工作时使用。
A. 绝缘棒
B. 绝缘夹钳
C. 验电笔
D. 电工钳
答案:B
15. 三相异步电动机在空载时其转差率s为( )。
A. 1
B. 0<s<1
C. 0.004～0.007
D. 0.01～0.07
答案:B
16. 运输液化气，石油等的槽车在行驶时，在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触，其目的是(  )。
A. 中和槽车行驶中产生的静电荷
B. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:B
17. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。
A. 分闸
B. 合闸
C. 任何
答案:A
18. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。
A. 2~5
B. 5
C. 10
D. 15
答案:A
19. 维修电工在操作中，特别要注意(  )问题。
A. 戴好安全防护用品　　
B. 安全事故的防范
C. 带电作业　　　　　　
D. 安全文明生产行为
答案:B
20. 使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(  )。
A. 电流方向
B. 导线周围磁场的方向
C. 导线受力方向
D. 感应电动势的方向
答案:B
21. 间接接触触电可分为:接触电压触电和( )。
A. 单相触电
B. 两相触电
C. 三相触电
D. 跨步电压触电
答案:D
22. 下列的(  )属于允许类标示牌。
A. 禁止烟火
B. 禁止合闸.有人工作
C. 禁止攀登高压危险
D. 从此上下
答案:D
23. 异步电动机旋转磁场的转速与极数(  )。
A. 成正比
B. 的平方成正比
C. 成反比
D. 无关
答案:C
24. 接地线用扁钢连接，扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的(  )倍，并应三边施焊。
A. 2；
B. 4；
C. 5；
D. 6；
答案:A
25. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。
A. 万用表的电阻档
B. 兆欧表
C. 接地摇表
答案:B
26. 停车时产生振荡的原因常常由于(  )环节不起作用。
A. 电压负反馈
B. 电流负反馈
C. 电流截止负反馈
D. 桥型稳定
答案:D
27. 操作票填写中，合上或拉开的隔离开关，刀开关统称为( )。
A. 开关
B. 负荷开关
C. 刀闸
答案:C
28. 下列(  )字母表示中间继电器。
A. KA
B. KS
C. KT
D. KM
答案:A
29. 双稳态电路从一个稳态翻转到另一个稳态其原因是(  )。
A. 是由于温度的变化
B. 外部电路的参数变化
C. 外加触发信号的作用
D. 外电路的干扰
答案:C
30. 临时接地线应当采用(  )制成。
A. 多股铜绞线
B. 铜芯铝绞线
C. 多股软裸铜线
D. 多股软绝缘铜线
答案:C
31. 施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是( )
A. 绿色
B. 黄色
C. 淡蓝色
D. 绿/黄双色
答案:D
32. 在纯电感交流电路中,电路的无功功率(  )。
A. 小于电路电压与电流的有效值的乘积
B. 大于电路电压与电流的有效值的乘积
C. 等于电路电压与电流的有效值的乘积
答案:C
33. 电阻为R的两个电阻串联后的等效电阻为(  )。
A. 1/2
B. 1/4
C. 1
D. 2
答案:D
34. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。
A. 普通
B. 开启
C. 防水
D. 防爆
答案:C
35. 遮栏的高度户内应不低于(  )。
A. 0.8m
B. 1.0m
C. 1.2m
D. 1.5m
答案:C
36. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 发电机定则
D. 安培定则
答案:A
37. 在扩大器中直流扩大系数与沟通扩大系数β的巨细关系是(  )。
A. >β
B. <β
C. ≈β
D. =β
答案:C
38. 在金属容器内.水井内.特别潮澎的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯，应采用(  )V的安全电压。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 220
答案:A
39. 电力变压器按冷却介质分为(  )和干式两种。
A. 风冷式
B. 自冷式
C. 油浸式
答案:C
40. 照明要求较低，开关次数频繁场所宜选用(  )。
A. 荧光灯
B. 白炽灯
C. 碘钨灯
答案:B
41. 移动式设备的移动电源线应采用(  )。
A. 聚乙烯绝缘双绞软线
B. 聚乙烯绝缘护套线阻燃型
C. 聚乙烯绝缘软铜线
D. 橡套软电缆或聚乙烯护套软电缆
答案:D
42. 三相异步电动机采用星一三角降压起动，起动时可以使电动机的起动电流降为三角形接法的(  )。
A. 1／√3
B. √3
C. 1／3
D. 3
答案:C
43. 电阳并联电路中的总电流等于各电阻中的电流(  )
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成王比
答案:B
44. (  )能说明变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量好坏的数据。
A. 电压波形
B. 电压相位
C. 电压幅值
D. 电压调整率
答案:D
45. 由于焊接时温度不均匀而引起的应力是(  )
A. 组织应力
B. 热应力
C. 凝缩应力
D. 以上均不对
答案:B
46. 常用的立杆方法有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:D
47. 电容滤波是滤除(  )。
A. 高频交流成份
B. 低频交流成份
C. 脉动信号
D. 直流成份
答案:A
48. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。
A. 单相交流电路
B. 三相交流电路
C. 直流电路
D. 高压交流二次回路
答案:C
49. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。
A. 行动纲领
B. 工作指南
C. 基本原则
D. 行为准则
答案:D
50. 检查高压断路器的分合位置，可以从(  ).操作机构位置指示器显示等方面确认。
A. 带电显示器显示
B. 机构动作声音
C. 经验判断
答案:A
51. 全电路欧姆定律的表达式是I=(  )。
A. U/R
B. E/R
C. E/(R+r内)
答案:C
52. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。
A. 二个
B. 一个
C. 三个
答案:C
53. 运行的电力变压器若发出高而沉重的“嗡嗡”声，应进行(  )处理。
A. 退出运行
B. 检查油温
C. 减轻负荷
D. 检查瓦斯继电器
答案:C
54. 接地体应埋在距建筑物或人行道(  )以外的地点。
A. 1m；
B. 1.2m；
C. 2m；
D. 2.5m；
答案:C
55. 在建筑工地临时用电架空线，动力.照明线在同一横担上架设时。导线相序是；面向负荷从左侧起依次为( )。
A. L1.L2.L3.N.PE
B. L1.N.L2.L3，PE
C. L1.L2.N.L3，PE
D. N.L1.L2.L3，PE
答案:B
56. 选择架空导线截面不需考虑(  )因素。
A. 发热
B. 电压损失
C. 机械强度于保护
D. 绝缘
答案:D
57. 电力晶体管的开关频率(  )电力场效应管。
A. 稍高于
B. 低于
C. 远高于
D. 等于
答案:B
58. 电路中能提供电能的称为(  )。
A. 耗能元件
B. 储能元件
C. 无源元件
D. 电源元件
答案:D
59. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
60. 箱式变电站的缺点之一是( )。
A. 体积小
B. 出线回路数少
C. 不经济
答案:B
61. 巡视中发现油开关液面降低，这种情况应填入(  )记录。
A. 值班记录
B. 设备缺陷记录
C. 开关故障跳闸记录
D. 设备检修记录
答案:B
62. 在纯电容交流电路中，电路的无功功率( )。
A. 小于电路电压与电流的有效值的乘积
B. 等于电路电压与电流的有效值的乘积
C. 大于电路电压与电流的有效值的乘积
答案:B
63. 应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(  )。
A. 求电压
B. 求电流
C. 求电动势
D. 用等效电源代替二端网络
答案:D
64. 电流总是从高电位流向低电位,这一结论适用于(  )。
A. 内电路
B. 外电路边
C. 全电路
D. 任何电路
答案:B
65. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要住首末端变电所进线段(  )km内装设.
A. 1—1.5
B. 2-2.5
C. 1.5-2
D. 1.5-3
答案:C
66. 误拉隔离开关引起弧光时( )。
A. 一般应拉到底
B. 应合上再拉
C. 慢慢拉上
D. 合上拉油开关
答案:A
67. 电力线路接地网中，垂直接地极的长度为(  )m。
A. 1
B. 2.5
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