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)[image: ]检查人身体上隐藏的金属物品，如枪支，管制刀具等违禁物品。其应用原理是事先根据金属违禁物品的重量、数量
的名牌产品。技术上简洁、直观，整套系统尽可能功能齐全、视频图像清晰度高，系统工作稳定。器材选用系列化
桶、防爆毯等。防恐设备包括液体探测仪等建立公共安全检测及预警管控系统。（2）建议在距安检区1公里2公
统通过在房间门窗、室内其它部位及围墙周边等安装各种探头进行昼夜警戒。当监测到警情时通过报警终端（报警
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安防工程中常见问题及解决办法置，可把一些防区集合在一起，分别定义其防区类型（出入防区、周边防区、内部防区、紧急报警防区、紧急求助
端设备是即插即用、免维护系统。自动求助系统以大型报警通讯主机AL7480B为中心，通过总线连接用户所
用计算机多媒体技术，通过图形化管理，实时的在的平面图上进行监控。方便的通过摇杆键盘，进行操作。每个视
及文博展馆，监狱，信访局等重点安防机构，频频发生暴力犯罪事件和违法行为，造成了巨大的人身，财产安全损
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)施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段的设计服务等所有内容。（二）设计原则根据GB50348规范第3.
心可以在接到紧急求助时，通过声音复核手段来监听驾驶室内部的情况以判明现场情况。2.系统功能(1)监测
明系统的状况用图形模拟显示在监视器上，操作者可在屏幕上观察到灯具的实际开关状态，并可通过鼠标点击灯具
频摄像机等前端设备配合，在某些特殊应用场合，也可以和其他技术手段配套，如GPS系统的声音复核，监控中
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一、工程概述


我司通过技术部门精心规划，进行认真、反复的技术性、可行性论证、依 据公安部和国家有关部门近期颁发的各种安防法规、规范及相关的行业管理规 范，参照我公司多年来的安防工程经验以及现场勘察情况，分析设计了“***景 区”安防工程升级改造初步勘察设计方案。
安全防范系统由下述几部分内容组成：

A. 入侵报警子系统（含周界报警系统）
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安防工程中常见问题及解决办法理，对进出门禁区域的请求进行判断并发出执行指令或报警信息，根据预先编制的预案执行相应的操作，将系统信
，可扩展性好，即插即用。管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中，不需要为新建传输铺设网络、
。（7）入侵探测器具有防拆保护、防破坏保护。当入侵探测器受到破坏，拆开外壳或信号传输线路短路以及并接
指导思想，此项目专用通信系统建议采用数字微波传输。该传输方式相较以往的有限传输具有以下优势：a.综合
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B. 视频安防监控子系统（图像复核系统）

C. 声音复核子系统

D. 出入口控制子系统

E.  电子巡查子系统

F. 专用通信与自动求助子系统

G. 公共广播子系统

H. UPS电源子系统

I.  联动照明子系统

J.  防雷与接地子系统

K. 公共安全检测及预警管控系统

通过上述安保措施给加强对游客和文物的保护，加强对“***景区”集中 营旧址的治安管理和内部管理，提高管理水平，减少管理人员的工作强度，使 有关人员动态地掌握各类事件的发生，防患于未然。
二、安防系统总体构思说明


（一）设计依据


我们根据业主提供的相关资料、现场勘察结果，并结合我司的工程经验， 在完全保证功能要求和质量要求的前提下，合理选用器材，以减少开支，同时 也保证所用系统器材的先进性与可靠性。本设计按照以下依据进行设计：
1. 规范及标准

安全防范系统在设计过程中， 遵循和参考的规范和标准如下： A.《安全防范工程技术规范》 GB50348 —2004
B.《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50394-2007

C.《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007

D.《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396-2007

 (
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)页脚内容
安防工程中常见问题及解决办法单位的经验，不仅在照明管理与设备维修的简单及降低费用外，还对环境改善、提高工作效率都有着显著的效果。
都设备清单设置了V3010-16路嵌入式硬盘录像机。该数字硬盘录像监控主机功能强大，性能稳定，性价比
相关的行业管理规范，参照我公司多年来的安防工程经验以及现场勘察情况，分析设计了“***景区”安防工程
统设计方案和调试方案；经审定的施工组织设计和施工技术方案以及安全施工措施；经审定的其他与成本相关的技

[image: ]


E. 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 GB/T16571 —2012     F. 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 GA27—2002    G. 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GBT
28181-201

H. 《综合布线系统工程设计规范 》GB 50311-2016
I. 《综合布线系统工程验收规范》 GB 50312-2016

J. 《低压配电设计规范》 GB50054-2011

K. 《计算机房场地通用规范》 GB/T2887-2011

L. 《防静电活动地板通用规范》 SJ/T 10796-2001
M. 《综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007

N. 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-2008

O. 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

P. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006

Q. 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016
R. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

S. 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013

T. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012
2．安全防范工程技术要求

除以上标准外，我司完全响应招标文件及业主要求，本次安防工程升级改 造勘查设计，我司同时按照以下工程技术要求进行设计：
A.项目建设坚持最小干预原则，对文物保护单位环境的真实性和完整性没 有大的影响。本项目建设遵循有关保护规划和原则，实施面较小， 影响范围    小， 不会造成大的扰动， 对***景区集中营旧址文物区的环境都不会造成大的扰 动和破坏，符合文物保护的真实性、原生性原则。
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安防工程中常见问题及解决办法要的声扬强度，以保证在紧急情况发生时，可以利用其提供足以使建筑群及建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰
使用或环境光线较弱时，推荐使用0.02Lux的摄像机。与近红外灯配合使用时，也必须使用低照度的摄像机
贯彻国家发布实施的政策、法规、政府部门的有关规定和管理要求，以及有关规范、标准的规定。b.严格按照设
议应包括建设内容子系统：入侵报警子系统（含周界报警系统）、视频安防监控子系统（图像复核系统）、声音复
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B.供应商需组织专业人员在谈判前提前进行现场勘察，用户派专人陪同到 相关景点、展厅及文物储藏室等现场，勘察后用户出具现场勘察确认单。
C. 方案建议书除应符合现行的国家规定外还应符合文物保护相关规定，注 重环保、节能及相关新技术的运用。内容包括各区域建筑物、各子类建设项目  设计建议。总体构思说明及功能分析、节能设计、消防、环保、重点部位材料  说明等各方面的内容，对工程造价的分析说明、设计组织方案及承诺书。
D. 各子类建设项目设计建议应包括建设内容子系统：入侵报警子系统（含 周界报警系统）、视频安防监控子系统（ 图像复核系统）、 声音复核子系统、  出入口控制子系统、 电子巡查子系统、专用通信与自动求助子系统、 公共广播 子系统、 UPS电源子系统、 联动照明子系统、防雷与接地子系统、 公共安全检  测及预警管控系统等。
E.设计指导思想:;a. 认真学习贯彻国家发布实施的政策、法规、 政府部门  的有关规定和管理要求，以及有关规范、标准的规定。 b. 严格按照设计的要    求，以现场勘察和调研所掌握的第一手材料作为设计要素，按照工程程序与要  求进行设计， 为确保工程质量和预期效果打好基础。c. 认真学习贯彻 GB       50348-2004 标准所提出的七项设计原则及相关的技术规范，是搞好工程设计的 保障。d. 树立风险意识，加强防范观念，克服单纯技术观点， 使系统的防护级  别与被防护对象的风险等级相适应；使技防、物防、人防相结合， 探测、延    迟、反应相协调的设计原则得到充分体现。 e. 树立优化设计思想。通过优化设  计实现优质工程， 以保障安全防范工程的有效性，可靠性和适用性，防止“华  而不实”的倾向出现。 f. 布防设计要因地制宜，要尽力实现纵深防护。 以达到   防范严密，常备不懈、无懈可击的防范效果，杜绝“漏报警”和最大限度的减  少“误报警”。g. 主要器材、设备要选用性能价格比高，有国家质量认证或国  际质量认证的产品。h.设计要反映工程全貌，设计内容要全面、系统、文字阐  述简练、清楚，易于理解，图纸规范、系统、 齐全，表达明确一 目了然，从而
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)IN）（四）出入口控制子系统1.系统概述出入口控制系统技术正广泛应用于社会的各个领域。出入口控制对于
应单独立帐，确保专款专用。建设单位、监理单位、监督部门对该费用要有支付、使用、审核、审批、检查记录、
开支，同时也保证所用系统器材的先进性与可靠性。本设计按照以下依据进行设计：1.规范及标准安全防范系统
................36232526283032333334一、工程概述我司通过技术部门
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使方案具有可行性。 i.树立保密意识，加强保密管理，做好保密工作。 j. 设计成 果：满足重庆市、国家文物局相关要求的初步设计、施工图设计以及施工阶   段、竣工验收阶段、质量保修阶段的设计服务等所有内容。
（二）设计原则


根据 GB 50348 规范第 3.1.5 条规定，安全防范工程的设计应遵循下列原 则：
1) 系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

2) 技防、物防、人防相结合，探测、延迟、反映相协调。

3) 满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性的要求。

4) 满足系统的安全性、电磁兼容性要求。

5) 满足系统的可靠性、维修性与维护保障性要求。

6) 满足系统的先进性、兼容性、可扩展性要求。

7) 满足系统的经济性、适用性要求。

8) 充分利用原有系统， 节约成本。

（三）系统功能


本系统根据招标文件及业主要求进行精心设计， 本方案功能齐全， 通过各 子系统的有机结合， 本系统实现了围墙防盗、入侵报警、重点区域有效的视频 监控等一系列功能，“***景区”集中营旧址管理中心充分利用各种监控信息， 及时发现和处理各类突发事件，如：防盗报警、火灾、非法进入等， 从而提高 了集中营旧址的安全性， 增强防御突发事件的能力，以确保游客、文物区的绝 对安全。
根据国家的行业管理规范以及文物保护相关规定， ***景区集中营旧址的安 防系统能够满足下述要求：
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)不同声音，语音自己选择；不同警情及操作会有不同的声音及语言提示。●中心布/撤防操作●可通过中心向各用
引起控制器报警。（6）微机联网功能系统具有通信联网功能，区域的报警信息送到控制中心，由控制中心的计算
保护、二级浪涌保护、三级浪涌保护、视频保护器、信号保护器、电源保护器。（十一）公共安全检测及预警管控
门、行业或地区定额而编制的，其水平只有高于国家现行定额，才能增强企业在市场上的竞争力，才能降低企业的
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A.对系统的信号传输线路和探测器的状态进行检测，能够及时显示报警的 位置，具有监控报警随时切换功能，直观方便，有利于对现场情况的及时处   理。当系统有多路报警信号同时报警时，系统能够显示记录任何一路报警信号 及报警部位。
B.系统能够尽量杜绝误报和漏报现象，对重要场所实行 24 小时集中监控， 对部分特殊场所和重要区域进行全面 设防。
C. 重要防护区域和重要部位报警时，具有图像、数据记录存储、打印功 能，闭路电视监控管理中心可实现报警信号、报警状态和报警时间的记录。
D. 将入侵报警子系统（含周界报警系统）、视频安防监控子系统（图像复 核系统）、声音复核子系统、出入口控制子系统、电子巡查子系统、专用通信 与自动求助子系统、 公共广播子系统、 UPS电源子系统、 联动照明子系统、防 雷与接地子系统、 公共安全检测及预警管控系统等构成系统集成，实现联动控
制。
综上所述，下面就每部分内容进行详细阐述。

三、各子类建设项目设计建议


（一）入侵报警子系统


1. 系统概述

报警系统由前端控测器、报警主机和管理电脑组成。报警主机可以接入常 规探测器、 总线探测器，报警主机收集探测器的信息，并传递给管理电脑，考 虑到节约成本及配置的合理性，本工程安防系统防盗报警子系统具有与视频监 控联动的功能。
本工程报警系统根据业主提供给我方的相关资料及现场勘察结果进行报警 设计。整个报警系统可以脱离计算机独立工作，又可与计算机联网使用。 并能 长期可靠地工作，当遇停电、 计算机故障等情况发生时报警系统能独立工作，
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9
)算等。工程造价的主要任务：根据图纸、定额以及清单规范，计算出工程中所包含的直接费（人工、材料及设备、
成本低，性能更稳定，只需一次性投资，无须挖沟埋管，特别适合室外距离较远及已装修好的场合。b.组网灵活
要的声扬强度，以保证在紧急情况发生时，可以利用其提供足以使建筑群及建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰
执行层执行层由现场设备接口模块、现场设备组成。执行层检测并提供门禁点的状态信息，接收进出门禁区域的请
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系统能识别传输线路短路断路等故障原因，提示故障报警信息。备用电池其容 量大于正常工作 8 小时。
根据要求我司所选用的各类入侵探测器，都能够长期稳定可靠的工作。在 监控范围内达到无盲区、无漏报，并且减少误报。现将本系统简述如下：
报警系统主要是通过在防范区域安装各种探测探测器，控测到任何异动， 即向监控中心报警，使值班人员能及时、准确地获得发生事故的部位等信息。 2. 系统功能
本方案采用的报警系统，实时监控报警点，对各个报警点可以任意分区， 控制其集体或单独布撤防。
（ 1 ）集中区域报警
在集中营旧址重要位置及主要交通要道等需要由总控制室进行布撤防的报 警系统，通过软件设置，可把一些防区集合在一起，分别定义其防区类型（出  入防区、 周边防区、内部防区、 紧急报警防区、 紧急求助防区、 火警防区
等） ，作为一个子系统，通过软件进行布撤防与防区旁路等操作。 每个防区单 独接入总线， 软件实时接收各个防区的状态信息（报警/报警恢复） ，并根据软 件设置的操作状态（布撤防或旁路） 作出反应。对这些子系统可以设置一个或 多个公共子系统，可以由其他相关子系统的布撤防操作来控制其自动布撤防。
（2 ）独立报警

单独使用一个布撤防键盘，对自身的 2 个可编程的防区进行布撤防。 每户 通过 1 个或 2 个总线防区扩充器接入总线， 软件通过接收这些防区状态变化来 识别该报警系统的布撤防和报警状态。
（3 ）报警联动
通过报警联动模块，可自定义其驱动方式及动作方式：可由一些防区或子 系统报警、 未准备、 布撤防、 旁路等状态去驱动动作，通过继电器输出模块与 监控系统中报警输入连接，接线方式采用甘接点的形式与CCTV 系统实现联   动。 同时， 继电器的动作方式可以是连续吸合、吸合 2 秒、断续吸合等。通过
页脚内容
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)1.5条规定，安全防范工程的设计应遵循下列原则：1)系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。2)
门、行业或地区定额而编制的，其水平只有高于国家现行定额，才能增强企业在市场上的竞争力，才能降低企业的
范能力，支持多用户分级管理的要求；适应性：系统对不断发展和完善的统计核算方法、调查方法和指标体系具有
术经济文件；安防工程成本的预算一般是按照定额来编制的。定额有多种类型，我们按照主编单位和管理权限来划
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软件的设置，可以通过串口或其他方式把出入口系统的状态信息结合到本系统
中，通过出入口系统的动作，实现自动布撤防的操作。报警系统，在电脑上实 时监控各个报警点，对各个报警点可以任意分区，控制其集体或单独布撤防，  发生警情，电脑上立即显示出来，并记录报警信号的报警性质、报警时间、报 警地点、根据报警信号及时做出处警方案，还可触发警铃，提醒值班人员的注 意，及时处理，保证旧址内人员和文物的安全。能与公安 110 报警系统及有关 电话联动。
（4 ）布防后的延时
如果布防时，操作人员尚未退出探测区域，报警控制器能够自动延时一段 时间， 等操作人员离开后布防才生效，这是报警控制器的外出布防延时功能。
（5 ）防破坏

如果有人对线路和设备进行破坏，线路发生短路或断路、非法撬开情况   时，报警控制器会发出报警，并能显示线路故障信息； 任何一种情况发生， 都 会引起控制器报警。
（6 ）微机联网功能

系统具有通信联网功能，区域的报警信息送到控制中心，由控制中心的计 算机来进行资料分析处理，并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方 面的功能， 大大提高系统的自动化程度。
（7 ）入侵探测器具有防拆保护、防破坏保护。
当入侵探测器受到破坏，拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载 时，探测器能发出报警信号。
3. 系统组成及产品介绍

按照相关文件要求，本项目共设置 XX台红外对射报警器， XX台双鉴探测
器， 这些设备通过总线连接多个防区， 这些防区可任意设置为报警点、布撤防 键盘，因为所有防区都是使用开关输出方式的设备，需要使用总线扩充器连接





页脚内容
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)集中监控，来自重要场所的视频需要进行24小时硬盘录像机录像、存档，以供事故调查取证。另设图形分控，利
噪音干扰设计，最远微音器距离达3000米。双绞两线制无极性高保真恒流密装微音器，工程性好，线路造价极
测器的信息，并传递给管理电脑，考虑到节约成本及配置的合理性，本工程安防系统防盗报警子系统具有与视频监
..................................................
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到总线上，所有防区都设置为 24 小时无声报警类型防区，通过软件设置来识
别。  (1)双鉴探测器
选用双鉴探测器，采用被动红外加微波移动探测，加上内置微处理器，综 合使用多种抗干扰及先进的报警确认分析技术，有效地避免误报的产生，同时 降低漏报的可能性。
(2)红外对射报警器

本工程选用四光束对射探测器，本产品有较高的性价比，其特点如下：  室 外警戒距离分别为 50 米、 100 米、 150 米、 250 米。  采用数字式信号过滤系  统对各种杂音、乱光、散光等有强大抑制力，安全性高。对因雨、 雾、雪的影 响，可经内部微电脑处理保持高感应度，使对光线衰减的影响减至极限。


采用数字式信号过滤系统，其感应度大幅增加（较以前增大约 400 倍） 精度大口径光学系统， 脉动式光束， 半导体振荡器不受环境温度影响。
调整特别容易，上、下共四段光束同时调整，大幅省时。


高
光轴



附有微调机构和瞄准器， 瞄准后确认快捷、便利。

露水、降霜对策 采用超声波除霜，还有适合寒冷地区使用的加热器。
光束频率可选配，特别适合多组安装，互不干扰。
光学系统和电子回路均有防腐防酸镀层。


（二）视频安防监控系统 (图像复核系统)


1. 系统配置

根据业主提供给我方的相关资料及现场勘查情况，***景区视频安防监控系 统分别对监控中心、周界围墙、办公楼出入口的监视，并且特别配置摄象机能 对重点区域全貌进行有效监视。具体配置情况如下：
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安防工程中常见问题及解决办法景预设、亮度调节、定时、时序控制及软启动、软关断的功能。（7）系统设置与其他系统连接的接口，如建筑楼
现代社会照明系统对于能源的消耗已经高达35%，建筑界已经引入“绿色”照明的概念，其中心思想是最大限度
400线左右的彩色摄像机就可以满足要求。而对于医疗、图像处理等特殊场合，用480线的摄像机能得到更清
，以及双方协商的相关价格的协议书；有关财务成本核算制度和财务历史资料；经审定的施工设计图及其说明，系

[image: ]


采用周界复核摄像机来用于周界报警的复核，采用彩色半球摄像机同主动 红外报警器配套使用，每对主动红外报警对应一个彩色固定摄像机，这加强了 对周界围墙部分的监控。
根据以上配置原则，本工程共配置彩色快球摄象机 XX台，彩色一体化枪式 摄象机 XX台，彩色一体化半球摄像机 XX台。本系统将会达到的效果是所有重  要区域发生的异常情况都会被监控室监测到，监控室不但可以监视所有摄像头
的电视图像，还可以对所有电视图像进行实时录像。
本工程视频安防监控子系统能进行群组、巡视、定点切换监视；具有对图 像输入、输出信号进行汉字叠加功能；具有图像存储功能，并记录时间、地点 等信息，以便今后检索；具有与入侵报警子系统的联动功能， 当发生人工紧急 报警或入侵报警时，能自动调出报警位置或附近的图像，图像存储设备进行实 时录像、 确保实时回放；图像切换、控制采用视频矩阵控制器，图像存储设备 宜采用嵌入式数字硬盘录像机，进行实时录象。
为更加符合实际技术应用的要求，选用目前国际流行， 物美价廉，性能先 进的名牌产品。技术上简洁、直观，整套系统尽可能功能齐全、视频图像清晰 度高，系 统工作稳定。器材选用系列化强，配套性高的进口系列产品，利于维 修，更换方便。现场设备外型美观、工艺考究、使用舒适，设备与建筑装修协 调一致。 设置一个主控中心，负责该储备库安防系统的运行，监视全部区域的
警情。 矩阵采用 AD V2015 96-16 输入/输出配置， 模块化设计。录像系统利用  嵌入式硬盘录像机，本系统配置 6 台嵌入式硬盘录像机， 硬盘录像机配置 500G 硬盘。
2. 系统组成及产品介绍

闭路电视监控系统(又称 CCTV 系统)是由摄像、 传输、 显示和控制四部分 组成。它是安全防范系统体系中的一个重要组成部分，是一种先进的、防范能 力极强的综合系统。 它可以通过遥控摄像机及其辅助设备（镜头、 云台）直接
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)页脚内容
安防工程中常见问题及解决办法............13481116171921安防工程中常见问题及解决办法(七)公共广播子系统
器（专用话筒）监听现场情况，达到进一步了解所发生情况的性质之目的。声音复核一般用于和入侵探测器或者视
断路器；12：旁路电源输入空气断路器；13：操作键盘ULW2L61K114：液晶显示屏；15：并机板
材料费是指施工过程中耗用于构成工程实体的：主要材料、辅助材料、周转性材料、其他材料等。包含入侵报警子
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观看被监视场所的一切情况，可以把前端摄像机获取的图像信号传送到控制中 心，进行对视频信号的分配、切换、记录和重放等功能进行操作。
(1)摄像机

CCTV 系统中，摄像机的性能、品质、稳定性直接关系统到的画面质量及  稳定性。摄像机数量多，报占的成本比例大，不同场合的需求场合使用不同档  次的摄像机也较大成分影响整个系统的成本。  摄像机是前端视频图像采集的关 键设备，它的选型直接影响到整个监控子系统的性能质量。摄像机选择注重具  有较高灵敏度、清晰度和超低照度，并考虑逆光补偿和高亮度抑制。  CCD 摄
像机， CCD 是 Charge Coupled Device(   电荷耦合器件)的缩写，它是一种半导

体成像器件， 因而具有灵敏度高、 抗强光、 畸变小、体积小、寿命长、抗震动 等优点。
1 ）CCD 摄像机的工作方式:被摄物体的图像经过镜头聚焦至 CCD 芯片

上，CCD 根据光的强弱积累相应比例的电荷， 各个像素积累的电荷在视频时序 的控制下，逐点外移，经滤波、放大处理后，形成视频信号输出。视频信号连  接到监视器或电视机的视频输入端就可以看到与原始图像相同的视频图像。
2 ）分辨率的选择:评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率，其单位为线

对， 即成像后可以分辨的彩色线对的数目。常用的彩色摄像机的分辨率一般为 380-600 ，彩色为 380-480，其数值越大成像越清晰。一般的监视场合，用 400 线左右的彩色摄像机就可以满足要求。 而对于医疗、图像处理等特殊场合，用 480 线的摄像机能得到更清晰的图像。
3 ）成像灵敏度:通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度， 黑白摄像 机的灵敏度大约是 0.02-0.5Lux( 勒克斯)，彩色摄像机多在 1Lux 以上。0.1Lux  的摄像机用于普通的监视场合；在夜间使用或环境光线较弱时，推荐使用     0.02Lux 的摄像机。 与近红外灯配合使用时，也必须使用低照度的摄像机。 另
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)页脚内容
安防工程中常见问题及解决办法.................（八）UPS电源子系统......................
..................................................
户电话报警、短信报警●局域网多计算机信息发布●实时监控系统线路安全状态●查询历史报警事件。安防工程中
检。主要技术参数：尺寸：350*80*60mm重量：350g供电：专用锂电池（可配充电电池及充电器）
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外摄像的灵敏度还与镜头有关， 0.97Lux/F0.75 相当于 2.5Lux/F1.2 相当于 3.4Lux/F1.
(2) 镜头

电视监控系统中如何根据现场被监视环境，正确选用摄像机镜头是非常重  要的，因为它直接影响到系统组成后在系统末端监视器上所看到的被监视面画  的效果能否满足系统的设计要求(就画面范围或图像细节而言) ，所以正确的选  用摄像机镜头可以使系统得到最优化设计并可获得良好的监视效果。  摄像机镜 头就光圈而言可分为手动光圈镜头及自动光圈镜头两种，就焦距而言又可分为  定焦镜头及变焦镜头两种。  手动、自动光圈镜头的选用取决于使用环境的照度 是否恒定。对于在环境照度恒定的情况下，如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳  光直射的房间内， 均可选用手动光圈镜头， 这样可在系统初装调试中根据环境  的实际照度， 一次性整定镜头光圈大小，获得满意亮度画面即可。  对于环境照 度处于经常变化的情况，如随日照时间而照度变化较大的门厅、窗口及大堂内  等，均需选用自动光圈镜头(必须配以带有自动光圈镜头插座的摄像机) ，这样  便可以实现画面亮度的自动调节，获得良好的较为恒定亮度的监视画面。  对于 自动光圈镜头的控制信号又可分为 DC 及 VIDEO控制两种， 即直流电压控制及 视频信号控制。这在自动光圈镜头的类型选用上，摄像机自动光圈镜头插座的  连接方式上，以及选择自动光圈镜头的驱动方式开关上， 三者注意协调配合好  即可。
摄像机镜头收集被摄物发出的光线，将其汇聚成摄像机传感器可以感知的光学 图像。 针对现场情况，选择不同的标准镜头。 我们充分考虑现场的需要， 快球 摄像机选用 6-36mm 六倍电动变焦镜头， 其他枪机选用定焦镜头。
(3)矩阵主机

本工程监控系统选用的 V2015 系列 小型矩阵切换/控制系统。 这个监控系 统的控制方式丰富灵活，除了能够通过分控键盘，计算机网络分控操作系统   外， 更可选配可视化图控软件，点击电子地图的设备图标就能完成各种复杂的
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)页脚内容
安防工程中常见问题及解决办法成为安全防范的必然趋势和有效途径。2.系统设计***景区旧址及其下辖的***等革命遗址及纪念建筑为人
强，配套性高的进口系列产品，利于维修，更换方便。现场设备外型美观、工艺考究、使用舒适，设备与建筑装修
子地图定位、显示●多级操作管理权限●灵活设置的分类显示板●可自定义的打印、显示信息的内容和格式●多种
视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端就可以看到与原始图像相同的视频图像。2）分辨率
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控制。  各摄像机采集的视频信号通过电缆传送至保安监控中心，通过矩阵控制 器，将视频画面显示到监视器上，保安值班人员通过监视器，及时发现可疑的  迹象。监控中心设置彩色监视器组成电视墙进行集中监控，来自重要场所的视  频需要进行 24 小时硬盘录像机录像、存档，以供事故调查取证。另设图形分   控，利用计算机多媒体技术，通过图形化管理，实时的在的平面图上进行监    控。方便的通过摇杆键盘，进行操作。每个视频监控系统的设计和配置都具有  很高的独特性，系统的操作需求也各自不同，并且 CCTV 系统的扩展和维修也  是一件复杂的任务。V2015 系列 小型矩阵切换/控制系统采用模块化设计，以解 决上述问题，使 CCTV 控制系统的安装、配置、操作和维修变的更加有效和实  用。
(4) 硬盘录像机

本系统采用矩阵控制硬盘录像的形式，设备采用最新 MPEG数字压缩技    术。 由于传统的模拟监控系统必须采用录像机和录像带对监控图像进行保存， 因而存在图像清晰度差、存储时间短以及需要大量的人工干预等缺点。随着计  算机技术和图像压缩技术的发展， 新出现的压缩算法在运算速度、图像失真    度、数据压缩比等方面的指标完全可以满足监控系统的需要， 再加上大容量、 高速度硬盘的出现， 从而形成了适应发展的数字监控。  数字监控是指通过对前 端模拟摄像机输送的信号进行压缩、编码、解码等数字化处理，同时储存在大  量硬盘里。从而实现高清晰度画面回放、打印、远程传输等高性能监控功能。
它具有以下优点：（ 1 ）可以实现通过模拟系统实现的功能。如： 多路监视、  录像、 云台镜头控制、 画面分割切换、副控等功能。（2 ）具有网络传输与控 制、 快速检索打印等功能。由于数字监控以计算机、硬 盘录像机为核心，很容 易实现监控网络化和打印功能。（3 ）高度智能化。利用计算机，采用硬盘录 像系统，通过系统软件实现控制界 面可视华，控制环节数字化，并可以依靠计 算机来分析、统计、 处理和完成预定的每一步操作，实现灵活机动的智能化监 控。 （4 ）高清晰度的图像回放及多画面任意选择。在一台监控主机上可实现
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安防工程中常见问题及解决办法电源子系统、联动照明子系统、防雷与接地子系统、公共安全检测及预警管控系统等构成系统集成，实现联动控制
协调一致。设置一个主控中心，负责该储备库安防系统的运行，监视全部区域的警情。矩阵采用ADV20159
主回路静态开关输出稳定、洁净、不间断的交流电源。输入电源也可以从包含有静态开关的旁路回路向负载供电。
合规，项目按计划实施并确保项目效果。3.我单位承诺，项目设计过程中不出现任何违法违规行为，如出现此类
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多路同 时监控，图像清晰度高。还可以同时实时录像监控，同时回放检索。   （5 ）系统中根据业主提供给我方都设备清单设置了 V3010-16 路嵌入式硬盘录 像机。该数字硬盘录像监控主机功能强大，性能稳定，性价比极高。
（三）声音复核子系统


1. 系统概述

声音复核是安全技术防范的一种手段，所谓的“复核”，有再次核实的意 思，也就是说在复核之前已经通过某一种手段发现防范区域有异常情况，然后 通过安装于同一个防范区域的拾音器（专用话筒）监听现场情况，达到进一步 了解所发生情况的性质之目的。
声音复核一般用于和入侵探测器或者视频摄像机等前端设备配合，在某些 特殊应用场合，也可以和其他技术手段配套，如 GPS系统的声音复核，监控中 心可以在接到紧急求助时，通过声音复核手段来监听驾驶室内部的情况以判明 现场情况。
2. 系统功能
(1)监测环境出现异响时及时报警

针对敏感区域可能产生的盗窃、破坏等事件进行声音环境监控， 当出现异 常声响时做出智能分析，联动视频监控系统对可能存在的高风险事件进行实时 监视和情况核实。同时可以实现混音监听与对话。
该系统可以兼容/联动所有品牌的安防系统与管理平台。提供无缝联接功 能。大大提高技术防范能力。
(2)实时监听和声音同步录制
系统可以完全实现音频矩阵的功能，提供大容量的音频接入， 并任意选择某 一路进行现场监听，同时由 DVR完成声音的同步录制。
(3)系统配置



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518010023135006030

 (
16
)页脚内容
image1.png




image2.png




