国产 600MW 凝汽式机组全厂原则热力系统设计

山东建筑大学

# 课程设计说明书

题	目： 国产 600MW 凝汽式机组全厂

原则性热力系统设计

课	程：热力发电厂课程设计院 （部）：热能工程学院

专	业：热能与动力工程班	级：热动 104 班

学生姓名：刘玉洋

学	号：2010031363

指导教师：杨冬

完成日期：2013.12.27

摘要

本热力发电厂课程设计旨在确定不同负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供热量及全厂性的热经济指标，由此衡量热力设备的完善性， 热力系统的合理性以及运行的安全性和全厂的经济性。在完成设计任务时主要使用迭代法进行汽水流量的求解，通过不断的迭代变量的新旧值来逐步减弱误差，其间采用弗留格尔公式不断校正级组的汽水参数，以达到修正蒸汽的气态膨胀曲线的目的。在每次迭代计算中亦多次使用了物质平衡及热平衡方程式。最终确定出给定 600MW 凝汽式机组在设计工况（110%）及变工况

（83%）条件运行时的汽轮机进气量及各级汽水流量。本设计是针对热力发  电厂课程在理论学习后的一次综合性的训练，并通过设计使所学的热力发电  系统相关理论知识得到加深巩固，同时对“通过迭代以逐步逼近真实值”这  一逻辑方式有了一定了解，并使学生能够熟练使用迭代法解决问题。更锻炼  提高了运算、制图、计算机编程等基本技能。

关键词：凝汽式机组 600MW 汽水流量 热经济指标

二、计算任务	1

三、计算原始资料	2

四、额定工况热系统计算	5

（一） 全厂汽水平衡	5

（二） 汽轮机进汽参数计算	7

（三） 辅助计算	8

（四） 各级加热器汽进出水参数计算 10

（五）高压加热器组及除氧器抽汽系数计算	12

（六）除氧器抽汽系数计算	13

（七） 低压加热器组抽汽系数计算	14

（八） 凝气系数计算	17

（九）汽轮机内功计算	19

（十） 汽轮机内效率、热经济指标、汽水流量计算	20

五、设计工况（110%）热系统计算	21

（一） 原始工况计算	21

（二）汽轮机初始通流量计算	22

（三）初步计算	24

（四） 第一次迭代的预备计算	25

（五） 第一次迭代计算	27

（六） 汽水流量计算	35

（七） 第二次迭代计算	36

（八） 第三次迭代计算	37

（九）汽轮机内效率、热经济指标计算39 6.反平衡校核	42

六、变工况（83%）热系统计算	44

（一） 原始工况计算	44

（二） 汽轮机初始通流量计算	44

（三）初步计算	44

（四） 第一次迭代的预备计算	45

（五）第一次迭代计算	46

（六）第二次迭代计算	47

（七） 第三次迭代	49

（八） 汽轮机内效率、热经济指标计算51 6.反平衡校核	53

7.小结	56

8、参考文献	56

一、课程设计的目的及意义

热力发电厂课程设计是在学习热力发电厂课程后的一次综合性联系，旨在进一步加深及 巩固所学习的热力发电厂相关知识并掌握热力发电系统全面性计算和局部性分析的初步方 法。同时培养学生查阅、使用国家有关设计标 准、规范，进行实际工程设计，合理选择和分 析数据的能力；锻炼提高运算、制图、计算机 编程等基本技能；增强工程概念，培养学生对工程技术问题的严肃、认真和负责的态度。

二、计算任务

- 根据给定的热力系统数据，在 h—s 图上汇出蒸汽汽态膨胀线并绘制电厂能流图。

- 计算设计工况（110%）下的汽轮机进汽量 D0，热力系统各汽水流量 Dj。

- 计算变工况 （83%）下的汽轮机进汽

量 D0，热力系统各汽水流量 Dj。

- 计算机组和全厂的热经济性指标（机组汽耗量、机组热耗量、机组热耗率、机组汽耗率、绝对电耗率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率）。

三、计算原始资料

- 汽轮机形式及参数

- 机组形式：亚临界、一次中间再热、四缸四排气、单轴、凝汽式机组。

- 额定功率：Pe=600MW。

- 主蒸汽初参数（主汽阀前）：P0=16.7Mpa，

t0=537℃。

- 再热蒸汽参数（进汽阀前） ： 热段：

Prh=3.234Mpa，trh=537℃

P’rh=3.56Mpa，t’rh=315℃。

冷 段 ：

- 汽轮机排气压力 Pc=4.4/5.39KPa，排气比焓 hc=2333.8KJ/kg。

- 回热加热系统参数

- 机组各级回热抽汽参数

| 项目 | 单位 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （除氧器） |  |  |  |  |
| 抽气压力 P’j | Mpa | 5.894 | 3.593 | 1.612 | 0.7447 | 0.3050 | 0.130 | 0.0697 | 0.022 |
| 抽气温度 tj | ℃ KJ/k | 380.9 | 316.9 | 429.1 | 323.6 | 223.2 | 137.8 | 88.5 | 61.0 |

|  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热器上端差 δt | ℃ | -1.7 | 0 | 0 | -- | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 加热器下端差 δt1 | ℃ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 水侧压力 pw | Mpa | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 0.7074 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.724 |
| 抽汽管道压损 Δpj | % | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

抽气焓 hj

3132.9	3016	3317.7

3108.2

2912.9	2749.5	2649.5	2491.1

表 3-1	机组各级回热抽汽参数

- 最终给水温度：tfw=274.1℃。

- 给水泵出口压力：Pu=20.13Mpa，给水泵效率：83%。

- 除氧器至给水泵高差：21.6m。

- 小汽机排汽压力：Pc=6.27kPa。小汽机 排气焓：2422.6KJ/kg。

- 锅炉型式及参数

（1）锅炉形式：英国三井 2027-17.3/541/541。

- 额定蒸发量：Db：2027t/h。

- 额定过热蒸汽压力 Pb=17.3Mpa。额定再热蒸汽压力：3.734Mpa。

- 额定过热蒸汽温度：541℃。额定再热蒸汽温度 541℃。

- 汽包压力：P	：18.44Mpa

du

（6）锅炉热效率：92.5%

- 其他数据

- 汽轮机进汽节流损失 4%，中压缸进汽节流损失 2%。

- 轴封加热器压力 Pt：98Kpa，疏水比焓： 415kJ/kg。

- 机组各门杆漏汽、轴封漏气等小汽流量及参数

| 漏汽点代号 漏汽量，kg/h 漏汽系数 | A 620 0.0003353 | B 267 0.0001444 | K 7410 0.004008 | L1 3027 0.001637 | N1 89 4.814×10- | M1 564 0.0003050 | L 3437 0.001859 | N 101 5.463×10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 漏汽点比焓 | 3394.4 | 3394.4 | 3536.6 | 3328.1 | 3328.1 | 3328.1 | 3016 | 3016 |
| 漏汽点代号 | M | R | P | T | S | J | W |  |
| 漏汽量 kg/h | 639 | 190 | 896 | 660 | 1412 | 30245 | 687 |  |
| 漏汽系数 | 0.0003456 | 0.0001027 | 0.000484 | 0.000357 | 0.0007637 | 0.01636 | 0.000371 |  |
| 漏汽点比焓 | 3016 | 3108.2 | 2716.2 | 2716.2 | 2716.2 | 3016.15 | 2337.8 |  |

表 3-2 机组各门杆漏汽、轴封漏气等小汽流量及参数

- 锅炉暖风器耗气、过热器减温水等全厂性汽水流量及参数

| 名称 | 全厂工质渗 漏 | 锅炉排 污 | 厂用 汽 | 暖风 器 | 过热器减温 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽水量，kg/h | 30000 | 10000 | 20000 | 35000 | 55000 |
| 离开系统的介质比 | 3394.4 | 1760.3 | 3108.2 | 3108.2 | 724.7 |
| 焓 |  |  |  |  |  |
| 返回系统的介质比 焓 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 687 | 724.7 |

- 汽轮机机械效率：98.5%。发电机效率：

99%

- 补充水温度：20℃。

- 厂用电率 0.07

- 计算简化条件

- 忽略加热器和抽汽管道散热损失；

- 忽略凝结水泵比焓升。

四、额定工况热系统计算

（一）全厂汽水平衡

1、全厂补水率

全厂汽水平衡如图 4-1 所示，各汽水流量

见表 3-1.将各汽水流量用相对 α 表示。由于计算前汽轮机进汽量 D0	为未知，故预选 D0	＝

1849090 kg/h 进行计算，最后校核。

全厂工质渗漏系数

αL

＝Ｄ ／Ｄ ＝30000／

Ｌ

０

1849090＝0.01632

锅炉排污系数

αbl

=D

bl/D0=10000/1849090=0.005411

其余各量经计算为

p

厂用汽系数 α	＝0.01082	，

ｌ

减温水系数 αsp=0.02974，

暖风器疏水系数 αnf=0.01893

ma

由 全 厂 物 质 平 衡 可 知 补 水 率	α	=α

ｐ ｌ

+αL+αbl=0.03246

2 .给水系数 αfw

如图 4-1，1 点物质平衡 αb=αb+αL=1.01632

－

2	点 物 质 平 衡	αfw=αb+αb

αsp=1.01632+0.005408-0.02974=0.9919

3.	各小汽流量系数见表格 3-2 中。

（二）汽轮机进汽参数计算

1、主汽参数

由主汽门前压力 p0	=16.7Mpa	, 温度 t0

=537℃ ， 查水蒸汽焓熵图， 得主汽比焓

3393.564 kJ/kg.。

t

0	p1	o	o

主汽门后压力p ’  =16.7(1 - θ	)	，h ’  =h	由压力与焓值反查焓熵图得主汽门后温		’

0

=534.5 ℃。

2、再热蒸汽参数

rh

rh	rh

由再热冷段 p	’=3.56Mpa,	t	’=315℃,查水蒸汽焓 h	’=3013.626 kJ/kg．

中 联 门 前 压 力

trh=537℃ ，

prh=3.234Mp,	温 度

查	焓	熵	图	， 得	水	蒸 汽	比	焓

hrh=3535.38212kJ/kg。

中联门后再热汽压 prh’’	=p0(1-	θp2) ＝

rh

rh

3.169Mpa,由 hrh=h	’’ ,查焓熵图，得中联门后再热汽温 t	’’ =536.7℃。

（三）辅助计算

1、轴封加热器计算

sg

用加权平均法计算轴封加热器的平均进汽焓 h	，详细计算如下表 4—1：

| 项目 | B | N | N1 | T | R | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽（水） | 267 | 89 | 101 | 660 | 190 | 1307 |
| 量，kg/h |  |  |  |  |  |  |
| 漏汽系数 | 0.000 | 4.813 | 5.463 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| αi | 1444 | x10-5 | x10-5 | 0357 | 1028 | 7069 |
| 漏气点比 | 3394. | 3328. | 3016 | 2716 | 3108. |  |
| hi ,kJ/kg | 4 | 1 |  | .2 | 2 |  |

| αi | 0.490 | 0.160 | 0.164 | 0.96 | 0.319 | 2.109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 21 | 76 | 963 | 46 | 46 |

总焓

hi

平均比焓

hsg	kJ/kg	7069=2976.5

2、均压箱计算

2.10422/0.000

用加权平均法计算均压箱平均蒸汽比焓

hjy，详细计算如下表 4-2：

漏汽量

Gi ,kg/h

P 896

M 639

M1 564

∑

2099

漏汽系数	0.000	0.000	0.000	0.001

αi

漏汽点比

4846	3456	3051

135

焓

hi,kJ/kg

3108.

2

3016

3328.

1

总焓 αihi	1.506	1.042	1.015	3.563

32

平均比焓

39	26	9

hjy

3.5639/0.001135 =3139.2

3、凝汽器平均排汽压力计算

由 pc1	=4.4kpa,查水蒸汽性质表，得	tc1

=30.618℃

由 pc2 =	5.39kpa,查水蒸汽性质表，得 tc2

=34. 218℃

凝汽器平均温度 tc ＝ 0.5	* （ 30.618

+34.218	）= 32.418 ℃

查水蒸汽性质表， 得凝汽器平均压力

=4.8737kpa，将所得数据与表 4-3 一起，以各个抽起点为节点，在 h-s 图上绘制出汽态膨胀线。

（四）各级加热器汽进出水参数计算

首先计算高压加热器 H1

P

加热器压力	：

1

P  (1  P )P'  (1  0.03)  5.894  5.717MPa

1	1	1

1

式中	P’	第一抽汽口压力；

ΔP1	抽汽管道相对压损

由P  5.717MPa ，查水蒸汽性质表得加热器饱

1

和温度t

s1

272.4℃ ，

H1 出口温度：

t

w,1

t	 t  272.4  (1.7)  274.1℃

s1

t

式中	---加热器上端差。

H1 疏水温度 td,1

t

d ,1

t '

w,1

-  t

1

243.3  5.5  247.8℃

式中	 t 	加热器下端差， t

1	1

5.5℃

t '

w,1

---进水温度℃，其值从高压加热器 H2

的上端差 t 计算得到。

已知加热器水侧压力 Pw=20.13Mpa，

由 tw,1=274.1 ℃ ， 查得 H1	出水比焓

hw,1=1202.5KJ/kg。

由 t’w,1=274.3 ℃ ， 查得 H1	进水比焓

hw,2=1050.9KJ/kg。

由 td,1=247.8 ℃ ， 查得 H1	疏水比焓

hd,1=1075.2KJ/kg。

气侧

汽侧压力下饱和

温度 t

水侧

w,j

至此高压加热器 H1 进、出口汽水参数已全部算出，同理可依次计算其余加热器各进出口汽水参数。将计算结果列于表 4-3 中。

| 项目 | 单位 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气压力 p MPa j |  | 5.894 | 3.5931 | 1.612 | 0.7447 | 0.305 | 0.13 | 0.0697 0.022 |  |
| 抽气比焓 h kj/kg |  | 3132.9 | 3016 | 3317.7 | 3108.2 | 2972.9 | 2749.5 | 2649.5 2491.1 |  |
| j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽气管道压损 | % | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 加热器压 p ’ MPa |  | 5.717 | 3.485 | 1.531 | 0.7075 | 0.2902 | 0.1236 | 0.0663 0.0209 |  |
| j ℃ 272.4 242.3 199.3 165.4 132.4 105.7 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| s 水侧压力 p MPa w |  | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 0.7074 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.724 |
| 加热器上端差 ℃ |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 出水温度 t ℃ |  | 274.1 | 242.3 | 199.3 | 165.4 | 129.6 | 102.9 | 85.7 | 58.2 |

| 出水比焓 h | kj/kg | 1202.1 | 1050.9 | 857.3 | 699.3 | 545.7 | 432.5 | 360.5 | 245.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水温度 t’ | ℃ | 242.3 | 199.3 | 168.6 | 129.6 | 102.9 | 85.7 | 58.2 | 32.76 |
| w,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水比焓 h’ | kj/kg | 1050.9 | 857.3 | 724.7 | 545.7 | 432.5 | 360.5 | 245.1 | 138.7 |
| w,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热器下端差 | ℃ | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 疏水温度 t | ℃ | 247.8 | 204.8 | 174.1 | 165.4 | 108.4 | 91.2 | 63.7 | 38.26 |
| d,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏水比焓 h | kj/kg | 1075.4 | 874.9 737.5 |  | 699.3 | 454.8 | 382.5 | 267 | 161.9 |
| d,j |  |  | 表 4-3 |  |  |  |  |  |  |

（五）高压加热器组及除氧器抽汽系数计算

- 由高压加热器 H1 热平衡计算α1

高压加热器 H1 的抽气系数

(h

fw	w,1

- h

w,2

) /

h

0.9919  (1202.5 1050.89) /1.0

0.07308

1	h  h

1	d ,1

3132.9 1075.16

H1

高压加热器	的疏水系数α	：

d,1

0.07308

d ,1	1

- 由高压加热器 H2 热平衡计算α2、α

rh

2

高压加热器 H2 的抽汽系数α ：

(h

fw	w,2

- h

w,3

) /

h

d ,1

(h

d ,1

- h	)

d ,2

2	h	 h

2	d ,2

0.9919  (1050.9  857.3) /1.0  0.07289  (1075.16  879)  0.0812

3016  879

高压加热器 H2 的疏水系数αd,2：

d ,2

d ,1	1

0.07308  0.0812  0.15428

再热器流量系数αrh：

1

rh	1	2

sg ,B	J

sg ,L1

sg , N1

sg ,M 1

sg ,L

sg , N

sg ,M

1  0.07308  0.0812  0.0001444  0.01636  0.001637  0.00004814

0.0003050  0.001859  0.00005463  0.0003456  0.825

3

由高压加热器 H3 热平衡计算α3 高压加热器和 H3 的抽汽系数α ：

3

(h

fw	w,3

h	) /

pu	h

d ,2

h

(h

d ,2

h

- h

d ,3

)

sg ,k

(h

sg ,k

- h	)

d ,3

3	d ,3

0.9919(861.503  724.3)  0.15428（879.006  724.7） 0.004008（3536.6  724.7） 3317.7  724.7

0.03885

H3

（六）高压加热器	的疏水系数α	：

d,3

d，3

d，2

3

sg ,k

0.15428  0.03885  0.004008  0.1971

（六）除氧器抽汽系数计算

除氧器出水流量系数αc,4：

0.9919  0.02974  1.0216

c,4	fw	sp

抽汽系数α4：

除氧器物质平衡与热平衡见图 4-3，由于除氧器为混合式加热器，进水量αc,5 是未知，但

可由下式算出：

[

4

c,4

h

w,4

- h

w,5

/

h

d ,3

h

d ,3

- h

w,5

sg ,L1

(h

sg ,L1

- h

w,5

)

sg ,L

(h

sg ,L

- h	)

w,5

(h

nf	nf

- h

w,5

)]/(h

4

- h

w,5

)  [1.0216 (698.855  545.414) /1.0  0.1971

(723.32  545.414)  0.001637 (3328.1 545.414)  0.81859(3016  545.414)

0.1893(687  545.414)]/(3108  545.414)  0.04287

（七）低压加热器组抽汽系数计算

1、低压加热器 H5 热平衡计算α5	低压加热器 H5 出水系数αc,5：

如图 4-3 所示

c,5

c,4

d ,3	4

sg ,L1

sg ,L	nf

1.0216  0.1971  0.04281  0.001637  0.001859  0.01893

0.7592

5

低压加热器 H5 抽汽系数α ：

(h	 h	) /

0.7592  (545.4  432.47) /1.0

c,5	w,5	w,6	h

0.03494

5	h	 h

5	d ,5

2912.9  454.4

低压加热器 H5 疏水系数

d ,5	5

0.03494

- 低压加热器 H6 热平衡计算α6

低压加热器 H6 抽汽系数

(h	 h	) /		(h	 h	)

c,5	w,6	w,7	h	d ,5	d ,5	d ,6

6	h	 h

6	d ,6

0.7592  (432.247  360.158) /1.0  0.03494  (454.414  382.024)

2749.5  382.024

0.02205

d 6

低压加热器 H6 疏水系数α , ：

d ,6

d ,5	6

0.03495  0.02205  0.05700

- 由低压加热器 H7 热平衡计算α7

7

低压加热器 H7 的抽汽系数α ：

c,5

(h

w,7

- h

w,8

) /

h

d ,6

(h

d ,6

- h	)

d ,7

7	h	 h

6	d ,7

0.7593  (360.158  245.138) /1.0  0.057  (382.024  266.76)

2649.5  266.76

0.03390

H7

低压加热器	的疏水系数α	：

d,7

d ,7

d ,6	7

0.05700  0.03390  0.0909

- 由低压加热器 H8 热平衡计算α8

sg

由于低压加热器 H8 的进水焓 h	，疏水焓

h8,d 为未知，故先计算轴封加热器 SG,由于 SG

的热平衡，得到轴封加热器的出水比焓 h	：

w,sg

h	 h' c

(h

sg	sg

h	)

d ,sg	h

w,sg

c,5

136.3

0.0007069  (2976.5  415) 1.0

0.7593

138.7KJ / kg

∑

式中，轴封加热器进汽系数

αsg,i 和进汽平

均焓值 hsg 的计算见辅助计算部分。

由 pw,sg=1.724Mpa,hw,sg=138.7KJ/kg,反查焓熵图得轴封加热器出口水温 tw,sg=32.76℃。

H8	t

低压加热器	疏水温度	：

d,8

t	 t	  t	 32.76  5.5  38.26℃

d ,8	w,sg	1

由 p8=0.0209Mpa, td,8=38.26℃查得低压加热器H8 疏水比焓 hd,8=160.27KJ/kg.

8

低压加热器 H8 抽汽系数α ：

c,5

(h

w,8

- h

w,sg

) /

h

d ,7

(h

d ,7

- h	)

d ,8

8	h	 h

8	d ,8

0.7593  (245.138  138.7) /1.0  0.0909  (266.76  160.273)  0.03052

2491.1  160.273

H8

低压加热器	疏水系数α	：

d,8

0.0909  0.03052  0.1214

d ,8	d ,7	8

（八） 凝气系数计算

1、小汽机抽汽系数αxj：

（	h

  - h'

） 1.0216 25.415

c,4

xj	h

4

pu	pu

- h

c,xj

3108.2  2422.6

0.03787

2、由凝汽器的质量平衡计算αc

xj	w

αc=αc,5-αd,8-sg-α -α -α

ma=0.7592-0.1216-0.007069-0.03787-0.0003716-

0.03244=0.56636

4

3、由汽轮机汽侧平衡校核αc H4 抽汽口抽汽系数和α， ：

'

4	4	xj	nf

0.04227  0.03791 0.01893  0.01081  0.11042

pl

各加热器抽汽系数和 α ：

∑	j

j	1	2

3	4

'

5	6	7	8

0.07308  0.0812  0.03885  0.11042  0.03495  0.02205  0.03390  0.03061

0.42506

轴封漏气系数和 α	：

∑	sg,k

sg ,k

sg ,k

sg ,B

sg ,L1

sg ,N1

sg ,M 1

sg ,L

sg ,N

sg ,M

sg ,P

sg ,R

sg ,T

sg ,s

0.004008  0.0001444  0.001637  0.00004814  0.0003050  0.001859

0.00005463  0.0003456  0.0004846  0.0001027  0.0003570  0.0007637

0.008582

凝	汽	系	数	α	c	：

1

c	j

sg ,k

1  0.42506  0.008582  0.56632

该值与凝汽器质量平衡计算得到的凝汽系数α

c 相等，凝汽系数计算正确。

（九）汽轮机内功计算

1、凝汽流做功 wc

w	 (

c	c

ag ,S

sg ,T

)(h	 h

0	c

q	)

rh	J

- q

rh

(h

sg , A	0

- h )

2

(0.56636  0.0007637  0.000357)  (3393.564  2333.8  521.75612)

0.1636  521.75612  0.0003353  (3393.564  3013.628)  886.14kJ / kg

式中	q	-------

rh

再热蒸汽吸热量：

q	 h

rh	rh

- h'

rh

3535.3842  3013.628  521.75612kJ / kg

2、抽汽流做功∑wa,j

1kg 第一级抽汽做功 wa,1：

。

w

a,1

h	 h

0	1

3393.564  3132.9  260.664kJ / kg

1kg 第二级抽汽做功 wa,2：

。

w

a ,2

h	 h

0	2

3393.564  3016  377.564kJ / kg

1kg	第三级抽汽做功 wa,3：

。

w

a,3

h	 h	 q

0	3	rh

3393.564  3317.7  521.75612  597.62kJ / kg

同理可算出其余 4~8 级 1kg 抽汽做功量列于表

4-4 中

|  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1kg 抽汽做功（kJ/kg） | 260.664 | 377.564 | 597.62 | 807.12 | 1002.4 | 1165.8 | 1265.8 | 1424.2 |
| 各级抽汽量（kg/h） | 135131.5 | 150146 | 71837 | 79270.5 | 64607 | 40772 | 62684 | 56434 表 |
| 4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抽汽流总内功∑wa,j：

w

a, j

w

1	a,1

w

2	a,2

w

3	a,3

' w

4	a,4

w

5	a,5

w

6	a,6

w

7	a,7

w

8	a,8

0.07308 261.5  0.0812 378.4  0.03885 597.3  0.11042806.8  0.03494

1002.1 0.022031165.5  0.033901265.5  0.030521423.9

309.15kJ / kg

3、附加功量∑wsg,k

附加做功量∑wsg,k 是指各小汽流量做功之和：

w

sg ,k

(h

sg ,k	0

- h

sg ,k

q	)  (

rh

sg ,L1

sg ,N1

sg ,M 1

)(h

0

- h	)

sg ,L1

(

sg ,L

sg ,N

sg ,M

)(h

0

- h

sg ,L

)  (

sg ,P

sg ,R

)(h

0

- h

sg ,P

- q	)

rh

0.004008 (3393.564  3536.6  521.75612)  (0.001637  0.00004814  0.0003050)

（3393.564  3328.1）（0.001859  0.00005463  0.0003456）

（3393.564  3016）（0.0004846  0.0001028）（3393.564  3108.2  521.75612）

2.979kJ / kg

4、汽轮机内功 wi

w  w

i	c

- w

a, j

- w

sg ,k

886.4  309.15  2.979  1198.529kJ / kg

（十） 汽轮机内效率、热经济指标、汽水流量计算

汽轮机比热耗 q0:

q h	 h

0   0	fw

q

rh	rh

3393.564 1202.5  0.8250  521.75612  2621.5

汽机绝对内效率	：

i	i

w / q

i	0

1198.529 / 2621.5  0.45719

汽	轮	机	绝	对	电	效	率	η	e	：

0.985  0.99  0.45719  0.44583

e	m	g	i

汽轮机热耗率 q： q  3600 /

e

3600 / 0.44583  8074.8kJ /(kw  h)

汽轮机汽耗率 d：

d  q / q

0

8074.8 / 2621.5  3.0802kg /(kw  h)

汽	轮	机	进	汽	量	Ｄ	：

０

D	 1000  d  P  1000  3.0802  600  1848120kg / h

0	e

式中	Ｐ

ｅ

=600MW。

――汽轮机额定电功率，Ｐ

ｅ

校核：汽轮机进汽Ｄ	=1849090，与初选值误

０

差远小于 1%，计算无误。

给水流量 G

：

fw	G

fw

D

c,4	0

1.0216 1848120  1888039 kg / h

凝	结	水

泵	流	量	GCP	：

G

cp

  - D

c,5	0

0.7592 1848120  1403093kg / h

D :

凝汽量

C	D

c

D

c	0

0.56636 1848120  1046701kg / h

各级抽汽量 Dj 已列于表 4-4 中。

五、设计工况（110%）热系统计算

（一） 原始工况计算

变工况前的汽轮机进气量、热力系统中个点汽水流量和热经济指标的计算过程详见额定工况热系统计算，主要计算结果汇总于下表 4-5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518046105070006030