编号：EWL-HJZX2021-HP01

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站工程

建设单位（盖章）：  朗坤环保能源（茂名）有限公司

编制日期：  2021 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单

位编制。

1 、  项目名称—— 指项目立项批复时的名称，应不超过 30

个字（两个英文字段作一个汉字）。

2 、  建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填

写起止地点。

3 、   行业类别——按国标填写。

4 、   总投资——指项目投资总额。

5 、  主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民 住宅区、学校、卫生院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏

感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6 、  结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量 控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境 造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少

环境影响的其他建议。

7 、  预审意见—— 由行业主管部门填写答复意见，无主管部

门项目可不填。

8 、   审批意见—— 由负责审批该项目的环境保护行政主管部

门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	9

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	22

六、结论	24

高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站工程电磁环境影响专题评价	25

附表	33

附图 1  本项目地理位置图	34

附图 2  厂区平面布置图	35

附图 3  项目四至图	36

附图 4  茂名市大气环境功能区划图	37

附图 5  茂名市水环境功能区划图	38

附图 6  广东省“三线一单”生态环境分区管控图	39

附图 7  环境噪声及工频电磁场监测布点图	40

附图 8  事故油池结构图	41

附件 1  茂名市发展和改革局关于高州市绿能环保发电项目核准的批复	42

附件 2  关于高州市绿能环保发电项目的规划选址意见	47

附件 3  茂名市生态环境局关于高州市绿能环保发电项目（一期）环境影响报告书

的批复    	48

附件 4  茂名市生态环境局关于广东电网有限责任公司茂名供电局茂名 110 千伏高

州绿能环保发电项目接入系统工程环境环境影响报告表的批复 	53

附件 5  工频电磁场强和噪声检测报告	55

附件 6  广东粤电肇庆德庆光伏扶贫项目 110 千伏升压站及外输线路项目电磁环境

检测报告  	 64

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-440981-78-02-842841 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省高州市金山经济开发区省级产业转移工业园三期用地 |  |  |
| 地理坐标 | E110°49′55.04″ ，N21°49′28.60″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 电力供应（D4420） | 建设项目 行业类别 | 161 输变电工程-其他（100 千伏以下除外） |
| 建设性质 （右侧，如实打√ ) | 新建（迁建） o改建 o扩建 o技术改造 | 建设项目申报情形 （右侧，如实打√ ) | 首次申报项目 o不予批准后再次申报项目 o超五年重新审核项目 o重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 茂名市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 茂发改产业审[2018]65 号 |
| 总投资（万元） | 520 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3.85 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 （右侧，如实打√ ) | o否 是：本项目 110kV 升压 站及配电工程属于高州 | 用地（用海） 面积（m2） | 432 |
|  | 市绿能环保发电项目的 |  |  |
|  | 一部分，由于做环评时没 |  |  |
|  | 有单独对升压站和配电 |  |  |
|  | 工程做环境影响评价手 |  |  |
|  | 续，因此本次对升压站进 |  |  |
|  | 行补办环境影响评价手 |  |  |

|  | 续。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项评价设置情 况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B规定，本工 程为输变电工程，设置了《高州市绿能环保发电项目110kV升压站工程电 磁环境影响专题评价》。 |  |  |

| 规划情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会第 29 号令发布的《产业结构调整指导 目录（2019 年本）》，本项目属于其中“第一类 鼓励类” 中“ 四、电力 ”的 “ 电网改造与建设，增量配电网建设” ，符合国家产业政策。 二、与当地城乡规划的相符性分析 本项目 110kV 升压站及配电工程位于高州市金山经济开发区省级产 业转移工业园三期用地高州市绿能环保发电项目厂区内，属于高州市绿 能环保发电项目的一部分，根据高州市住房和城乡规划建设局于 2018 年 11 月 21 日出具的《关于高州市绿能环保发电项目的规划选址意见》的内 容，“原则同意高州市绿能环保发电建设项目在高州市金山工业园区三 期，县城南边的金山工业区西侧，县界附近选址 ”，因此，该发电厂选址 与当地规划相符合。 三、与“三线一单”相符性分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管 控方案的通知》（粤府[2020]71 号），建设项目选址选线、规模、性质和 工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境 准入负面清单”（以下简称“三线一单” ）进行对照。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行 强制性严格保护的区域。根据广东省生态保护红线范围，本工程选址选 线不涉及生态保护红线区域。因此，本项目与生态保护红线区域防护要 求不冲突。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标， 也是改善环境质量的基准线。根据现状监测，项目所经区域的声环境、 电磁环境现状均满足相应标准要求；同时，本项目为输变电工程，对所 在地区的环境影响主要为电磁环境影响和声环境影响，运营期不产生大 气污染物，对大气环境无影响；本项目运营期不产生水污染物，对水环 |
| --- | --- |

|  | 境无影响，不会对周围地表水环境造成不良影响。根据本次环评预测结 果，营运期的声环境、电磁环境影响均满足标准要求。因此，本项目的 建设未突破区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“ 天 花板” 。本项目为输变电工程，为电能输送项目，不消耗能源、水，利 用现有场地设备安装，不新增占地，对资源消耗极少。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用 上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本 项目属于“第一类 鼓励类”项目中的“ 电网改造及建设”项目，不属于国家 明令禁止建设的负面清单建设项目。 本项目为输变电工程，所经区域不涉及广东省生态保护红线，不涉 及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与预测，项目建设满足环境 质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 四、 与《广东省环境保护规划纲要（2006-2020 年）》 的相符性分析 《广东省环境保护规划纲要（2006-2020 年）》提出，为实现绿色广 东，要加快实施“三区控制、一线引导、五域推进” 的总体战略。其中三 区控制是以优化空间布局为突破口，分类指导、分区控制，将全省划分 为严格控制区、有限开发区和集约利用区。 本规划纲要根据生态环境敏感性、生态服务功能重要性和区域社会 经济发展差异性等，把全省陆域和沿海海域划分为 6 个生态区、23 个生 态亚区和 51 个生态功能区。在此基础上，结合生态保护、资源合理开 发利用和社会经济可持续发展的需要，全省陆域划分为陆域严格控制 区、有限开发区和集约利用区；结合近岸海域环境功能区划、水质目标 和海洋生态保护的要求，近岸海域划分为近岸海域严格控制区、有限开 发区和集约利用区，实行生态分级控制管理。 本项目升压站站址综合考虑电网规划、城镇规划、地形地貌、交通 条件、施工和运行等因素，确保安全可靠、环境友好、经济合理，项目 选址在控制性保护利用区，没有在生态严格保护区范围内，符合《广东 |
| --- | --- |

|  | 省环境保护规划纲要（2006—2020 年）》 的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 一、项目工程内容 1 、项目概况 高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站位于高州市金山经济开发区省级产业转移工 业园三期用地高州市绿能环保发电项目厂区内，项目中心位置坐标为东经 110°49′55.04″， 北纬 21°49′28.60″，升压站占地面积约为 432m2。升压站在高州市绿能环保发电项目厂址 内预留场地建设，不新征用地。 本工程建设一座 110kV 升压站，配置一间主变压器室和一间 GIS 配电间。主变容量 为 1×31.5MVA ，35 kV 电缆进线 5 回，110kV 电缆出线 1 回，110kV 配电装置采用 GIS 常规户内布置形式。 表 2-1 本项目工程内容组成一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目类别 | 工程内容 |  | 建设内容 |
|  | 1 | 主体工程 | 升压站 |  | 一间主变压器室和一间 GIS 配电间，均采用户内布置 |
|  |  |  | 主变压器 |  | 1 ×31.5MVA |
|  |  |  | 进出线 |  | 35 kV 电缆进线 5 回，110kV 电缆出线 1 回 |
|  |  |  | 无功补偿 |  | 110kV 配电装置采用 GIS 常规户内布置形式 |
|  | 2 | 辅助工程 | 变压器事故排油经水封井、事故油管排至事故油池，在事故油 池内进行油水分离处理后，事故油池内的废油应及时回收，防止环 境污染。 |  |  |
|  | 3 | 公用工程 | 给水 | 由市政自来水管网引接 |  |
|  |  |  | 排水 | 项目不设值守人员，不产生污水 |  |
|  |  |  | 供电 | 由市政电网供电，项目内设柴油发电机房供应紧急电源 |  |
|  |  |  | 通风 | 自然通风 |  |
|  |  |  | 废水 | 本项目不产生工业废水；本项目依托厂区值守人员巡 视，不单独增设值守人员，因此不产生生活污水 |  |

|  | 4 | 环保工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 本项目不产生废气 |
|  |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，加装基础减振，加强绿化 |
|  |  |  | 固废 | 项目产生废蓄电池和发生事故时产生的废变压器 油属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，委托有资质 的公司处理处置。 |
|  | 2 、主要电气设备选型 |  |  |  |

|  | 主要电气设备选型见表 2-2。 表 2-2 变压器选型 型号; SFZ11-RL-31500/110. 额定容量(kVA); 31500/31500. 电压组合(kV); (121±8×1.25%)/10.5. 联结组标号; YNd11. 冷却方式及容量; 0NAF/0NAN 100%/70%. 频率(Hz); 50. 相数; 3. 使用条件; 户内使用. 绝缘水平(kV); h.v.线路端子. h.v. 中性点端子. l.v.线路端子. 套管外绝缘; 高压套管; 高压中性点套管; 低压套管. 泄露总爬距(mm); 3906; 2248; 780. 运行方式; 高压-低压. 额定容量(kVA); 31500. 空载电流(%); 0.070. 空载损耗(KW); 18.04. 负载损耗(KW); 110.7. 短路阻抗(%); 极限正分接; 额定分接; 极限负分接. 10.98; 10.43; 10.16. 3 、升压站位置及四至情况 升压站和 GIS 配电房位于高州市绿能环保发电项目主厂房东北角，东侧为道路 20 米 处为污水处理站，西侧为主厂房大厅，南侧药剂间，北侧为道路和空地，东北侧 54 米为 综合办公楼。具体四至情况见附图 3 。升压站及周围现状照片间图 2-2。 4 、升压站功能设置 本项目升压站包含配置一间主变压器室和一间 GIS 配电间 。主变压器室配置一台 |
| --- | --- |

|  | 31.5MVA 主变压器，配电间设 110kVGIS 配电室。 5 、 升压站供排水设施 升压站位于高州市绿能环保发电项目厂区内，不单独设置值守人员。本升压站为无 人值班，升压站不设置生活污水处理装置。 高州市绿能环保发电项目工程人员产生的少量生活污水利用厂区内设置的化粪池处 理后排入金山工业园污水管网，进入金山污水处理厂。 |
| --- | --- |

|  | 变压器事故排油经水封井、事故油管排至事故油池，在事故油池内进行油水分离处理 后，事故油池内的废油应及时回收，防止环境污染。 6 、 变压器油及事故漏油收集处理系统 本工程主变压器选用 31.5MVA 三相、双绕组、油浸式、低损耗、 自冷油循环、低阻 抗、有载调压变压器。主变压器内变压器油总质量为 14.6t（体积为 16.31m3 ）下设置储油 坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压 器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管 自流进入总事故油池。事故油池结构图见附图 8 所示。 本工程事故油池有效容积约 21.26 立方米，在发生事故时可以容纳主变压器 100%的 油量，能满足 《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）第 6.7.7 条：“户 内单台总油量为 100kg 以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。 挡油设施的容积宜按油量的 20%设计。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的 贮油设施。” 二、劳动定员及工作制度 本升压站为无人值班，升压站不设置生活污水处理装置。 三、厂区平面布置情况 升压站总平面图：主变、110kV 配电装置选用 GIS 设备均布置于综合主厂房内楼层 一层，高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站所在厂区平面布置见附图 2。 |  |
| --- | --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | （一）项目运营期工艺流程 本期需新建 110 千伏升压站。升压站安装和运营的工艺流程及产排污图如下。 图 2-1 升压站工艺流程及产污环节图 （二）设备安装期污染源分析 本项目不涉及土建施工，仅涉及设备安装。安装过程产生的主要污染是噪声、扬尘 和固体废物。 升压站安装过程中主要噪声源包括各种运输设备、钻孔机等工具，多属于撞击噪声， 无明显指向性；安装队伍施工一般时间较短，声源数量较少，所以预计在设备安装过程 产生的噪声也较小。 |
| --- | --- |

|  | 扬尘主要由运输车辆和钻孔机等工具作业时产生，此外在天气干燥、有风条件下也 会产生扬尘。扬尘产生具有时段性和间歇性的特点。由于安装作业场地较小、时段较短， 且地面已做硬化处理，位于室内，所以预计在设备安装过程中扬尘产生量较少。 升压站安装过程产生少量的废弃材料，主要包括设备下脚料、破钢管、包装袋等， 这些固废大部分可以回收利用，所以运送到指定地点堆放并回收利用。 （三）运营期污染源分析 1 、噪声污染源分析 升压站内 的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电晕噪声和机械噪声 。根据 《6kV~ 1000kV 电力变压器声级》（JB/T 1008-2016）及《运行中 110kV 变压器的噪声特性》 （罗超，查智明，姚为方，等.《变压器》，2015 ，52（2）） 的相关研究，110kV 变压器在 运行中距离主变 1m 时噪声在 60~65dB 之间。项目采取的油浸式主变压器较风冷式变压器 所产生的噪声更小，本次预测采取最不利情况，故取主变噪声源强为 65dB 进行评价。 2 、固体废物污染源分析 本项目主要产生的固体废物为定期更换产生的废旧铅酸电池以及事故状态产生的废 变压器油。 （1）废旧铅酸电池 升压站内设置有一定量的铅酸蓄电池用作站内用电备用电源，其使用寿命一般为 5~8 年，到期后进行更换。铅酸蓄电池更换时产生废旧铅酸蓄电池。根据项目可行性研究报告， 项目一共设两组密封铅酸蓄电池，每组约 50 只，以支架安装方式单独安装在蓄电池室， 根据《国家危险废物名录》（2021 年版） 废旧蓄电池废物类别为 HW31 ，废物代码为 900-052-31 ，运行期间每次更换一组蓄电池， 即约 50 只蓄电池，单次更换的蓄电池约 1500kg 。更换的废旧蓄电池交由有相应危险废物处置资质的单位回收处置。 （2）废变压器油 单台主变压器油量约 14.6t ，体积约 16.31m3 。为防止变压器油泄漏至外环境，本站设 有地下事故油池一座，事故油池有效容积按最大变压器油量 100%设计，有效容积约 21.26m3 ，可满足相关设计规范要求。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）废变压器油 废物类别为 HW08 ，废物代码为 900-220-08 ，由建设单位统一收集后，交由有相应危险废 物处理处置资质的单位回收处置。 3 、工频电场、工频磁场 工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为 50Hz ，工频电场、工频磁场即指 以 50Hz 交变的电场和磁场。升压站在运行时，电压产生电场、 电流产生磁场。 |
| --- | --- |

|  | 4 、环境风险分析 升压站为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油 不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。为了防止变压器事 |
| --- | --- |

|  | 故或检修过程中变压器油外泄污染地下水和土壤，本工程设置容积为 21.26m3 的防渗漏处 理事故油池一座，可以满足事故排油需要。一旦发生事故油污水流入其中，经油水分离后， 油可回收利用，可能形成油泥。 |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1 、本项目工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况： 本项目 110kV 升压站及配电工程属于高州市绿能环保发电项目的一部分， 由于做环 评时没有单独对升压站和配电工程做环境影响评价手续，因此本次对升压站进行补办环境 影响评价手续。2018 年 11 月，中国核电工程有限公司完成了高州市绿能环保发电项目的 可行性研究报告《高州市绿能环保发电项目可行性研究报告》 ；2019 年 1 月，山西晋环 科源环境资源科技有限公司编制完成了《高州市绿能环保发电项目（一期）环境影响报告 书》，并于 2019 年 2 月 28 取得《茂名市生态环境局关于高州市绿能环保发电项目（一期） 环境影响报告书的批复》，批复文号为茂环审[2019]8 号文。 根据广东电网有限责任公司《关于高州市绿能环保发电项目接入系统报告的复函》（广 电办函[2019]226 号）的内容，升压站以 110kV 电缆出线 T 接至 110 千伏协金线，T 接至 110 千伏协金线的线路由广东电网有限责任公司投资建设，环境保护手续也由广东电网有 限责任公司茂名供电局履行。2020 年 6 月，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 完成了《茂名 110 千伏高州绿能环保发电项目接入系统工程建设项目环境影响报告表》， 并于 2020 年 9 月 16 日取得了《茂名市生态环境局关于广东电网有限责任公司茂名供电局 茂名 110 千伏高州绿能环保发电项目接入系统工程环境影响报告表的批复》（茂环审 〔2020〕23 号）。 2 、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地的电磁污染源：无。 |

| # 升压站全貌 | # 事故油池 |
| --- | --- |

| # 升压站西侧主厂房大厅 | # 升压站南侧药剂间 |
| --- | --- |

| # 升压站东侧污水处理站 | # 升压站北侧道路及空地 |
| --- | --- |

图 2-2    升压站及四周现状照片

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准，根据《环境影响评价技术导 则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2 规定，本次评价采用茂名市 2019 年度环境空气质 量监测数据，根据《茂名市环境质量报告书》（2019 年度公众版），评价区域环境质 量达标情况，具体监测数据见下表： 表 3-1 2019 年茂名地区环境近期质量监测统计表 单位： μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 标准值/ (μg/m3）; 占标率/ （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM 10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.57; 达标. PM 2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. CO; 日平均第 95 百分位数质 量浓度; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 日最大 8 小时平均第 90 百分位数; 128; 160; 80.0; 达标. 根据上述统计数据，2019 年度，茂名地区空气质量中各项指标日均值均满足国 家二级标准或推荐标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018） “城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2 、PM10 、PM2.5、NO2、CO 、O3 六项污 染物全部达标即为城市环境空气质量达标 ”，茂名地区为达标区域。因此，项目所 在区域为空气质量达标区域。 二、水环境质量现状 本项目无废水外排，所在位置附近水体为鉴江，根据《广东省地表水环境功能 区划》（粤府函[2011]29 号），项目区执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准。根据 2019 年茂名市环境质量报告书（2019 年公众版），项目所在区域水 环境质量现状良好，2019 年鉴江水质类别是Ⅲ类，达到Ⅲ类水质类别目标，水质状 况良好；与上年相比，全河段水质无明显变化。 |
| --- | --- |

|  | 根据 2019 年第四季度茂名市环境监测季报，鉴江（茂名段） Ⅱ~Ⅲ类水质断面 占 100% ，水质状况为优。 |
| --- | --- |

|  | 三、声环境现状 （1）监测时间、监测单位及监测条件 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008） 监测因子：等效连续A声级为评价因子 监测点布设：本次声环境现状监测选择升压站站址四周处设监测点，监测点地 面高度 1.5m 。监测点位置见附图 7。 监测时间：于 2021 年 5 月 13 日和 14 日昼间和夜间分别进行声环境现状监测， 监测报告编号为YCT-EN20210517001 ，见附件 5。 监测条件：监测条件见表 3-2。 表 3-2 监测时天气条件 日期; 天气; 风速（m/s）; 风向; 温度(℃); 相对湿度（%）. 2021-05- 13; 多云; 1.8; 东南风; 26～33; 75. 2021-05- 14; 多云; 1.6; 东南风; 27～32; 68. 监测单位：深圳市源策通检测技术有限公司（委托）； 监测仪器：采用 AWA5688 多功能声级计进行监测，仪器检定情况见表 3-3。 表 3-3 声级计检定情况表 生产厂家; 杭州爱华仪器有限公司. 量程; 32dB- 130dB（A）. 检定单位; 深圳市计量质量检测研究院. 证书编号; 213601865. 检定日期; 2020 年 04 月 25 日. 人员要求：监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场检测 工作须不少于 2 名监测人员才能进行。 数据处理：监测结果的数据处理应遵循统计学原则。 （2）评价标准 高州市绿能环保发电项目 110kV升压站站址位于广东省高州市金山经济开发区 省级产业转移工业园三期用地，本项目选址属于《声环境功能区划分技术规范》（GB |
| --- | --- |

|  | T 15190-2014）3 类区，并且根据《茂名市生态环境局关于高州市绿能环保发电项 目（ 一期）环境影响报告书的批复》（茂环审[2019]8 号），本项目执行《声环境质 量标准》（GB3096－2008）3 类标准。 （3）监测结果 |
| --- | --- |

|  | 本工程声环境现状监测结果见表 3-4。 表 3-4 声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 监测点位置; 主要声源; 2021-05-13; 2021-05-14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 升压站南侧 1m; 环境噪声; 62. 1; 50.3; 62.4; 51.0. Z2; 升压站东侧 1m; 环境噪声; 63.7; 51.8; 63.8; 52.3. Z3; 升压站北侧 1m; 环境噪声; 62.5; 50.5; 62.0; 50.7. Z4; 升压站西侧 1m; 环境噪声; 49.8; 45.9; 50.3; 46.8. 现状监测结果表明，高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站站址四周的声环境 现状监测值为昼间 49.8 dB(A)~63.8dB(A)，夜间 45.9 dB(A)~52.3dB(A)，均满足《声 环境质量标准》（GB3096－2008）3 类标准即昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)的限值 要求。 二、 电磁环境质量现状 建设单位委托深圳市源策通检测技术有限公司于 2021 年 5 月 13 日和 14 日对 站址周围进行了电磁环境质量现状监测。 现状监测结果表明，高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站围墙外地面 1.5m 高度的工频电场强度为 0.26~ 1. 10V/m ，工频磁感应强度为 0. 1597μT～4.2266μT ，均 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V/m 、100μT 的标准限值要求。 本工程电磁环境具体详见本项目《电磁环境影响评价专题》。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目不涉及大气环境影响，因此不涉及大气环境保护目标。 2.声环境 本项目升压站围墙外 50 米范围内无声环境保护目标。 3. 电磁环境 本项目升压站围墙外 30 米范围内无电磁环境保护目标。 4.地下水环境 本项目升压站围墙外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境 本项目不涉及新增用地，因此不涉及生态保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 厂界噪声：高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站厂界环境噪声排放执行《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类排放限值，即昼间≤65B(A)， 夜间≤55dB(A)。 工频电磁场：高州市绿能环保发电项目 110kV 升压站工频电磁场执行《电磁环 境控制限值》（GB8702-2020）（频率为 50Hz 时，工频电场强度 4000V/m ，工频磁 感应强度 100μT）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 # 指标 | 本项目营运期不产生生活污水、工业废水、废气等污染物，因此不设总量控制 指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为预留场地建设，不涉及土建施工，仅涉及设备安装。安装过程产生的 主要污染是噪声、扬尘和固体废物，具体防治措施如下： （1）安装队伍施工一般时间较短，声源数量较少，所以预计在设备安装过程 产生的噪声也较小。运输车辆在厂区内应保持低速匀速行驶。合理安排安装时间， 安装作业限制在昼间进行，中午 12 时至 14 时尽量用噪声源强小的设备。电气设备 一般采用吊车施工安装，在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，尚需严格 按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。 （2） 由于安装作业场地较小、时段较短，且地面已做硬化处理，位于室内， 所以预计在设备安装过程中扬尘产生量较少， 自然通风即可。 （3）升压站安装过程产生少量的废弃材料，主要包括设备下脚料、破钢管、 包装袋等，这些固废大部分可以回收利用，所以运送到指定地点堆放并回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、水环境分析 工程建成投运后无废水产生，对周围水环境不会造成影响。 二、环境空气影响 工程建成投运后无废气产生，对环境空气无影响。 三、声环境影响分析 通过对本项目生产设备等噪声源进行统计、分析，以预测点为原点，选取坐标 系，并确定各噪声源的位置，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按相应的预测模 式计算出噪声源在预测点处的声压级，同时与预测范围内环境背景值叠加，最终与 相应标准限值比较进行声环境分析评价。 1 、噪声预测模式 （1）户外点源噪声衰减模式为： Lp (r ) = Lp (r0 ) - (Adiv + Aatm + Abar + Agr + Amisc ) p 式中： L (r)—— 点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp (r0 ) ——参考位置 r0 处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518056110042006023