接地网故障诊断装置(电阻抗法)

技术规范

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	3

5 技术要求	4

6 试验方法	6

7 检验规则	13

8 标志、包装、运输、贮存	14

9 供货成套性	14

附录A（资料性附录） 装置工作原理	15

附录B（规范性附录） 夹具/测量线要求	18

附录C（资料性附录） 接地网故障诊断仪应用案例	19

# 接地网故障诊断装置(电阻抗法)技术规范

范围

本标准规定了接地网故障诊断装置(电阻抗法)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和供货成套性等要求。

本标准适用于接地网故障诊断装置(电阻抗法)（以下简称装置）的生产和检验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB /T 191 包装储运图示标志

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范

GB/T 11463 电子测量仪器可靠性试验

GB/T 17626.2 电磁兼容  试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容  试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容  试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容  试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容  试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容  试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容  试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰

GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用

GB/T 25480 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 28030—2011 接地导通电阻测试仪

DL/T 475—2017 接地装置特性参数测量导则

DL/T 1532—2016 接地网腐蚀诊断技术导则

DL/T 1680—2016 大型接地网状态评估技术导则

SJ/T 11386—2008 接地导通电阻测试仪通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

接地网   grounding grid

由垂直和水平接地极组成的，供变电站、发电厂使用的，兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。

[DL/T 475—2017，定义3.5]

接地引下线   grounding conductor

电力设备接地的部位与地下接地极之间的金属导体。

[DL/T 475—2017，定义3.2]

电阻抗   electrical impedance

电路中任意两点之间的电学特性，数值上为电路上电压与流经电路电流的复数比值。

注：电阻抗值是一个复数，电阻是其实部、电抗是其虚部。若流经电路的电流为直流电，则该比值为纯电阻。

可及节点   attainability node

与接地网节点直接或就近连接的接地引下线。

[DL/T 1532—2016，定义3.1]

节点对   node pairs

接地网两个不同可及节点形成的组合。

[DL/T 1532—2016，定义3.2]

节点对电阻   node resistance

接地网节点对之间的直流电阻。

激励电流   excitation current

装置输出施加于被测体的直流电流。

节点对电压   node potential

在激励电流作用下，接地网选定节点对之间的电位差。

端口   port

装置上用于输出激励电流及测量电压的接口。

复用端口   reuse ports

同时具备输出激励电流与测量电压功能的端口。

循环测量   cyclic measurement

对于N个复用端口，选取其中任意2个端口施加激励电流，其余（N－2）个端口采用测量节点对电压功能，循环遍历完后测量总次数为次。

注：N为≥4的整数。

数据采集单元   data acquisition unit

用于采集节点对电流-电压测量数据的单元。

接地网拓扑图   topological diagram of grounding grid

构成闭合回路的接地网水平导体网络图。

[DL/T 1532—2016，定义3.3]

接地网拓扑建模    topology modeling of grounding grid

根据接地网竣工图纸与改造资料或通过其它测量技术，确定接地网拓扑图及其他导通参数（如导体材质、截面积等），并将其转化为支持故障诊断数学模型的过程。

接地网支路电阻   branch resistance of grounding grid

接地网水平导体各支路对应的电阻值。

诊断计算模块（软件）   diagnostic calculation module（software）

可进行接地网拓扑建模，导入现场测取的节点对电阻、电流-电压数据组后，可依据接地网拓扑模型，计算出接地网支路电阻，并能以图像、列表等形式直观反映出接地网支路运行状态的模块（软件）。

四端电极法   four-probe method

一种用于测量材料电阻率的方法，可消除测试电极与被测材料接触电阻对测试结果的影响。通常在被测样上布置四个电极，内侧的两个电极用于测量电压，外侧两个电极用于测量电流。

通用型装置   universal device

采用四端电极法测试原理，通过向接地网注入电流并测取电压信号，获得接地网节点对电阻或者电流-电压数据组的装置。该类装置需依托外部诊断计算模块（软件）计算接地网支路电阻。

诊断型装置   diagnostic device

除通用型装置功能外，应具备诊断计算模块（软件），能够依靠装置本身直接获得接地网支路电阻，并以图像、列表等形式直观反映出接地网支路运行状态的装置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/525332021314011112