[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]污水站废气治理技术协议
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]一、	总则
根据环保要求，对污水站挥发的恶臭气体进行治理，以满足环保的最新要求。
本技术条件提出的是最低限度的技术规范，并未规定所有的技术要求和适用 的标准，卖方提供满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本 的标准，达到最新国家有关安全环保等强制性标准，满足其要求。
本项目为全部外包交钥匙工程，即竣工后卖方交付到买方手中应为经过简单 调试即可投产使用的状态。从治理方案设计到制造、出厂检测、包装、供货、运 输、装卸、就位、安装、调试、验收、技术指导、售后服务。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]二、	公用工程
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]2.1电力部分：
电压：380V三相
频率：50HZ
买方负责将动力电源接至卖方现场配电柜，配电柜及配电柜至现场各用电电 之间的动力电缆、电气件由卖方负责。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]2.2环境温度：
温度范围：T0°C-40°C
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]2.3给排水
供水：喷淋使用污水厂内的中水或者自来水，由卖方负责将管线的连接
排水：除臭系统设备排出的污水，就近排入厂内污水管网中，最终循环到污 水处理系统。卖方负责管道制作及安装。
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]2・4、土建
土建部分包含除臭设备基础及其预埋件、基础围堰、围堰内部防腐、基础四 周地面硬化、风管穿墙孔及封堵、风管支架基础及其预埋件、给排水管道开挖回 填、线缆埋地等所有土建工程。
	序号
	供货名称
	单位
	数量
	供货范围



	1
	污水站废气收
集及处理系统
	套
	1
	包含生物除臭主体设 备、就地控制箱、自 动控制仪表、收集风 管系统、加盖密封系 统、排气筒及检测平 台、除臭系统内部电 缆、防雷接地系统、 土建工程等



[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]四、设计要求及依据
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]4.1设计要求
卖方根据专业计算及经验，并依据相关标准，完成污水站废气治理设备的设 计及安装，同时安装要充分考虑买方车间基建设施承重和设备布局，根据现场条 件设计详细方案，并经买方确认后施工。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]4.2执行标准：
严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法 规与标准。
[bookmark: bookmark33]1）系统设计参考标准
《恶臭污染物排放标准》GB14554 — 93
《大气环境质量标准》GB3095 — 2012
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
《大气污染物综合排放标准》GB16297 — 1996
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002
《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB/
T14678-1993
《工厂企业厂界噪声标准》GB12348-2008
《工业企业设计卫生标准》TJ36 — 79
《低压配电装置规范》GBJ54-83
《工业及民用通用设备电力装置设计规范》GBJ55-83
《环境工程设计手册（废气处理工程技术手册）》；
《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》征求意见稿；
[bookmark: bookmark34]2）	管路输送设计规范
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87/（2001版）
《法兰、垫片、紧固件》HG20592-20635-97；
GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 国内采购设备和材料应符合国家现行相关标准和规范要求；
[bookmark: bookmark35]3）	检测控制系统参考规范
《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-92； 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014； 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86；
《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB4803-84；
《自动化仪表选型规定》HG20507-2000；
《仪表系统接地设计规定》HG20513-2000；
《建筑安全设计规范》GBJ16-87
IEC439《低压开关设备和控制设备组件》
IEC113《电工技术图表》
IEC529《外壳防护等级》
IEC158《低压接触器》
IEC269《低压熔断器》
IEC51《模拟电气测量仪器》
[bookmark: bookmark36]4）	构筑物物封闭加盖设计参考标准
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
设备的外观颜色与原有建筑物、环境协调。
[bookmark: bookmark37]5）	处理系统参照规范
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
GB3095-2012《大气环境质量标准》
GB12348-90	《工厂企业厂界噪声标准》
GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》
GB/T14675《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》
TJ36-79 《工业企业设计卫生标准》
GB/T14679《空气质量氨的测定次氯酸钠水杨酸分光光度法》
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
[bookmark: bookmark38]6）	不锈钢材质参照规范
GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》
设计臭气处理所有设备，均遵循最新颁布行业标准、国家标准（GB）、机械 标准（JB）和国际电工委员会IEC标准。
本项目的环评报告和其他相关最新标准和相关要求。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]4.3设计原则
[bookmark: bookmark42]（1）	贯彻国家、地方关于环境保护的基本国策，执行国家相关法规、政策、 规范和标准。
[bookmark: bookmark43]（2）	充分利用现有设施及设备。
[bookmark: bookmark44]（3）	工艺方案必须功能可靠、管理方便，并尽量地减少投资和运行费用， 并能在一定程度上代表废气处理技术的发展潮流。
[bookmark: bookmark45]（4）	建设标准必须符合国家政策规定，并与当地实际情况相适应。
[bookmark: bookmark46]（5）	采用可靠的控制系统，做到技术可靠，经济合理。
[bookmark: bookmark47]（6）	设计上力求紧凑简洁、整齐美观。
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]五、工艺路线
5.1废气治理流程:
加药罐
[image: ]
臭气首先经过进入碱洗塔，去除臭气中酸性气体，如硫化氢等，同时对废气
进行洗涤净化。洗涤塔出口废气进入生物滤池预洗段，此阶段采用中水或自来水 喷淋的方式对气体进行不间断喷淋，保证进入生物滤池段的废气不受前段洗涤影 响；此后气体进入除臭反应的主体一生物过滤除臭单元，池底设有喷淋液收集循 环系统以及臭气配气系统，上部设有喷淋系统，除臭池内设有填料，通过填料上 微生物吸收代谢作用实现臭气的净化。经处理后的洁净气体通过高于20米排气 筒达标排放。
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]5.2工作原理:
5.2.1化学洗涤除臭工作原理：
化学洗涤除臭工艺，经溶解稀释的洗涤液由加药泵抽送至碱洗循环池，经搅 拌混合后由循环泵抽送至布置在化学洗涤装置顶部的雾化喷嘴；洗涤液被雾化喷 嘴充分雾化后流经填料与经过洗涤装置的臭气充分接触、反应；反应后剩余洗涤 液流入洗涤塔下部的洗涤液循环池，池内设置PH计，PH低于设定值时自动投加 药剂。
化学洗涤装置包括塔体、循环加药装置、仪器仪表及管道等。臭气由下而上 通过洗涤装置，洗涤液由上而下通过装置。
经上反应后，臭气中的恶臭物质基本已被化学洗涤装置中的洗涤液反应完毕， 经强化处理之后的恶臭气体被净化除臭，后进入生物除臭系统深度处理。
[bookmark: bookmark55]5.2.2生物分解臭气中污染物质分为三个步骤： a、气液扩散阶段，臭气中的污染物质通过用洗涤液润湿的填料层时，由气
相转移到液相;
[bookmark: bookmark56]b、	液固扩散阶段，处于液相中的污染物质向微生物膜表面扩散，污染物质 被微生物吸附吸收。
[bookmark: bookmark57]c、	生物降解阶段，生物填料表层的生物膜中的微生物将污染物质氧化分解。
 通过以上三步，污染物质最终被分解成无害的盐类，从而达到臭气净化的目的。
通过上述三个阶段，利用微生物的代谢活动降解污染分子，将污染分子氧化 为最终产物一含硫的污染物被分解成S、SO32-和SO42-；含氮的污染物被分解成 NH4+、NO3-和NO2-；未含硫或氮的污染物被分解成CO2和H2O,从而达到净化的 目的。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]5.3恶臭气体治理规模
下表为本次污水站相关构筑物的空间大小，及按相关污水污泥处理工艺，有 必要进行臭气收集的构筑物，核算的本系统处理风量。
	序号
	构筑物名称
	数量
	长m
	宽m
	密封空间高 度
m
	换气次数 次/h
	计算风量 m3/h

	1
	格栅渠
	1
	4
	2.3
	3.1
	6
	171

	2
	格栅机
	1
	2
	2
	2.2
	10
	88

	3
	集油池
	1
	4
	2.4
	3.5
	6
	202

	4
	隔油沉淀池
	1
	7.5
	4
	1.6
	6
	288

	5
	污水提升泵
	1
	5
	3.2
	1.6
	6
	154

	6
	精细格栅（水 力筛）
	1
	4.5
	3.5
	2.5
	10
	394

	7
	综合调节池
	1
	14
	11.7
	0.85
	5
	696

	8
	污泥浓缩池
	1
	5
	5
	0.65
	6
	98

	9
	缺氧池
	1
	12.3
	7.5
	1
	5
	461

	10
	脱水污泥存放 区
	1
	8.7
	4.95
	5.0
	5
	1077

	11
	污泥脱水间
	1
	6.52
	7.5
	5.0
	3
	1375

	12
	污泥脱水机
	1
	5.1
	3.5
	4.5
	10
	703



	13
	气浮设备间
	1
	12.36
	8.95
	4.7
	4
	4653

	14
	气浮机
	2
	8.2
	3.3
	1.5
	10
	670

	15
	好氧池
	2
	7.5
	12.3
	1.5
	3
	2553

	16
	好氧池曝气
	2
	30
	
	
	1.1
	3960

	17
	MBR膜池
	1
	13.5
	3.7
	1.5
	5
	347

	18
	MBR污泥回流 池
	1
	1
	14.5
	0.5
	6
	158

	19
	总臭气量理论
	
	
	
	
	
	13582

	
	计算总量
	总臭气理论x1.1（折算系数）=14940 （折合为15000设计）



[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]5.4臭气浓度估算：
本项目臭气浓度暂按CJJ/T243-2016《城镇污水处理厂臭气处理技术规程及
条文说明》中，第3.2款3.2. 1条，城镇污水处理厂臭气可只用硫化氢、氨等常
规污染因子和臭气浓度表示；第3.2.2条规范，城镇污水处理厂臭气污染物浓度
应根据实测数据确定。当无实测数据时，可采用经验数据或按下表的规定取值：
臭气浓度指标（以下为参考值，卖方需根据自身设计经验保证出口排放指
标）
	序
号
	项目
	进气浓度指标（单位：mg/m3）

	1
	氨
	0.5~10mg/m3

	2
	硫化氢
	1~30mg/m3

	3
	臭气浓度
	1000〜100000 （无量纲）



[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]5.5、除臭系统尾气排放标准
污水处理系统产生的废气经处理后，各项指标需优于《恶臭污染物排放标准》
（GB14554 -93）中的相关要求，具体各项指标限值如下：
	序号
	控制项目
	20m排气筒最高允许排放速率，kg/h

	1
	氨
	<0.6

	2
	硫化氢
	<0.06

	3
	臭气浓度
	<800 （无量纲）



[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]六、废气治理设备部分概述
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]6.1废气收集装置：
[bookmark: bookmark75]6.1.1功能：
根据现场实际情况和构筑物臭气浓度的参数值不同，对构筑物抽取适当的风 量，保持构筑物处于微负压（-50Pa）状态，保证臭气不外溢；在构筑物中布置 抽气风管时根据不同需求的风量和管道设计风速科学合理的选取管径，最终保证 系统的低能耗正常运行。
各除臭构筑物至除臭设备的气体管路收集排放系统采用圆形玻璃钢风管，连 接方式采用糊接式，并配套风管管配件，及需要检修处的风管采用法兰连接。风 管支架采用镀锌碳钢.
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]6.1.2管材选择：
对于除臭风管的管材选择主要从以下几方面原则考虑：
[bookmark: bookmark79]（1）	密度：由于臭气收集风管一般都是架设在构筑物之上，为了减轻风管 的自重对构筑物的荷载影响，应尽量选择材质较轻的管材；
[bookmark: bookmark80]（2）	耐腐蚀：污水处理厂内空气温度高、湿度大，从废水中溢出的有害气 体H2S、NH3浓度高，容易引起收集风管的腐蚀，因此应尽量选择耐腐蚀性较好 的管材；
[bookmark: bookmark81]（3）	使用寿命：对于风管的选择还应考虑其使用寿命、综合经济造价等因 素。
除臭用风管采用有机玻璃钢（FRP）材质，即以热固性树脂为基体的纤维增 强复合材料FRP。风管内流动介质主要为H2S、NH3等污水产生的臭气。
设计温度按-5°C〜40°C，设计压力为0.04MPa，风管室外露天布置，风管外 表有与环境相适应的色彩且外表光滑。
玻璃钢（FRP）管道的耐腐蚀性能好，所用树脂为热固性树脂，主要采用有 双酚A型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂。承包商根据介质组成及浓度、 使用温度、使用压力等工艺条件，以及外界环境因素和现场施工条件不同，选择 不同的内衬树脂及结构层树脂。
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]6.1.3FRP管材具有以下特性：
耐腐蚀性好：FRP管道能抵抗酸、碱、盐及众多化学流体的侵蚀。
耐热性、抗冻性好：在-20°C状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可 在-20C
〜60C的范围内长期使用。
安装简便：可采用法兰连接、粘接等连接方式，灵活多变。
维护费用低：FRP管由于上述的耐腐、抗冻等性能，因此工程不需要进行防 锈、防污、绝缘等措施和检修可节约工程维护费用。
工程寿命长，安全可靠。
提供的成品玻璃钢风管和管件应适用于输送腐蚀性气体.
玻璃钢管道壁厚
	序号
	规格系列
	壁厚(mm)

	1
	DW250mm
	N3.0

	2
	250VDW400mm
	N4.0

	3
	400VDW700mm
	N5.0

	4
	700VDW1000mm
	N6.0


本项目所用的收集输送风管为圆形管路，材质为玻璃钢钢，明管安装，安装 支架采用镀锌碳钢。
风管规格满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求。 所有风管与设备连接的接口采用柔性接头连结。
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]6.3密封系统
本项目中按各构筑物臭气性质以及产生臭气的装置的结构形式，采用相应的 臭气收集方式，收集后的臭气进行除臭处理，最终保证废气经处理后能达标排放。 对于产生臭气的构筑物，加盖密封，方便收集臭气。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]需密封覆盖的构筑物如下：
池体吊装孔、检修孔采用玻璃钢平盖板密封，污泥脱水机、气浮机、水力 筛等设备采用304不锈钢+钢化玻璃密封，好氧池、部分MBR膜池等跨度较大 池体采用玻璃钢拱形盖板密封，具体要求与样式如下：
	序号
	密封形式
	参数要求
	图示



304不锈钢+钢
化玻璃
以不锈钢型材为框架，
钢化玻璃板为面板
3	玻璃钢拱形盖板	玻璃钢材质
[image: ][image: ][image: ]








































6.3.1、玻璃钢平盖板
玻璃钢格栅盖板性能特点如下：
耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介
质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性；
自重轻：可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本；
耐老化：使用寿命在8年以上；
安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；
防滑：采用花纹型面板；
玻璃钢花纹盖板适用于跨度4米以内的矩形构筑物及其局部开孔位置，具 


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527012053201006050
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