# 废水处理工艺中主要处理构筑物的设计计算

目录

废水处理工艺中主要处理构筑物的设计计算	1

3.1格栅的设计与计算	2

3.1.1设计前说明	2

3.1.2设计参数	2

3.1.3设计计算	2

3.2污水提升泵房	4

3.2.1设计计算	4

3.3调节池	5

3.3.1设计参数设定：	5

3.3.2设计计算：	5

3.4平流式隔油池	5

3.4.1设计参数	5

3.4.2隔油池设计计算	6

3.5混凝及沉淀池	7

3.5.1溶药池的容积计算	7

3.5.2混合	7

3.5.3机械絮凝池的设计与计算	8

选用ZJ—700型折桨式搅拌机，性能参数如下	8

3.5.4沉淀池	8

3.6水解酸化池	11

3.6.1设计参数及要求	12

3.6.2 设计计算	12

3.7工艺流程及污染物负荷削减估算	12

3.8CASS池	13

3.8.1设计参数	13

3.8.2设计计算[2]	13

⑺  CASS 池各部分容积组成及最高水位（H）	14

3.8.3 曝气系统设计计算[2]	15

选用RC—100标准型罗茨风机，参数如下	17

3.8.4曝气器的选型	18

3.8.5滗水器的设计计算[2]	18

3.8.6系统的剩余污泥量[2]	19

3.8.7污泥回流设备选型	19

污泥回流比R=20％	19

3.9集泥井	20

3.9.1设计说明	20

3.9.2设计参数	20

3.9.3设计计算	20

所以集泥井尺寸为3m×3m×3.5m。集泥井为地下式，	20

3.10污泥浓缩池	20

3.10.1设计说明	20

3.10.2设计计算[2]	20

3.11脱水机房	21

（2）加药量计算	21

# 3.1格栅的设计与计算

## 3.1.1设计前说明

根据污水数据的了解和对处理后的水质要求，本工艺用平面格栅，并采用细格栅，并且采用机械清渣。

## 3.1.2设计参数

设计流量Qmax=KZ×Q=1.2×0.029=0.032m³/s

栅前流速     0.7m/s             过栅流速     0.9m/s

栅条宽度     0.01m              栅条净间距   0.01m

栅前部分长度 0.5m               格栅倾角     60o

格栅间距     0.02m              渐宽部分展开角   20°

格栅被堵塞时水头损失增大倍数k=3

栅条断面为锐边矩形断面β=42.2    栅前渠道超高  0.3m

单位栅渣量w1=0.05m³栅渣/103污水

## 3.1.3设计计算

（1）栅前水深根据最优水力断面公式，可得：

栅前槽宽

，

则栅前水深

- 栅条间隙数

那么格栅间隙数取21 ，则格栅间隙数n=21条

- 栅槽总宽度

（4）进水渠道渐宽部分长度

其中α1为进水渠展开角，一般取20o

（5）栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度

（6）过栅水头损失

因栅条边为矩形截面，取k=3，则

其中

h0：计算水头损失；

k：系数，格栅受污物堵塞后，水头损失增加倍数，取k=3；

ε：阻力系数，与栅条断面形状有关，当为矩形断面时β=2.42。

（7）栅后槽总高度

取栅前渠道超高   h2=0.3m

则栅前槽总高度   H1=h+h2=0.15+0.3=0.45m

栅后槽总高度   H=h+h1+h2=0.15+0.40+0.3=0.85m

（8）格栅总长度       L=L1+L2+0.5+1.0+H1/tan

=0.15+0.08+0.5+1.0+0.45/tan60° =1.99m

（9）每日栅渣量

<0.2m3/d

本式中，城市污水中的参数栅条间距b=10mm时，栅渣量W1=0.02m3/103m3

因为人工清栅太耗时耗力，因此宜采用机械清栅。

所以格栅的尺寸如下：

表3-1格栅各部件尺寸

| 部件 | 格栅间隙数 | 栅槽宽度 | 栅前总高 | 格栅总长 | 渐宽长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸（m） | 21 | 0.41 | 0.45 | 1.99 | 0.15 |

图3—2  粗格栅的计算示意图

# 3.2污水提升泵房

## 3.2.1设计计算

（1） 设计参数

设计流量：Q=32L/s

（2）水泵选择

设计流量为2800m3/d，选择4台潜污泵（3用1备），则单台流量为

泵的扬程计算

集水池最低工作水位为43.2m，泵所需提升最高水位为53.834m。

集水池最低工作水位与所需提升最高水位之间的高差为：53.834-43.2=10.634m

污水泵房的水头损失为2.0m,取1m的未预见水头损失，从而水泵的扬程为H=10.634+2+1=13.634m。

选择80QW45—15—5.5型潜污泵，泵的参数如下

表3—2  80QW45—15—5.5型潜污泵

| 出口口径/mm | 流量/(m3/h) | 扬程/m | 转速（r/min） | 功率/kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 45 | 15 | 1430 | 5.5 |

集水池

1）容积 集水池的有效容积V  按泵最大流量时12min的出流量

2）面积  取集水池长度3m， 取有效水深h为2m，

宽度

取保护水深为1.2m，则实际水深H=2+1.2=3.2m

集水池尺寸    B× L×H=2m×3m×3.2m

3）泵位及安装

潜污泵直接置于集水池内。潜污泵检修采用移动吊架。

# 3.3调节池

## 3.3.1设计参数设定：

调节池超高取0.5m，取最低水位为0.3m，停留时间t为4小时。

## 3.3.2设计计算：

（1）容积计量,  取容积为420m3

取长宽为15m×10m，则有效水深为

（2）总高度计算

h＝2.8+0.3+0.5＝3.6m

总池深为3.6m；

# 3.4平流式隔油池

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528023021106006044