# 书目

第一章 编制依据、工程概况．施工部署．施工方案等.doc	2

其次章 施工进度支配	9

第三章 主要资源支配表	10

第四章 临时用地表	12

第五章 主要施工工艺及施工方案	13

第六章 质量保证措施	27

第七章 环境爱护、文明施工措施	34

第八章 平安施工措施	36

第九章 确保工期的技术组织措施	38

第十章 其他主要技术方案（雨季施工措施）	39

# 第一章编制依据、工程概况．施工部署．施工方案等.doc

编制依据

北京市液化石油气工程设计所设计的《某房地产某小区自然气工程》全套图纸

《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）2002 年版

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀限制技术规程》（CJJ95-2003/J273-2003）

《城镇燃气室内工程施工及验收规范》（CJJ94-2003）

《北京市地下煤气管道设计、施工、验收技术规定》

《城镇燃气输配送工程施工及验收规范》（CJJ33-89）

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀限制技术规程》（CJJ95-2003/J273-2003）

《北京市地下煤气管道设计、施工、验收技术规定》DBJ01-701-89（自然气参用）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 《建筑设备施工安装通用图集》（91SB8）

- 《装配式管道支吊架选用及安装》

- 《施工现场临时用电平安技术规程》（JGJ46-88）

- 北京市市政工程施工规程及有关燃气工程施工的法规和技术标准

2、工程概况

本工程为某房地产某小区自然气工程，工程地点在朝阳区平房乡黄杉木店。在平房西路有现状自然气 DN400 中压管线，本设计由上述 DN400 中压线接气向西铺设 DN300 中压自然气管线，在 0＋50 米处设闸井一座，西行 246 米后进入小区，在小区东南角设中低压调压站一座，供民用户用气，站前 11 米处做双管双阀闸井一座；在 DN300 中压燃气管线 0＋317 米位置接出 DN200中压自然气管线西行 195 米，往北设 DN150 闸井一座，再通至锅炉房调压箱

（1200m3/H）。主要工程量： 1）室外工程

中压外线钢管	φ325X7	315 米 ；φ219X6	225 米； φ159X5	30 米 ；	共计 570 米；

低压外线钢管	φ426X7	130 米；φ325X7	75 米；

φ219X6	375 米；φ159X5	12 米；

φ108X4.5	70 米；φ89X4		1220 米；共计 782 米；中低压区域调压站 1 座：P 入口＝0.4Mpa,	P 出口＝0.3Mpa,

Q＝10000Nm3/h。

调压箱 1 台：	P 入口＝0.4Mpa,，P 出口＝10Kpa, Q＝800Nm3/h, 2）户内工程

住宅楼三座 1116 户，每户设 JMB－4.0 磁卡煤气表 1 块，煤气双眼灶 1 台，热水器 1 台 。

3）锅炉房工程

热水锅炉 4T/H 三台 ，流量计 3 台，过滤器 3 台。 3、施工部署

- 本工程开工前，我公司尽量对及本工程有关的管理部门及扰民状况进行周全的考虑及支配，及各有关部门刚好沟通，主动办理开工前的全部手续，同时联系当地街道、居委会，做好沿途居民的工作，避开中途停工而影响工期。

- 技术打算：

组织工程技术人员现场勘察，熟识、审查施工图纸及有关的设计资料，充分了解设计意图和技术要求，写出自审图纸记录，提出对设计图纸的疑问和有关建议。

会同建设单位做好图纸的会审工作，对自审中的疑问和建议，待工程交底会中提出并做好交底记录。

组织参与施工人员学习本段施工管线的特殊技术要求，全面熟识驾驭施工工艺。

- 材料打算：

1、 依据施工进度支配，提前做好各种自购材料、设备等的进出场支配。本工程主要管材由燃气集团供货，施工时需结合工程实际进度，做好进场后的组织工作。

工程外线管材装卸采纳吊车操作，并提前选好操作位置及进出场道路的清理打算工作

管道防腐为燃气集团公司指定厂家。

- 人员配置：

项目管理人员配置和平安生产管理机构

|  | 岗 位 人员项目经理 技术负责人 质量负责人分工 平安负责人 项目平安总负责人电气工程师 电资气料平员安负责人 施工现场平安员 |  | 人 | 职责 全面负责施工生产管理 全面负责整个工程的技术、质量管理 跟踪检查各分步分项工程的施工质量，编制员质量资料职责 全面负责全施面工负现责场的施平工安现管场理的工平作安管理工负责施工作现场电气技术、电气平安管理工作负责整理负编责制现经场济电、气技平术安资料 具体负责施工现场平安工作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 工种 |  |  | 数量 | 备注 |  |
|  | 1 | 焊工 |  |  | 6 | 各工程 |  |
|  | 2 | 管工 |  |  | 20 | 间依据 |  |
|  | 3 | 电工 |  |  | 2 | 现场情 |  |
|  | 4 | 测量工 |  |  | 2 | 况可临 |  |

项目管理人员配置平安

生产管理机构劳 动 力 配 置

| 5 | 普工 | 40 | 时调剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 钢筋工 | 4 |  |
| 7 | 瓦工 | 6 |  |

机具配置

| 序号 | 机具 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 2 台 |  |
|  |  |  | 各工程 |
| 2 | 电焊机 | 5 台 |  |
|  |  |  | 之间根 |
| 3 | 氩弧焊机 | 2 台 |  |
|  |  |  | 据现场 |
| 4 | 公路切割机 | 2 台 |  |
|  |  |  | 状况可 |
| 5 | 挖掘机 | 1 台 |  |
|  |  |  | 临时调 |
| 6 | 吊车 | 1 台 |  |
|  |  |  | 剂 |
| 7 | 专用跑车 | 1 台 |  |
| 8 | 蛙夯 | 2 台 |  |
| 9 | 小型货车 | 1 台 |  |
| 10 | 套丝机 | 4 台 |  |

- 临舍：甲方帮助供应现场临时生活用地及临时水电，我公司搭建临舍，

设置生活区、加工区、材料区围护

- 施工程序：

外线: 钉桩、放线→切割路面→铁板维护→破裂路面→开槽→下管组对→焊接→牺牲阳极电爱护→验焊口→焊口检测→固定口防腐→闸井砌筑→调压箱安装→胸腔土回填→警示带铺设→沟槽回填→通球扫线→管线试压调压站:土建→装饰→工艺安装(引入口→管线安装→设备安装→试压)地面铺装户内安装工程工艺流程: 户内立管安装→引入口安装→地下一层水平管道安装→各层支管表前阀门→燃气表安装→燃气管道气压强度试验→燃气管道气压严密性试验→管道刷漆锅炉房管道安装流程:引入口安装→总阀门及紧切断阀安装→管道安装→其他设备安装→燃气管道气压强度试验→燃气管道气压严密性试验→管道刷漆

4、施工材料进场支配

- 具体核实施工图纸，依据预算的工料清单，刚好精确地编制施工材料明细表，结合施工进度支配和预算编制选购 支配。

- 对预制加工的材料及构件（井盖板），提前作支配，进行加工，定货，充分考虑加工、预制、运输时间，以满意施工工期的要求。

- 对于主管线，管材，考虑北京市交通堵塞及其它管理因素影响，提前进场，现场设材料员，负责材料进场协调协作，保障材料到场后平安码放，满意施工须要。

- 所需材料确认需由为主工程师认可，并经工程师及监理鉴定并保证到现场后，验收质量满意各项技术性能要求。

- 施工中考虑雨季期间气候影响，材料打算由专人支配、管理、保证不因天气改变影响施工进度。

第二章施工进度支配

总体工程施工进度支配

本工程支配开工日期为 2005 年 4 月 15 日，竣工日期为 2005 年 6 月 13 日，施工工期为 60 日历天。按实际状况及甲方要求的总工期 进行施工。

为限制整个工程按期完工，必需合理支配工序，突出重点以保 证明现总工期目标。此外本工程施工进度支配还应保证几个阶段性 工期的支配，以便整个工程整体协调和部署。

施工工期支配：

为了合理利用人工，机械，确保工期，本工程规划为三个施工作业段，外线（含调压站）、锅炉房、户内同期施工。

（施工进度支配见附表）

第三章主要资源支配表

1．拟投入的主要施工机械设备表某房地产某小区自然气工程

| 序号 | 机 械 或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别产地 | 制 造年份 | 额 定 功 率 （KW） | 生 产能 力 | 用 于 施 工 部 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | VW－ 0.22/7 | 2 台 | 北京 | 2001 |  |  | 破 硬 质 路 面 |

| 2 | 电焊机 | AC-380VB X1-500 | 5 台 | 北京 | 2002 |  |  | 焊接管路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 氩弧焊机 |  | 2 台 | 北京 | 2002 |  |  | 焊口打底 |
| 4 | 公路切割 机 |  | 2 台 | 北京 | 1998 |  |  | 切 割 硬 质 路面 |
| 5 | 挖掘机 | 小型 | 1 台 | 徐州 | 1997 |  |  | 开挖沟槽 |
| 6 | 专用跑车 |  | 1 台 |  | 2002 |  |  | 燃 气 管 二 次搬运 |
| 7 | 蛙夯 |  | 2 台 | 天津 | 2001 |  |  | 回填夯土 |
| 8 | 小型货车 | 双排 130 | 1 台 | 长春 | 1997 |  |  | 临 时 倒 运 等 |
| 9 | 吊车 | 16T | 1 台 | 徐州 | 1998 |  |  | 装 卸 材 料 等 |
| 10 | 电锤 | φ8～38 | 5 台 | 德国 | 2002 |  |  | 墙体打孔 |
| 11 | 套丝机 |  | 4 台 | 四川 | 2002 |  |  |  |

2、劳动力支配表

劳动力支配表

某房地产某小区天燃气工程

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临舍搭建等 | 钉桩放线搭设 围挡 | 切割路面渣土 清运 | 基槽开挖 | 管道制作分段 打压 | 沟槽回填 | 闸井制作等 | 调压箱调压站 安装 | 计量间安装 | 民用户安装 | 工程收尾管道 试压 | 燃气验收接线 通气 |
| 焊工 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 管工 | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 电工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 测 量 工 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |
| 普工 | 10 | 10 | 10 | 30 | 4 | 20 | 20 | 15 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 钢 筋 工 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

| 瓦工 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本支配表是以每班八小时工作制为基础编制的。

第四章临时用地表

某房地产某小区自然气工程

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目办公室 | 15 | 甲方或总包指定 |  |
| 材料库 | 15 |  |  |
| 工人宿舍 | 120 |  |  |
| 材料堆放区 | 84 |  |  |
| 加工区 | 8 |  |  |
| 垃圾、废料区 | 12 |  |  |
| 通道等 | 84 |  |  |
| 合计 | 338 |  |  |

第五章主要施工工艺及施工方案

（一）外线部分施工方法和技术措施

1、测量放线

- 临时水准点间距不大于 100m，每次运用前均应校测。

- 中心线的投点允许偏差为± 10mm， 量距来回相对闭合差不大于

1/2000。

- 管线的槽底标高应分别测设完挖土标高，其测量允许偏差为±10mm。

- 沟槽竣工，应依据管线限制点投测安装中心线，其投点允许偏差± 5mm。

- 其他要求必需符合有关测量规范。

2、沟槽开挖：

- 管道沟槽开挖前应按设计图纸注明的位置及坐标核对桩位。

- 管沟开挖深度需严格按设计施工图进行，人工清理至设计标高严禁超挖确保沟底土壤结构不被扰动和破坏。如超挖或有扰动地基，应回填砂或更

换扰动土层。

- 当沟底有不易清除的石块等坚硬物体及凡可能引起不匀称沉降的地段，其地基应深挖至设计标高以下 200mm，铺垫沙土或素土并夯实平整。

- 管沟要求沟底平直，沟内无塌方、积水、转角应符合要求。如遇回填炉渣、软性土壤（淤泥及腐殖土等）应换土。

- 现场施工时依据地层土壤特点调整开挖边坡。当施工时遇特殊地层不能满意稳定要求时实行支撑措施。

- 管沟开槽后及本管道交叉的其它管线应依据要求实行爱护措施，并核对其高程。

3、管道防腐、运输

埋地钢管及套管内钢管作塑化沥青防蚀带加强级防腐爱护。

管道下沟槽及沟内铺设过程中应避开碰伤防腐层，管道应运用吊带下管。吊带吊点最大间距不大于 8 米。运输中采纳方木支垫，保证管道不被砸、摔、滚、撞。

4、下管：

- 沟槽验收合格后方可进行下管工作。

- 材料进场后及下管前，应对管材及附件进行检验，包括合格证及检验报告、外观、颜色、不圆度、管径、壁厚、出厂日期等。

5、钢管焊接

本工程燃气钢管部分均采纳无缝钢管。材质采纳 10 号或 20 号钢，其技术性能应符合现行的国家标准《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》GB669、

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 和其它有关标规定。

- 管道组焊前，应对焊口内外 100mm 范围内的油漆、污垢、锈、毛刺等清扫干净，检查管口不得有夹层、裂纹等缺陷。

- 管道接口处坡口采纳 V 型，如采纳热加工方法，必需除净其表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处磨削平整。

- 中压钢管采纳氩弧焊打底，打底后的焊缝应刚好填充焊。

- 焊前管口宜采纳组对卡具，每条焊缝应一次连续焊完，不得中途停焊，不得在管道上引弧或试验电流，焊接完毕后应将焊缝表面的熔渣、飞溅物清理干净。

- 焊后必需对每个焊口进行外观检查，并符合有关要求。

- 管道焊接及焊接材料的选用应符合国家现行标准《现场设备、工业管

道焊接工程施工及验收规范》（ GB236-82） 的要求。焊条采纳结 422

（GB981-76）焊条。焊条、焊剂刊载运用前应按出厂说明书的规定烘干，并在运用过程中保持	干燥。

管道组对要求见下表

| 序号 | 项 目 | 组对要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钝边 | 1±1mm |
| 2 | 间隙 | 1±1mm |
| 3 | 坡口角度 | 70。±5。 |
| 4 | 相邻环焊缝 | 大于 300mm |
| 5 | 点焊长度（焊口点焊前不少于 5 处 仰焊部位不要点焊） | 100-150mm |
| 6 | 焊缝高度 | 不大于 1/3 壁厚 |
| 7 | 内壁错边 | 不大于 1mm5.5 波 |

- 管道每个接口焊完后，需在来气方向距焊口 100mm 处，用钢印打上焊工代号，管道焊缝应有竣工图，标明探伤位置、编号和焊工代号。

6、牺牲阳极电爱护

DN200 及以上管径钢管需作牺牲阳极电爱护防腐，管道应设置绝缘装置可包括绝缘法兰、绝缘接头和绝缘垫块等，以形成相互独立、体系统一的同极爱护系统。

阴极爱护系统的爱护效果应达到下列指标之一：

- 施加阴极爱护后，运用铜一饱和硫酸铜参比电极（以下简称 CSE 参比电极）测得的极化电位至少应达到-850mv 或更负。检测电位时，必需考虑 IR降的影响。

- 采纳断电法测得管道相对于 CSE 参比电极的极化电位应达到-850mv 或更负。

- 在阴极爱护极化形成或衰减时，测得被爱护管道表面及接触土壤的、稳定的 CSE 参比电极之间的阴极极化电位置不应小于 100mv。

7、吹扫

- 管道及其附件组装完成并试压合格后，进行通球扫线。通球应按介质流淌方向进行，扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口处检查，当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。

- 吹扫要反复数次，至吹扫后无泥土、石块等杂物吹出为止。同时做好

吹扫记录。

- 吹扫放散位置要设在开阔地带，不得危及四周人和物的平安。

- 吹扫合格后，才能进行强度和严密性试验。

8、强度试验

强度试验应用压缩空气或惰性气体为介质，严禁用自然气或水作试验介质，试压时用精度不低于 0.4 级的弹簧压力表进行观测，并用涂肥皂水的方法检漏。

低压管道强度试验压力为 0.3Mpa，中压管道强度试验压力为 0.6 Mpa，稳压 1h，并实行平安措施，以无漏气且无压降为合格。。

9、管道防腐补口

管道在供货时已经做好内、外防腐，现场应做好防腐层的爱护工作，防腐层一旦损伤，应做好补伤工作，现场焊接的管道还应在焊缝处做好补口工作。防腐管线补口运用的内外防腐涂料、防腐结构应及管体防腐层相同。补口部位的表面预处理的作法及要求应同外防腐作法。

补口时应对管端阶梯型接茬处的防腐层表面进行清理，去除油污、泥土等杂物，用砂纸打毛。防腐层涂敷方法符合规范有关规定。补口防腐层及管体防

腐层的搭接宽度应大于 100mm。

防腐管线补伤运用的材料及防腐层结构，应及管体防腐层相同。具体作法是将已损坏的防腐层清除干净，用砂纸打毛损伤面及旁边的防腐层。对破损处已袒露的钢表面，宜除锈至工业级（Sa 2 级）。当条件不具备时，经业主同意，可用动力工具除锈至 St 3 级。将表面灰尘清扫干净，按规范规定的依次和方法涂漆和缠玻璃布，搭接宽度应不小于 50mm。当防腐层破损面积较大时，应按补口方法处理。

10、调压箱安装

调压箱基础采纳砖砌，内填砂，调压箱安装坚固。

调压箱设置在高出室外 0.3 米的基础上，并做防护栏及雨罩。 11、阀门井安装

- 阀室地基土应不受扰动，采纳机械开挖时应人工清底。地基土被扰动时，扰动范围在 150mm 以内原状土夯实，压实系数≥0.95；扰动范围 150mm以上采纳 3：7 灰土分层填充夯实；压实系数≥0.95。

- 预制盖板宜由工厂室内加工制作，如实行现场预制，钢筋净爱护层应加厚 5mm。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528040036057006041