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1.编制依据
1.1施工图投标书及相关技术资料。
1.2国家和地方有关的法律、法规。
1.3采用的标图和技术标准、标准、规程。
标准规程：
《上海市消防条例》
公安部《第61号令》
《企业内部消防制度规定》
《企业事业单位内部治安保卫条例》
《建筑机械使用平安技术规程》〔JGJ33-2001〕
《施工现场临时用电平安技术标准》〔JGJ46-2005〕
《建筑施工平安检查标准》〔JGJ59-99〕
《施工现场平安生产保证体系》〔DBJ08-903-2003〕
《中华人民共和国消防法》〔1998〕529
《建筑设计防火标准》GB50016-2006
《消防工程安装的通用要求》〔601-1998〕134
《建筑内部装修设计防火标准》GB50222-95〔2001修订版〕473
《建筑灭火器配置设计标准》GB50140-2005
《建筑灭火器配置验收及检查标准》GB50444-2023 
上海市城乡建设和交通委员会关于加强本市建设工程防火平安和平安生产的紧急通知〔沪建交【2023】1033号〕
上海市建筑工程施工现场消防平安管理规定〔沪公发〔2002〕399号〕
1.3.3质量评定标准：
《建筑安装工程质量验收统一标准》GB50300-2001
1.4工程施工合同
1.5公司《质量体系文件》
2、工程概况
2.1本工程为室内二次装修工程,但室内原消防、喷淋系统全部安装到位。由于房间使用功能的改变,所以原消防、喷淋系统需局部改动,且有的房间需增设消防系统。
具体主要内容：a、火灾报警系统调整改动；b、计算机中心机房专业灭火系统安装、调试；C、消防、喷淋系统局部改动；
2.2工艺设计概况
火灾报警及消防联动控制
区域内更改功能后的疏散通道和公式场所设置感烟探测器、感烟感温探测器、消火栓按钮、带   插孔式手动报警按钮、吸顶火警扬声器及种类输入输出模块。线路采用镀锌管吊顶内敷设。
2.2.2消防系统：原有的消火栓管道及消火栓〔箱〕、喷淋管道及喷头、 消防排烟系统等局部调整。消火栓管产采用镀锌钢管,喷淋管道采用镀锌钢管,风管采用镀锌钢板。
机房增设柜式七氟丙烷气体灭火系统,本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,灭火系统的控制方式为自动、手动及应急启动三种控制方式。
2.3施工特点
由于该工程是一个完善原有系统的工程,所以施工前,首先要了解该工程全貌,并将现施工图和现场仔细对照,以免撤除或新安装时发生错误,造成浪费,加大本钱。
3.施工组织及目标
3.1施工组织机构
参与本工程建设的所有管理人员要求思想、业务素质过硬,全部持证上岗。并保持相对稳定,以利施工技术管理的专业性、连续性和一致性。
施工组织机构图：〔详后〕
3.2工程施工目标管理
工程质量保证措施
技术措施是工程质量的保证,在施工中必须认真贯彻
施工组织设计,严格按国家现行施工验收标准施工,严格按国家《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行质量检查,工程做到一次验收合格,竣工资料中间过程严格按有关规定制做并与工程同步。
落实以工程经理为首的施工管理组织,工程设专质检员,以确保工程质量。
施工前作好施工方案交底、图纸交底等工作,使现场负责人、工长、班组及质检员等明确方案、技术要求,做到正确指导、认真操作,加强监督,确保质量。
3.2.3平安保证措施
在施工过程中必须坚贯彻执行《建筑施工平安检查标准》GBJ59-99
坚持使用“三宝〞,加强现场用电管理,杜绝死亡及重大事故,轻伤率控制在3‰以内,搞好劳动保护工作。争创文明施工标准化现场。
保修效劳
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程质量保修的规定,在国家规定的保修期〔1年〕内,随叫随到,保修期外,凡因我方施工质量造成的,接通知后8h内赶到现场,我司已配置专业回访保修人员和专用车辆,随时为业主排忧解难。
4.主要施工方法
4.1火灾自动报警联开工程
配管工艺
施工准备→材料入场检验→线盒定位安装→管路连接→管路固定
镀锌钢管安装
.1该工程的电气配管为吊顶内敷设,吊顶内的钢管支／吊架采用扁钢制作,用膨胀栓固定,要求管路安装应横平坚直、排列整齐、固定牢固、固定点间距均匀。钢管连接方式采用螺纹连接,钢管间、钢管与钢盒间采用专用接地卡固定跨接接地线,严禁采用熔焊跨接接地,整个管路不少于2处与接地干线连接。
火灾探测器安装
.1探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮拦物。
.2探测器的底座安装应牢靠。外露式底座必须固定在预埋好的接线盒上；嵌入式底座必须用安装条辅助固定。导线剥头长度应适当,导线剥头应焊接焊片,通过焊片接于探测器底座接线端子上。焊接时不能使用带腐蚀性的助焊剂。如直接将导线剥头接于底座接线端子,导线剥头应烫锡后接线,接线应牢固。
.3探测器的“＋〞线应为红色线,“－〞线应为兰色线,其它线色应用不同颜色区分。同一工程相同的导线颜色应一致。
.4每安装完一只底座就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一探测回路中的其它探测点不重号。
.5探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
手动火灾报警按扭、消火栓按扭安装
手动火灾报警按扭的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。手动火灾报警按扭的安装位置应醒目并便于操作。每安装完一只手动火灾报警按扭就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一总线回路中其它控制点不重号。
监视／控制模块的外接导线应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。每安装完一只模块〔箱〕就应立即在施工平面图上正确登记编码号。
布线及器具接线
.1不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,禁止穿在同一管内。在报警系统中,探测器回路信号线、控制器间的通信线、电源线应分别穿管敷设；联动系统中的联动信号线、通信线及工作电源线也应分管敷设。
.2火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的导线颜色应一致,接线端子应有标号。
.3穿线前,用压缩空气吹扫管内杂物,并安上管护口保护。
.4导线在管内不应有接头或扭线。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
.5穿线和接线结束,应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录。线对线、线对地绝缘电阻不得小于20	兆欧姆。
系统的调试
.1火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警通用控制器技术条件》的有关要求对报警控制器进行以下功能检查：
 火灾报警自检功能；
消音、复位功能；
故障报警功能；
火灾优先功能；
报警记忆功能；
电源自动转换和备用电源的自动充电功能；
备用电源的欠压和过压报警功能。
.2调试前按设计要求查验,设备规程、型号、备品、备件等。按火灾自动报警系统施工及验收的标准要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
.3检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
.4应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
.5应逐个检测手动报警按钮〔消火栓按扭〕,其动作应准确无误。
.6应逐个检测火灾警报装置,其动作应准确无误；且其分贝数应符合设计和标准的要求。
.7应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
.8火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按标准填写调试报告。
4.2自动喷淋／消火栓系统／送排风系统
由于这三局部为局部整改,故施工方案略
4.3七氟丙烷灭火系统
该工程所使用的七氟丙烷灭火系统为柜式无管网多, 所以在安装时，应注意喷头要贴近防护区顶面，距顶面的最大距离不得大于0.5m
5.施工协调配合管理
5.1施工协调原那么
	关系对象
	涉及的主要内容
	主要协调方式方法

	内

部
	
工程部内部
	各职能部门之间、各专业工种之间、各阶段施工面之间。
	完善管理制度，制定各种措施，分清职责范围，定期召开工作会议

	
	工程部与公司内部之间
	劳动力、机具、工具、设备、材料的供给保障，公司对现场的支持与配合。
	由公司全面负责协调配合

	
外

	工程部与业主之间
	履行工程合同时出现的问题
	严格履行合同，当出现问题及时主动与业主协调解决。



	部
	
	
	

	
	
	
	

	
	工程部与监理方之间
	工程开工准备、施工过程中的三大控制、两个管理以及质量检查、收尾试车、交工验收、水电供给等
	积极请示汇报，并通过现场办公会进行协调解决，主动与监理方搞好现场综合管理。

	
	工程部与设计方之间
	读图提疑、设计交底、施工措施、施工方法、设计变更、材料代用、技术核定等。
	严格按图施工，严格工作程序，共同把好质量关。设计变更、材料代用、技术核定按规定办理。

	
	工程部与土建方等之间
	剔槽打洞、交叉作业、根底验收等
	密切配合土建等单位搞好孔洞修补和根底交验工作，合理进行交叉作业。


5.2尊重业主，服从监理
严格执照施工合同约定的质量标准及工期要求及监理审核批准的“施工组织设计〞组织施工和管理。
服从监理的指挥与协调，积极配合业主完成现场定位放线工作。
施工中需设计更改，必须先征得业主监理同意，再报设计院认定。
主要设备和材料，必须经业主监理看样认定，方可采购。所有进入现场使用的材料、设备，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，并具有消防范案资质，经监理验收合格前方可投入使用。
严格执行“上道式序不合格，下道工序不施工〞的准那么。为使监理工程师能顺利开展工作，对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“行执行监理工程师的指导意见后以磋商统一〞的原那么，在现场质量管理工作中，必须维护监理工程师的权威性。
6.工程施工进度方案及保证
6.1工程施工进度方案及保证
根据工程设计图纸、设计文件；安装工程实手工程量；国家有前劳动定额；我司以前承当类似工程施工所积累的经验四个方面的实际情况，经我司有关人员慎重研究、推算、讼证，作出科学的施工进度安排。〔施工进度方案附后〕
6.2工程进度保证措施
现场配置有线及无线通讯联络系统,加强信息反应。采用微机编制作业方案、统计、财务报表等各种管理资料,减少周转时间。
思想工作与经济责任相结合,充分调动各方面的积极因素,广泛发动职工为该工作献计献策,以期提高效率,提高工效 ,保证工作质量。
加强施工方案管理工作, 保证劳动力、机具、工具、设备、材料供给的及时性, 减少浪费和窝工现象, 提高工时利用率。
合理安排劳动力, 做到人尽其能, 工尽其时。在安排任务充考虑技术状况，长、劳动态度等因素，防止或减少因安排不当而产生的窝工现象或者任务能力不均衡引起的低效现象，努力提高过去生产率。
6.2.5积极与业主协调，使设备、材料的供给能满足施工进度要求。6.2.6充分利用我司机械设备的优势，尽量采用机械化工作业，加大机械化施工力度，提高工作效率，缩短工期。
6.3主要材料供给方案
材料、设备的供给应分期分批进行, 分期分批进行应以满足安装工程施工进度方案为前提。                                 
施工前，对施工所需的材料、设备应根据施工进度作出有序供给方案，以免造成资金积压而影响均衡连续施工。
大宗型材料统一由公司采购，按方案送至施工现场。
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