温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 变压器的铁芯由(  )和铁轭两部分组成。

- 绝缘套管

- 铁芯柱

- 线圈

- 答案:B

- 2. 防爆电气设备安装施工应检查电缆或导线配线，必须采用相应的密封圈，电缆外护套外径与(  )的配合应符合要求，导线与密封圈的配合误差应符合要求。

- 引入口内径

- 引入口外径

- 密封圈内径

- 密封圈外径

- 答案:C

- 3. 照明要求较低，开关次数频繁场所宜选用(  )。

- 荧光灯

- 白炽灯

- 碘钨灯

- 答案:B

- 4. 临时线路应有使用期限，一般不应超过(  )。

- 三个月；

- 六个月；

- 十个月；

- 一年；

- 答案:B

- 5. 将标有“220V，40W”和“220V，60W”的灯各一盏，串联后接到电压为220V的电源上，则( )

- 40W的灯比60W的亮

- 60W的灯比40W的亮

- 两只灯一样亮

- 无法确定

- 答案:A

- 6. 电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(  )等。

- 绝缘电阻

- 绝缘层厚度

- 设备服役年限

- 答案:A

- 7. kyn错错800-10型型高压开关柜利用(  )来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。

- 电磁锁;

- 程序锁;

- 机械连锁.

- 答案:A

- 8. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。

- 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流

- 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同

- 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同

- 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流

- 答案:A

- 9. 银.铜.铝.铁四种常用的导体材料中,电阻率最小的是(  )。

- 银

- 铜

- 铝

- 铁

- 答案:A

- 10. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率( )的时候进行。

- 平均

- 最低

- 最高

- 答案:C

- 11. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。

- 两相短路

- 三相短路

- 单相接地短路

- 区外短路

- 答案:C

- 12. 下列不属于接触器电磁机构的是(  )。

- 线圈

- 动铁芯

- 静铁芯

- 灭弧罩

- 答案:D

- 13. 属于配电电器的有( )。

- 接触器

- 熔断器

- 电阻器

- 答案:B

- 14. 低压电力系统中，中性点接地属于(  )。

- 保护接地

- 临时接地

- 工作接地

- 重复接地

- 答案:C

- 15. 接班人员必须按( )到岗，交班人员应办理交接手续，签字后方可离去。

- 规定时间提前

- 规定时间

- 规定时间不得晚10分钟

- 均不可以

- 答案:A

- 16. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 17. 接地摇表的电位探针和电流探针应沿直线相距(  )米分别插入地中。

- 15

- 20

- 25

- 30

- 答案:B

- 18. 触电急救地要点是(  )。

- 胸外心脏挤压法

- 口对口人工呼吸法

- 救护得法

- 动作迅速.救护得法

- 答案:D

- 19. 通过电磁感应现象可以知道，当导体的切割速度和磁场的磁感应强度一定时，导线的切割长度越短，则导体中的感应电动势( )。

- 越小

- 不变

- 越大

- 答案:A

- 20. 电力线路按架起办法可分为(  )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 答案:C

- 21. 三相四线制供电系统中，中线电流等于( )。

- 零

- 各相电流的代数和

- 三倍相电流

- 各相电流的相量和

- 答案:D

- 22. 电力系统中的输电.变电.(  )三个部分称为电力网。

- 发电

- 配电

- 用电

- 答案:B

- 23. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。

- 90.0

- 105.0

- 120.0

- 答案:C

- 24. 下述关于并励发电机建立电势的条件中错误的是(  )。

- 主磁极必须有剩磁

- 励磁电流产生的磁通方向必须与剩磁方向一致

- 励磁回路的总电阻必须小于临界电阻

- 励磁回路的总电阻应等于或大于临界电阻

- 答案:D

- 25. (  )不是CPU和RAM的抗干扰措施。

- 人工复位

- 掉电保护

- 软件陷阱

- 接地技术

- 答案:D

- 26. 在三相沟通电路中,负载消耗的总有功功率等于(  )。

- 各相有功功率之差

- 各相有功功率之和

- 各相视在功率之差

- 答案:B

- 27. 当异步电动机采用星形—三角形降压启动时,相定子绕组承受的电压是三角形接法全压起动时的(  )

- 2

- 3

- 1/√3

- 1/3

- 答案:C

- 28. 电池充电器充电时间的计算为(  )。

- 电池容量除以充电电流

- 电容充电时间常数的3倍

- 与充电电流大小无关

- 与所加电源电压无关

- 答案:A

- 29. 电机在运行时，要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。

- 记录

- 听

- 吹风

- 答案:B

- 30. 作业票要用钢笔或圆珠笔填写一式(  )份。

- 二

- 三

- 四

- 答案:A

- 31. 特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的( )电压值。

- 最小

- 最大

- 中间

- 答案:B

- 32. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。

- 无

- 无

- 无

- 无

- 答案:B

- 33. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( )。

- 招待所插座回路

- 生产用的电气设备

- 消防用电梯

- 答案:C

- 34. 用法剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。

- 稍大

- 相同

- 较大

- 答案:A

- 35. 正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和(  )原则。

- 经济

- 性能

- 功能

- 答案:A

- 36. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。

- 允许输出

- 允许输入

- 推动电机

- 答案:A

- 37. 用三相两元件电能表计量三相四线制电路有功电能，将( )。

- 多计量；

- 少计量；

- 正确计量；

- 不能确定多计或少计。

- 答案:D

- 38. 配电站.开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

- 2.8m

- 2.5m

- 2.6m

- 2.7m

- 答案:B

- 39. ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.

- 6KV;

- 10KV;.

- 35KV

- 答案:B

- 40. 为提高功率因数常在感性负载两端(  )。

- 串联一个电感

- 并联一个电感

- 并联适当电容器

- 串联一个电容器

- 答案:C

- 41. 若电路中某元件两端电压u=100sin(100nt+50°)V,电流1=10sin(100nt+140°)A,则该元件是(  ).

- 电阻

- 电感

- 电容

- 阻容

- 答案:C

- 42. (  )仪表属于直读式仪表。

- 兆欧表

- 电桥

- 接地电阻测量仪

- 答案:A

- 43. 按照习惯规定，导体中(  )运动的方向为电流的方向。

- 电子

- 正电荷

- 电荷

- 离子

- 答案:B

- 44. 电气系统中最严重的短路是(  )。

- 三相短路；

- AB相短路；

- 单相接地短路；

- BC相短路。

- 答案:A

- 45. 交流电的大小和方向是(  )

- 随意变化的

- 不随时间变化的

- 固定不变化

- 随时间按周期性变

- 答案:D

- 46. 保护接地系统属于(  )系统。

- TN

- TN-C

- TT

- IT

- 答案:D

- 47. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 48. 数字电路中用(  )电平代表电路两种工作状态。

- 1和A

- A和0

- 1和0

- 3.5和0.3

- 答案:C

- 49. 正弦交流电的幅值就是(  )。

- 正弦交流电最大值的2倍

- 正弦交流电最大值

- 正弦交流电波形正负之和

- 正弦交流电最大值的倍

- 答案:B

- 50. GN22-10/1000型的额定电压为(  )。

- 22kV

- 10kV

- 1000V

- 1000kV

- 答案:B

- 51. 当10kV高压控制系统发生电气火灾时,如果电源无法切断,必须带电灭火则可选用的灭火器是( )。

- 干粉灭火器,喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m

- 雾化水枪,戴绝缘手套,穿绝缘靴,水枪头接地。水枪头距带电体4.5m以上

- 二氧化碳灭火器,喷嘴距带电体不小于0.6m

- 答案:A

- 52. 由电引起的火灾是由于电流的(  )效应造成的。

- 物理

- 化学

- 热

- 涡流

- 答案:C

- 53. 防污型户外高压跌落式熔断器的型号为(  )。

- RW3

- RW7

- RW10

- RW11

- 答案:D

- 54. 重瓦斯动作后,跳开变压器(  )断路器。

- 两侧

- 高压侧

- 低压侧

- 答案:A

- 55. 在三相四线配电网中，PEN线表示(  )。

- 工作与保护共用的零线

- 中性线

- 保护零线

- 保护地线

- 答案:A

- 56. 导线的连接应该选用(  )。

- 耐张线夹

- U形挂环

- 并沟线夹

- UT型线夹

- 答案:C

- 57. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。

- 必须接地；

- 不能接地；

- 接地或不接地；

- 仅在35kV及以上系统必须接地。

- 答案:A

- 58. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。

- 过负荷保护

- 电流速断保护

- 纵差动保护

- 过电流保护

- 答案:B

- 59. 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。

- 线管布线

- 塑料管布线

- 瓷瓶配线

- 上述说法都不对

- 答案:A

- 60. 重复接地的接地电阻要求阻值小于(  )Ω.

- 0.5;

- 4

- 10

- 55

- 答案:C

- 61. 三相单速异步电动机定子绕组概念图中每相绕组的每个极相组应(  )着电流箭头方向联接。

- 逆

- 1/3逆着，2/3顺

- 顺

- 1/3顺着，2/3逆着

- 答案:C

- 62. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(  )保护能力。

- 温度

- 机械

- 过载

- 答案:C

- 63. 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为( )。

- 电缆长期允许载流量

- 短时间允许载流量

- 短路允许载流量

- 答案:A

- 64. 对断路器操作机构的基本要求之一是(  )。

- 动作迅速

- 缓慢动作

- 根据运行情况决定动作速度

- 不受继电保护控制

- 答案:A

- 65. 变压器重瓦斯保护动作作用于(  )。

- 信号

- 断路器跳闸并发出事故信号

- 断路器跳闸并发出预告信号

- 答案:B

- 66. 负载作星形连接时，中线电流等于(  )。

- 0

- 各相电流的代数和

- 各相电流的向量和

- 线电流

- 答案:C

- 67. 表达式B＝F/qv是表示(  )物理量。

- 磁场强度

- 磁感应强度

- 电场强度

- 磁化强度

- 答案:B

- 68. 时间继电器的( )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间{整定时间}闭合的接点。

- 瞬时动合

- 延时动合

- 瞬时动断

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538047035022006024