本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 额定电压(  )V以上的电气装置都属于高压装置。
A. 36
B. 220
C. 380
D. 1000
答案:D
2. BLX型电线是(  )。
A. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
B. 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
C. 铝芯聚氯乙烯绝缘软线
D. 铝芯橡皮线
答案:D
3. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。
A. 送电端
B. 受电端
答案:B
4. 施工现场悬挂安全标志的目的是( )。
A. 为了装饰
B. 上级要求
C. 引起人们注意，预防事故发生
D. 管理科学化的要求
答案:C
5. SF6负荷开关装设的(  )可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。
A. 气体流量计
B. 温度计
C. 气体密度计
答案:C
6. 现在运用的某些SF6断路器的检修年限可达(  )以上。
A. 5年
B. 10年
C. 20年
答案:C
7. 两个正弦量为U1=36sin(314t+120°)V，U2=36sin(628t+30°)V，则有(  )。
A. U1超前U290°
B. U2比U1超前90°
C. 不能判断相位差
答案:C
8. 下列(  )归于电气设备不正常运转状况。
A. 单相短路
B. 单相断线
C. 体系振动
答案:C
9. 感应电流所产生的磁通总是企图(  )原有磁通的变化。
A. 影响
B. 增强
C. 阻止
D. 衰减
答案:C
10. F系列可编程序控制器输出继电器用(  )表示。
A. X
B. Y
C. T
D. C
答案:B
11. 如果触电者伤势严峻，呼吸停止或心脏停止跳动，应极力施行(  )和胸外心脏揉捏。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
12. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天
答案:C
13. 将额定值为220对.100W的灯泡接在110对电路中,其实际功率为(  )。
A. 100W
B. 50W
C. 25W
D. 12.5W
答案:C
14. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 丧命电流
答案:A
15. 各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。每秒扫描次数大于(  )次，靠人眼的视觉暂留现象，便不会感觉到闪烁。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
答案:D
16. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).
A. X方向上的精确坐标
B. Y方向上的精确坐标
C. Z方向上的精确坐标
D. X，Y，Z，三个方向上的精确坐标
答案:A
17. 电容器可用万用表( )档进行检查。
A. 电压
B. 电流
C. 电阻
答案:C
18. 电气设备附近遭受雷击，在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷，形成过电压，称为( )。
A. 直接雷击过电压
B. 感应雷过电压
C. 雷电反击过电压
答案:B
19. 星形衔接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。
A. 接地址
B. 参考点
C. 中性点
答案:C
20. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更( )。
A. 窄
B. 广
C. 极小
D. 接近
答案:B
21. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:B
22. 当线路或设备发生短路时，能迅速切断电源的保护方式是( )保护。
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:D
23. 正序的顺序是(  )
A. U.V.W。
B. V.U.W。
C. U.W.V。
D. W.V.U。
答案:A
24. 夜间熄灯巡视通常每(  )应进行一次，主要是检查设备有无电晕放电，接头有无发红过热现象。
A. 天
B. 周
C. 月
D. 季
答案:B
25. 变压器油的作用是(  )。
A. 导电和冷却
B. 绝缘和升温
C. 导电和升温
D. 绝缘和冷却
答案:D
26. 三相对称电路中，无功功率.有功功率,视在功率应满足(  )关系。
A. S=P+Q
B. S=P·Q
C. S=√(P+Q)
D. S^2=P^2+Q^2
答案:D
27. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是(  )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 平均值
答案:B
28. 变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是(  )。
A. 一次与二次绕组的匝数相同
B. 一次与二次绕组有电的联系
C. 一次与二次绕组的匝数不相同
D. 一次与二次绕组相互绝缘
答案:C
29. 事故调查组的职责不包括(  )
A. 查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失。
B. 认定事故的性质和事故责任。
C. 提出对事故责任者的处理建议。
D. 对事故责任者进行处理。
答案:D
30. 频率为50赫兹的交流电,其角频率是(  )。
A. 314rad/s
B. 628rad/s
C. 157rad/s
答案:A
31. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
答案:A
32. 胸外按压法要以均匀速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等，
A. 60
B. 80
C. 90
D. 100
答案:D
33. 电气安全管理人员应具备必要的(  )知识，并要根据实际情况制定安全措施，有计划地组织安全管理生产。
A. 组织管理
B. 电气安全
C. 电气基础
答案:B
34. 电力线路保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:A
35. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。
A. 两端短接并接地
B. 保持开路
C. 两端短接
D. 一端接地
答案:A
36. 标有"220V.100W"的灯泡，接在380v电源上，则灯泡的实际功率比额定功率(  )。
A. 小
B. 大
C. 一样大
D. 与额定功率无关
答案:B
37. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
38. (  )不属于微机在工业生产中的应用。
A. 智能仪表
B. 自动售票
C. 机床的生产控制
D. 电机的启动.停止控制
答案:B
39. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
40. 变压器发生内部故障时的主保护是(  )动作。
A. 瓦斯
B. 差动
C. 过流
D. 过载
答案:A
41. 直流电动机改变串联在电枢回路中的附加电阻进行调速时，当负载力矩增大时，电枢回路电流(  ).
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 为零
答案:A
42. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。
A. 缺相运行
B. 过电压运行
C. 欠电压运行
答案:A
43. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(  )有关。
A. 长度
B. 绕向
C. 体积
答案:B
44. 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的( )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 恒定值
答案:A
45. 停用电压互感器,为防止(  ),应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关。
A. 保护误动
B. 反充电
C. 保护拒动
答案:B
46. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。
A. 标示牌
B. 绝缘台
C. 遮拦防护
答案:C
47. 阻值分别为rl.r2.r3的三个电阻构成的电路，等效电阻为R总=rl+r2*r3／(r2+r3)，那么该电路连接形式为(  )。
A. 串联
B. r1和r2并联再和r3串联
C. 并联
D. r2和r3并联再和r1串联
答案:D
48. 根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. ANI11
B. AND11
C. LD11
D. LDI11
答案:B
49. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。
A. 电流变化
B. 电流上升率
C. 电流上升
D. 电流
答案:B
50. 判断电流产生磁场方向用( )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 安培定则
D. 楞次定律
答案:C
51. 在市电状态下，已知电容量为0.1F，则电容的容抗值为(  )。
A. 3.14Ω
B. 31.4Ω
C. 1/3.14Ω
D. 1/31.4Ω
答案:D
52. 所有断路器,阻隔开关均断开,在有或许来电端挂好地线,说明设备处于(  )状况。
A. 运转
B. 检修
C. 备用
答案:B
53. 小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器.(  )等主接线形式。
A. 隔离开关
B. 负荷开关-熔断器
C. 熔断器
答案:B
54. 电力变压器的主要用途是( )。
A. 变换阻抗
B. 变换电压
C. 改变相位
D. 改变频率
答案:B
55. 回转运动的反向误差属于数控机床的(  )精度检验。
A. 切削
B. 定位
C. 几何
D. 联动
答案:B
56. 以下关于电能W的计算公式，正确的是(  )。
A. W=I2R
B. W=UI
C. W=U2/R
D. W=Pt
答案:D
57. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(  )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。
A. 100
B. 80
C. 60
答案:A
58. 在一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之(  ).
A. 减小;
B. 增大;
C. 不变;
D. 不一定.
答案:A
59. 感应电流产生的条件是(  )。
A. 无切割磁感线的运动
B. 电路是闭合且通的
C. 电路时打开的
D. 磁通量不变化
答案:B
60. 电压负反馈自动调速线路中的被调量是( )
A. 转速
B. 电动机端电压
C. 电枢电压
D. 电枢电流
答案:B
61. 《北京市安全生产条列》规定，从业人员每年接受在岗安全生产教育和培训时间不得少于( )。
A. 24学时
B. 8学时
C. 4学时
D. 12学时
答案:B
62. 选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定(  )。
A. 相位
B. 频率
C. 功率
D. 电压
答案:D
63. 电力电缆的终端头金属外壳(  ).
A. 必须接地
B. 在配电盘装置一端须接地
C. 在杆上须接地
答案:A
64. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。
A. 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器
B. 可直用接手操作断路器
C. 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关
答案:C
65. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。
A. 测量电路
B. 整流装置
C. 指针
答案:B
66. 电能表的电压线圈(  )在电路中。
A. 混联
B. 串联
C. 并联
D. 互联
答案:C
67. X6132型万能铣床工作台的左右运动由操纵手柄来控制，其联动机构控制行程开关是(  )，它们分别控制工作台向右及向左运动。
A. SQ1和SQ2
B. SQ2
C. SQ3和SQ2
D. SQ4和SQ2
答案:A
68. 电气设备的交流耐压试验不能判断下列( )。
A. 绝缘水平
B. 绝缘的耐压能力
C. 绝缘电阻
D. 绝缘强度
答案:C
69. 摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。
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