# 计算书

一、建筑工程概况

本工程为生活小区住宅楼设计，6 楼 22 户。该建筑物属于第三类建筑。二、电气设计内容

本工程设计内容包括：配电系统；建筑物防雷与接地系统，照明配电系统，综合布线系统三、设计依据

| 序号 | 类别 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 | 住宅建筑电气设计 | JGJ 242-2011 |
| 2 | 照明 | 建筑照明设计标准 | GB50034-2004 |
|  |  | 建筑照明术语标准 | JGJ/T119-2008 |
|  |  | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规 范 | GB 50259-1996 |
| 3 | 配电系统 | 供配电系统设计规范 低压配电设计规范 | GB 50052-2009 GB 50054-2011 |
|  |  | 通用用电设备配电设计规范 | GB 50055-2011 |
|  |  | 民用建筑电气设计规范 | JGJ16-2008 |
|  |  | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB 50303-2002 |
|  |  | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-2006 |
| 4 | 防雷 | 建筑物防雷设计规范 | GB 50057-2010 |
|  |  | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | GB 50343-2004 |
|  |  | 建筑物防雷装置检测技术规范 | GB/T 21431-2008 |
|  |  | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | GB 50601-2010 |
|  |  | 防雷装置施工质量监督与验收规范 | QX/T 105-2009 |

四、设计思路

- 查阅规范，为方案设计寻找设计依据

- 翻阅相关图纸，作为方案设计的参考

- 总览建筑图，合理规划设计方案

- 确定配电箱位置及其系统接线方式

- 设计照明、插座配电方案，进行户配电箱的负荷计算，合理选择开关，计量设备

- 按照户—层—单元—总配的顺序进行负荷计算和设备选型

- 设计防雷与接地系统图

五、设计方案

- 用电负荷:总设备安装容量Pe=176KW,需要系数Kd=0.41,功率因数cosφ=0.9,

计算电流 Ijs=365A

- 供电方式:本工程拟由附近低压变配电所引来一路 380/220V 三相四线电源

引至首层总配电箱，再分别引至各用电点；

- 本工程电力配电系统采用 TN-C-S 方式供电，进户处零线重复接地，设专用

PE 线，接地电阻不大于 1Ω 。

- 线路敷设: 进户线选用电缆穿钢管埋敷设至总配电箱；支线选用铜芯电线

BV 穿钢管或硬塑料管沿建筑物墙、地面、顶板内暗敷设。

- 计量方式：每户设单相电度表(带有通讯接口),设在各层电表箱内。

- 根据住宅设计规范及建设单位要求，本工程住宅用电标准为每户 8kW。

- 照明、插座均由不同的支路供电；所有插座回路均设漏电断路器保护。

# 工程计算与设备选型

| 户型 A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 数量 | 功率 |
| 卧室 1 | 1 | 40W |
| 卧室 2 | 1 | 40W |
| 客厅 1 | 4 | 40W |
| 厨房 1 | 1 | 40W |
| 餐厅 1 | 1 | 40W |
| 主卧 1 | 1 | 40W |
| 卫生间 1 | 1 | 32W |
| 卫生间 2（1） | 1 | 22W |
| 卫生间 2（2） | 1 | 22W |
| 阳台 1 | 1 | 22W |
| 阳台 2 | 1 | 40W |

插座回路的计算：

插座回路均应设置漏电保护器，型号为C65N-16A/2P 30mA

## A 户型住户共设 5 个回路： WL2: 厨房插座回路

该回路共有 3 个插座，设插座容量为油烟机 500，cosΦ =0.9；普通 100，cosΦ =0.9；冰箱 150， cosΦ =0.9，电饭煲 800，cosΦ =0.9，，总容量 Pe=1.55KW	Pc=1.55kw	Ic=7.83A

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为13A，断路器瞬时过流

脱扣器的整定电流取 65A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径15 的 SC 管沿地面暗敷设。

## WL5: 普通插座回路

该回路共有 6 个普通插座，设每个插座容量为 100W,总功率 Pe=0.6kw，cosΦ =0.9,Pc= 0.6kw Ic=P/UCOSΦ =3.03

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为 4A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 20A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径15 的 SC 管沿地面暗敷设。

## WL3: 卫生间 1 插座回路

该回路共有 3 个插座,设每个插座容量分别为热水器2000、cosΦ =0.90；洗衣机 400、cosΦ

=0.9；卫生间普通 100W,cosΦ =0.9，总功率Pe=2.5kw Pc= 2.5kw	Ic=错误！未找到引用源。/UcosΦ =12.6A

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为15A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 63A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径15 的 SC 管沿地面暗敷设。

## WL4：客厅-卧室空调插座回路

该回路共有 4 个插座,设每个插座容量分别为空调1250,cosΦ =0.9，总功率 Pe=5KW Pc=5kw	Ic=25A

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为15A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 63A。

通过查得其载流量知应选用截面积为6mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×6mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径15 的 SC 管沿地面暗敷设。

## AM1 配电箱：

PC=8KW ,Kd=1，cosΦ =0.9，Pj=8kw	Ic=40.4

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为40A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 120A。

通过查得其载流量知应选用截面积为10mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×10mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径20 的 sC 管沿墙暗敷设。

## AM2 配电箱：

Pe=2KW

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为16A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 64A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×2.5mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径 20 的 SC 管沿墙和顶棚暗敷设。

## AW 电表箱：

Pe=Pc=16KW	Kd	1	Ic=80.8A

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为80A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 200A。

通过查得其载流量知应选用截面积为25mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×25mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径 32 的 SC 管沿墙暗敷设。

为保证级间配合，隔离开关参数取80A，选择型号为 INT 63/2P-80A

电度表选择 DDSI866-10(40)A

## 6.AE 配电箱：

Pe=176KW	0.41	Ic=365A

选取施耐德 iC65N 型脱扣器，瞬时脱扣特性B（3~5 倍），额定电流为 150A，断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取 350A。

通过查得其载流量知应选用截面积为50mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德 iC65N 型断路器，3×50mm²的 BV 聚氯乙烯绝缘铜导线，穿直径 50 的 SC 管沿墙暗敷设。

电度表选择 DDSI866-10(40)

# 照度计算书

## 工程名:卧室 1

计算者:张波

计算时间:2016/12/13

- 房间参数

房间类别：,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过 7.00W/m2

房间长度 L: 3.32 m

房间宽度 B: 3.18 m

计算高度 H: 1.65 m

窗台高：1.1m 窗户长：1.2m 门高：2.1m

玻璃反射系数：0.08 木质门反射系数：0.53 顶棚的反射系数：0.7 墙的反射系数：0.7

地板的反射系数：0.5 室空间比:

RCR

5h (l  w)  51.65(3.32  3.18)  5.079 顶棚空间有效反射比	:

r

lw	3.32  3.18	c

A

0.7 (3.32 0.1) 2  0.7 (3.18 0.1) 2  0.7  3.32 3.18

i	i

A

i

0.1 3.32 2  0.1 3.18 2  3.32  3.18

0.7

A

0.7  3.32  3.18

0		 0.675

c	A    A

s	s

- A

0

(0.1 3.32  2  0.1 3.18  2  3.32  3.18)  (1 0.7)  0.7  3.32  3.18

地板空间有效反射比	:

f

A

i	i

A

i

0.7 [(3.32  0.9)  0.75]  0.7  (3.32  0.75)  0.7  (3.18 0.1) 2  0.53 0.9 075  0.5 3.32 3.18

0.75 3.32  2  0.75 3.18 2  3.32  3.18

0.59

A

0

f	A    A

s	s

- A

0

0.59  3.32  3.18	 0.428

(0.75  3.32  2  0.75  3.18  2  3.32  3.18)  (1 0.59)  0.59  3.32  3.18

墙面的有效反射比	:

w

A

i

i

w  	 A

i

0.7  (3.32 1.65  2  3.18 1.65  2  1.35  0.9  2.11.2)  0.531.35  0.9  0.08  2.11.2

3.32 1.65  2  3.18 1.65  2

0.6175

- 灯具参数:

型号: 荧光灯 YU40RR 单灯具光源数:1 个灯具光通量:	1800lm 灯具光源功率:40.00W 镇流器类型:

镇流器功率:0.00

- 其它参数:

利用系数：

- 确定初始利用系数

取 RCR=5,

w

得 U=0.51

= 62%,

c

=68%

w

=50%,

c

=70%,得 U=0.41

=70%,

w	c

=70%

用内插法可得

=62%,

w	c

=62%,

w	c

=70%,得 U=0.47	○1

=70%,得 U=0.47	○2

由○1 ○2 内插法可得，

=62%,

w	c

=68%,得 U=0.4648

- 确定修正系数

=50%,

f	w

=30%,

f	w

=50%,

c

=50%,

c

=50%,得 K=0.47	○3

=50%,得 K=0.47	○4

由○3 ○4 内插法可得，

=30%,

f	w

=62%,

c

=50%,得 K=1.0324	○5

同理得，

=30%,

f	w

=62%,

c

=70%,得 K=1.0436	○6

由○5 ○6 内插法可得，

=30%,

f	w

=62%,

c

=68%,得 K=1.04248  ○7

同理得，

=10%,

f	w

=62%,

c

=68%,得 K=0.96066  ○8

由○7 ○8 内插法可得，

K=1.096

- 确定利用系数

U=0.4648×1.096=0.51

维护系数: 0.80

照度要求: 75.00LX

功率密度要求: 11.00W/m2

- 计算结果:

E = NΦ UK / A

N = EA / (Φ UK)

其中：

Φ -- 光通量 lm N -- 光源数量U -- 利用系数

A -- 工作面面积 m2 K -- 灯具维护系数计算照度:

E   NUK

1800 1 0.51 0.8

69 LX

A	3.32  3.18

建议灯具数: 1

实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 40.00W

实际功率密度: 3.79W/m2

- 校验结果:

要求平均照度:75.00LX 实际计算平均照度:69LX 符合规范照度要求!

要求功率密度:7W/m2

实际功率密度:3.79W/m2 符合规范节能要求!

# 工程名:卧室 2

- 房间参数

照度要求值:75.00LX,功率密度不超过 7.00W/m2 房间长度 L: 4.56 m

房间宽度 W: 3.37 m

计算高度 H: 1.65 m

窗台高：1.1m 窗户长：1.2m 门高：2.1m

玻璃反射系数：0.08 木质门反射系数：0.53 顶棚的反射系数：0.7 墙的反射系数：0.7

地板的反射系数：0.5 室空间比:4

顶棚空间有效反射比

c

:0.68

地板空间有效反射比	:0.44

f

墙面的有效反射比

w

- 灯具参数:

:0.63

型号: 飞利浦 TLE40W/54

单灯具光源数:1 个灯具光通量:	2500lm 灯具光源功率:40.00W 镇流器类型:

镇流器功率:0.00

- 其它参数:

利用系数：0.56 维护系数: 0.80

照度要求: 75.00LX

功率密度要求: 11.00W/m2

- 计算结果:

E = NΦ UK / A

N = EA / (Φ UK)

其中：

Φ -- 光通量 lm N -- 光源数量U -- 利用系数

A -- 工作面面积 m2 K -- 灯具维护系数计算照度:

E   NUK  25001 0.56  0.8  73 LX

A	4.56  3.37

建议灯具数: 1

实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 40.00W

实际功率密度: 2.6W/m2

- 校验结果:

要求平均照度:75.00LX 实际计算平均照度:73LX 符合规范照度要求!

要求功率密度:7W/m2 实际功率密度:2.6W/m2 符合规范节能要求!

# 工程名:主卧 1

- 房间参数

房间类别：,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过 7.00W/m2

房间长度 L: 5.13 m

房间宽度 W: 4.17 m

面积：21m2

计算高度 H: 1.65 m

窗台高：1.1m 窗户长：1.2m 门高：2.1m

玻璃反射系数：0.08 木质门反射系数：0.53 顶棚的反射系数：0.7 墙的反射系数：0.7

地板的反射系数：0.5 室空间比:4

顶棚空间有效反射比

c

:0.68

地板空间有效反射比	:0.44

f

墙面的有效反射比

w

- 灯具参数:

:0.63

型号: 荧光灯 YU40RR

单灯具光源数:1 个

灯具光通量: 1800lm 灯具光源功率:40.00W 镇流器类型:

镇流器功率:0.00

- 其它参数:

利用系数：0.58 维护系数: 0.80

照度要求: 75.00LX

功率密度要求: 11.00W/m2

- 计算结果:

E = NΦ UK / A

N = EA / (Φ UK)

其中：

Φ -- 光通量 lm N -- 光源数量U -- 利用系数

A -- 工作面面积 m2 K -- 灯具维护系数计算照度:

E   NUK

1800  2  0.58 0.8

79 LX

A	21

建议灯具数: 2

实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 40.00W

实际功率密度: 3.8W/m2

- 校验结果:

要求平均照度:75.00LX 实际计算平均照度:79LX 符合规范照度要求!

要求功率密度:7W/m2 实际功率密度:3.8W/m2 符合规范节能要求!

# 工程名:主卧 2

- 房间参数

房间类别：,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过 7.00W/m2

房间长度 L: 4.38 m

房间宽度 W: 3.56 m

计算高度 H: 1.65 m

窗台高：1.1m 窗户长：1.2m 门高：2.1m

玻璃反射系数：0.08 木质门反射系数：0.53 顶棚的反射系数：0.7 墙的反射系数：0.7

地板的反射系数：0.5 室空间比:4

顶棚空间有效反射比

c

:0.68

地板空间有效反射比	:0.44

f

墙面的有效反射比

w

- 灯具参数:

:0.64

型号: 飞利浦 TLE40W/54

单灯具光源数:1 个灯具光通量:	2500lm 灯具光源功率:40.00W 镇流器类型:

镇流器功率:0.00

- 其它参数:

利用系数：0.56 维护系数: 0.80

照度要求: 75.00LX

功率密度要求: 11.00W/m2

- 计算结果:

E = NΦ UK / A

N = EA / (Φ UK)

其中：

Φ -- 光通量 lm N -- 光源数量U -- 利用系数

A -- 工作面面积 m2 K -- 灯具维护系数计算照度:

E   NUK

25001 0.56  0.8

71LX

A	4.38 3.56

建议灯具数: 1

实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 40.00W

实际功率密度: 2.56W/m2

- 校验结果:

要求平均照度:75.00LX 实际计算平均照度:71LX 符合规范照度要求!

要求功率密度:7W/m2

实际功率密度:2.56W/m2 符合规范节能要求!

# 工程名:餐厅

- 房间参数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547061026015006034