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1.1 编制依据
SU0kV-500kV架空送电线路施工及险收规范》(GB50233-2005)夕超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87)
U10kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T51682002)；《架空送电线路导线及避番线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013)《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》⑴L/500g.2—2013)£放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法B(DL/T685)•输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875)£跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5I06)《工程建设强制性条文》(电力部分2011版)
£电力建设工程施工技术管理导则》(国家电12003]153号)£输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版)
1.2 架线方式
本工程单分裂导线张力架线方式为一牵一，即用一台牵引机和一台I线张力机组合,通过一牵一走板和单轮放线滑车，一次展放一相1根子导线。
1.3 计划工期
[bookmark: bookmark6]2工程概述
2.1.2本工程路径示意荷图如F：
a.•标段路径图：
b.二标段路径图
2. 2.3导、地线皇号
本工程导线采用JL/LBW400/35铝包钢芯铝绞纵地线采用JLB10-100铝包钢绞线.2.2.4交叉跨越、交通情况
a.本工程-标段线路均在山坡走线，交通条件困难“
新建段交叉跨越：跨lOkVl次.
拆除段交叉跨越：跨l0kV3次、跨临时板房5次、跨北环大道1次、跨水泥路1次、挎露天停车场1次、钻220kY清中甲乙线1次。
b.本工程二标段线路均在市区道路附近走线，交通条件良好。
1）新建段交叉跨越：跨lOkV1次、挎风光小学1次、跨房屋2次、跨街心公园2次,跨二线路2次、跨水泥路6次、路谣天停车场1次.
2）拆除段交叉跨越:跨lOkV1次、跨深圳中学1次、跨排洪渠2次、跨凤光小学1次、跨房屋2次、跨街心公园2次、跨二线路2次、跨水泥路6次、跨露大停乍场1次。2.2.5拆除及其它
[bookmark: bookmark8]3工程主要设计技术特性及相关规定
2.1 导地线
2.1.1 导线
a.原线路情况:原梅水线全线使用1XLGJQ-400轻型钢芯雷纹线。
b.导线选型：新建线路与利用阻板水线导线破面一致，导线布置示意详见••SK211S-A0101-07、SK2HS-A0102-07\
参考最新的品类优化成果，本线路导线选用常规铝包钢芯铝绞线即可，即选用JL/LB1A400/35型铝包钢芯铝绞线，相导线采用单根导线。
2.2 血
3. 2.1原线路情况
a.良导体地线：原梅水线使用一根LBGJ700-33AC铝包钢绞线.
b.OPGW光缆：原梅水线使用一根OPGW-S36B1型通信光缆，
3. 2.2地线选型
a.新建段线路采用JLB40T00型铝包钢绞线.
b.利用原OPGW光缆重新紧线。
3.1 号地线参数
本工程所采用的导地线参数如表,导地线参数表
	导地税
	计算总截面
	结构(股数XH径》《加｝
	计算外经(mn)
	额定拉斯力(N)
	弹性系数(Mpa)
	线膨胀系数(l/X7)
	20-C出流
电阻(Q
/km)
	单位长度乖“ikg/km

	
	
	铝或铝包钢
	钢芯
	
	
	
	
	
	

	JL/LB1A-400/35
	125.24
	18/3.22
	7/2.5
	26.82
	105700
	66000
	2L2祀-6
	0.07177
	1307.5

	jmo-ioo
	100.88
	19/2.60
	
	13
	61740
	103600
	：；.5般6
	0.4332
	471.6


注:衣中设计使用拉力=0.95X破断张力。

3.2 导地线设计张力
导地缄设计安全系数
	平地线型号
	JL/LBIA-400/35
	JLB-W-100

	安全系数
	2.85
	3.0

	最大设计张力
	33171.5
	20580

	平均张力系数
	25%
	25%

	平均运行张力
	23848.5
	15435



3.3 导地线防提
为了充分利用导地纹的强度，其平均运行应力均按其抗拉强度的25与进行设计，采用防振锤进行防振.
防振锤使用情况表
	导地线
	JL/I.BIA-4O0/35
	JI.B40-KX),0PGW-S-36B1

	防瑕锤型号
	FDZ-5
	预绞式防振锤


3.6地线接地方式

全线地线按逐塔接地设计，OPGJ光缆也按逐塔接地设计。
3.7 绝缘配合
根据6通知》要求，按系统最高工作电压计算，采用玻璃或位质绝缘子时，爬电比距按2.48-2.78cm/kV进行配置。采用复合绝缘子时，爬电比距不小于2.5cm/k\\
3.8 污区划分
本工程新建线路污区等级均按d级污区上限考虑。
3.9 导线绝缘子型式的确定
根据《辘电线路防风设计技术规范M2013年试行版)第7.3条之规定，“220kV、llOkV
线路跳线串宜采用固定式绝缘子串
本工程跳戊申采用100k'固定式防风偏FS-220/100-0.8-NT型梵介绝缘广：耐张串来用U100BLP-2型玻璃绝缘子。
选用的绝缘子型号及其参数如表所示。本工程选用绝缘子机电特性表
	绝缘子型号
	机械破坏
强度不小
于kN
	结构商度
(in
	盆径
Bill
	鹿电距离nni
	冲击耐受电压kV
	工领电质有妨伯不小干
	单位
收
	备注

	
	
	
	
	
	
	湿耐hi
	
	
	

	U100BLP-2
	100
	M6
	280
	450
	125
	50
	130
	5.9
	耐张用

	FS-220/100-0.«
	100
	2500
	250/
164/
98
	6300
	1(X)0
	395
	
	25
	跳设中


绝缘户机械强度;安全系数


	情况
	最大使用荷载
	常年荷载
	验算
	断线
	斯联

	
	盘型绝缘子
	棒型绝缘子
	
	
	
	

	安全系数
	2.7
	3.0
	4.0
	1.5
	1.8
	1.5


3.10绝缘配置


本工程绝缘配九见表“绝缘配置.说算我
	电压等级
	220kV线路

	绝缘配猊要求但＜cm/kV)
	2.78(合成-2.5)

	导线
	JL/G1A630/45

	
	绝缘于型号
	FYTX220/1000.8PT

	跳线审
	■绿子泄漏距离(mn)
	6300

	
	组合(联X片》
	1X1

	
	整印爬电比距(cm/kV)
	2.5

	耐张申
	绝缘子型号
	U10QBLP-2



	电压等级
	220kV线路

	
	单片的级子泄漏距离<nm)
	450

	
	组合(联X片》
	2X18

	
	整印爬电比距(cm/kV)
	3.21

	终端站迸出规档
	绝缘子型号
	U100BLP-2

	
	单片绝缘子泄漏距离<mn)
	450

	
	俎合《联X片》
	1X18

	
	整申爬电比矩(cm/kV>
	3.21


注：上表爬距数值是按220kV系统最高运行电压为252kY计算所得.以上配巴满足d级污区上限的爬电比距的要求，
3.11 空气间隰
根据d线规》)中的规定要求，各工况下的带电部分与铁塔构件的空气间隙数值见表
5-4。
空气间隙值
	工况
	工频电压
	操作过电压
	宙电过电压
	带电作业

	间隙值(m)
	0.55
	1.45
	1.90
	1.80+0.50

	相应气象条件
	TCC)
	20
	20
	15
	15

	
	V(m/s)
	37
	18.5
	15
	10


3.12绝缘子串和金具
3.12.1绝缘子串
a.跳线串采用防风偏史合绝缘了•.按IXFS-220/100-0.8-NT组合：
b.耐张双串采用防污型玻璃绝缘子，按2X18XW00BLP-2组合。
c.耐张垠串采用防污型玻璃绝缘子，按1X18XU100BLP-2组合。
<1.新建耐张塔使用的玻璃绝税子全部喷涂PRTV涂料.
3.12.2金具
a.本工程金具以电力行业97标准中的定型金具为主,部分金具采用企业标准金具或在以往工程中使用过的金具。耐张线夹和接续管均采用液压型。
b,木工程一标段利用原。PGW重新紧线，原。PGW金具串的预纹丝无法使用，需要更换现状梅水线21#塔的OPGW耐张金具串.
c.本工程二标段利用原OPGW至新紧线，原OPGW金具串的预纹丝无法使用，需要更
换N27-N29原塔的OPGW金具小。
d.木工程-标段更换了铝包钢芯铝绞线，原耐张塔的铜芯铝绞线用耐张线夹无法维续压接。需要更换现状
梅水线21#塔的导线及普通地线的耐张线夹.
e.本工程二标段更换了铝包钢芯铝绞线，原耐张塔的钢芯铝绞线用耐张线夹无法维续压接：同时，直线塔加装预纹维护线条后，原悬垂线夹口径不满足要求.无法继续使用。需要更换\27-N29原塔的导线及普通地线的耐张线央和悬垂线夹.
f.导线选用NY-400/35BG型耐张线夹，地或选用NY-I00BG-10型耐张线夹
3.13防雷与接地
3.13.1防宙
本工程地处省电活动频繁，年的电日达70日之多，属于典型的多宙区。为提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率，本工程在防许保护方面采取以下措施.
a.全线架设双地线，新建塔地线对导线的保护角取0度：
b,塔上两根地线之间的距离不大于导地线间垂直距离的5倍：
c.在15C,无风的状态下,档距中央导地线之间的距离满足下式的要求：
S20.012L+1	(m)
式中：S-导线与地线之间的距离,m。
1 .一档距，m.
d.杆塔逐塔接地，并采用接地模块，接地电阻满足规程要求。
3. 13.2接地
<>,根据《防雷导则》，本工程的铁塔逐基接地，为减少变电站进出线段的地线返回电流,并相应提高该段的耐雷水平,变电站进出线段1.5km内接地电阻控制在I0C以内，线路中间每基塔的接地电阻满足表的要求..
输电线路杆塔工频接地电阻
	土填电阻率C0•ra)
	<1000
	1000-2000
	>2000

	按地电网(a)
	10
	15
	20

	变电站进出线lk>以内及大踏越档杆塔在不连接地段时杆塔接地电阻不宜超过10Q.


b.•般地区接地装置采用环型加射线。水平接地体采用中12网钢，垂直接地体以及接地引下线采用热镀锌中16圆钢.平地'耕地或经济林地的接地体埋深为0.8m；丘陵、山地的接地体埋深为0.6m：开挖困难的岩石地段埋深可为0.3m.

c.对于高电阻率地区接地电子难以降低时，接地装置采用方框加射线加接直接地体
再加接地模块方式，接地模块采用150mmX13001nm梅花形接地模块,垂直敷设，
本工程各杆塔实测土填电阻率详见表。
士壤电阻率
	杆塔号
	地貌特征
	衣士描述
	天气
	AB/2(m)
	电阻率

	
	
	
	
	
	(0,m)

	K1
	丘坡
	麻质粘上
	晴
	1.5
	M42.9

	
	
	
	
	3
	900.01

	
	
	
	
	6
	734.28




	杆塔号
	地猊特征
	去土描述
	天气
	AB/25)
	电阻率

	
	
	
	
	
	(0-m)

	K2
	丘坡
	树领粘土
	附
	1.5
	854.81

	
	
	
	
	3
	682.59

	
	
	
	
	6
	568.34




	杆塔号
	地菽特征
	表一描述
	天气
	AB/2Cm)
	电阻率

	
	
	
	
	
	(。,m)

	X2
	平原
	粉蚊粘土
	晴
	1.5
	325.74

	
	
	
	
	3
	438.47

	
	
	
	
	6
	275.79


3.14杆塔与基础
3.14.1铁塔

a.铁塔数盘
本工程一标段新建1基单I可路耐张塔、1基里回路终端塔.本工程二标段新建1基单回路终端杆。具体塔型及数强见表。
铁塔数量:表
	塔型
	呼高
	数量

	2DlIb-J2
	27
	1

	2DlIb-J4
	30
	1

	DGBU41
	21
	1


b.塔材说明
1)铁塔用钢材为Q235、Q345及Q120钢，其痂量标准符合以碳索结构钢》(GB/T700).

£低合金高强度结构钢》(GB/TI591)的要求“
2)向铜铁塔连接螺栓采用4.8级、6.8级普通螺栓，其质量标准符合£紧固件机械
性能》(GB3098.1-GB3098.2)的要求。
3)钢材产工焊接用焊条符合《碳钢焊条》(CB/T5117)和，，低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。
c.修塔设施、防和及防松、防腐措施
1) 登塔设施
铁塔设置脚钉为登塔措施，脚钉间距450m.
2) 防卸及防松措施
第一个横隔面以下及以最短腿起算离地面91n以下的塔腿部分兆用防卸螺栓：所有受拉力的螺栓采用双相：其余摞栓采用单帽加一扣紧防松装HL
3) 防腐措施
杆塔的所有零部件均采取热浸镀锌防腐措施<•
<1.地震
根据£忠筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，本线路所经地段抗震设防烈度均为7度，执行名电力设施抗震设计规范》(GB50260-20I3)的规定，常规•.股高度的自立塔不进行抗震验算。
3.14.2基础
a.基础型式的选择
根据沿线地形、地质条件及施工的可行性，基础采用人工挖孔桩基础。
刘础参数详见《铁塔及基础•览图》(图号SK211S-A0I01-04、SK211S-A0102-04).
b.基础材料
I)混凝土：基础、护壁及保护箱均采用C25级混凝土，
2)钢筋:基创主筋采用HRB400钢筋.其他钢筋采用HP基00钢筋.
3)地脚螺栓采用35片钢。
3.15线对地距离和交叉聆越距离
3.15.1导线对地距离
本工程设计考虑导线对地、山坡、建筑物和树木等的最小距离满足《线规2的有关规定.除塔位附近及穿越线路时有关树木必须砍伐外，其余段按跨越树木考虑。
3.15.2交叉跨越距离
本工程与公路及各种架空线交叉时,导线对被跨越物的垂直距离应附介表的要求。
导线时被跨越物的最小垂克距离
	线路经过地区
	屐小跪离5)
	球战状态

	对地面(平地、丘陵》
	7.5
	501c弧垂

	线路经过地区
	地小距离5》
	导线状态

	对地面《平地、1x8?）
	7.5
	50C弧根

	对树木
	府直距康
	4.5
	50C弧垂



	
	（绿化区）净空距阳
	4.0
	最大风偏

	公路
	路面
	«.0
	50匕弧垂

	对果树、经济作物、城市略树的垂矩
	3.5
	50Q弧垂

	至电力跷、弱电线路
	4.0
	5OC孤垂


3.16通信保护
本工程属220kV三相对称中性点直接接地的架空送电线路,新建线路沿线无通信设施.与本线路接近的通信线路有终端站附近的•些电信通信光缆，本线路与这些通信光缆交叉走线，不产生干扰和电磁危险影响。
[bookmark: bookmark10]4现场组织管理架构图
现场组织管理架构图
[bookmark: bookmark12]5架线施工
5.1 工/T交接
张力架线施工应满足卜.列条件：
a.基础网上完好,基触混凝土强度已达到设计强度的100口
b.牵张段内的铁塔已组立完毕,并已通过中间验收合格，允许转序法工。
c.铁塔无缺件,螺栓紧固符合要求。
<1.铁塔位移和塔位标高符合设计要求.
e.挂点金具与铁塔挂点配套，挂点铁已安装。
f.接地装身已安装完毕。
5.2 架线施工程序
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]5
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5.3 奉张场选择
5.3.1 牵张场选择的原则
a.放线段长度宜控制在3〜5km,且不宜超过20个放线滑车。
b.符合相关规程要求和必要的交通运输条件。
c.展本符合必耍的牵张设备和绳线盘布置要求.
d.导引绳、牵引绳、导线出线既符合相关角度要求，又确保满足对电力线、公路等踏越物的距离.
e.张力场导线出线尽可能不设转向，牵引场导引绳、牵引绳必要时可采取转向措施.
f.张力场尽量布曳在海拔高处，牵引场尽地布置在海拨低处，以降低最大牵引力和提高架线效率.
5. 3.2牵张场选定
经过详细的现场调查、纪核调整及校验计算.该工程全线分为二个牵张段，其牵张场地选定见下表.
牵张场布置汇总表
	序号
	起止槌号
	牵引场
	张力场
	(fai)
	架线张力(KN)
	剜感牵引力(KN)

	第一区段
	21#22*
	22s
	21#
	0.501
	1216
	3038

	第二区段
	26U-2W
	26»
	29#
	0.893
	13-17
	32-40



5.4架线施工流程
5.4.1导引绳展放工序流程
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O13导引铜丝绳
o18»引何丝绳
分裂导线

5.4.2牵张机配置
a.牵引场
90kN牵引机1台.50kN绞磨1台。
b.张力场
70kN张力机I台.50kN绞磨1台.
5.5 酎张线夹、接续管握着力试验
按照工程中实际使用的导地线及相应的耐张线央、接续管，同配套的钢模，制作检验性试件。每种型式的试件不少于3根（允许耐张线夹与接续管做成一根试件）,其试件握着力不得小于导线或地线保证计以拉断力的95%.各种连接的检验试件的导地线长度应不少
[image: ]于其外径的100倍.见下图.

握若力试验示意图
5.6 其它相关技术准备
a.认其核告架线施工相关图纸，核对架线施工说明、杆塔明细表、架线施工图之间是否一致。
b.认克进行施工场地调查、熟悉各牵张段的地形、地貌和交叉跨越情况，对作业指导书进行细化。
c.架线施工作业指导书经公司内部审批后报监理、业主审查，在架线施工前对全体施工人员进行技术交底.
d.根据选定的牵张场段绘编全线布线图，布线图中要对放线段的段长、塔号、塔型、档距、转角方向和度数、导线布线码单、余线长、接头位置、交叉跨越、沿线监护点等标注清楚。
e.特殊工种、主要工器具报监理、业主审查。
f.安全施工作业票、施工记录表格准备齐全，
5.7 线路通道清理
a.架线施工前时沿线的交叉路越等前码物进行详细调查，凡是设计规定需要拆除的建筑物、构筑物必须拆除，对影响放线的树木进行砍伐，按规定要迁移的电力线、通信线则及时迁移。
b.跨越等级公路及通航河流，应事先与公路、航道部门达成佛议。跨越公路时，按照①电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》(DL5009.2-2001)的规定搭设跨越架，对于机动车辆很少的乡村便道，可不搭设跨越架,但架线施工期间，夷派专人看守监护。
c.跨越架根据被跨越物具体情况.可采用毛竹跨越架或带电跨越网。
d.跨越电力线路时，首先考虑停电踏越架线。
①跨越110"及以上电力线，应停电落线，井搭设较低跨越架，尽可能降低电力线的高度：
2 翳越35kV及以下等级电力线，实行停电落线或搭架跨趣；
3 若不能停电跨越架线时，跨越35kV及以上电力线时采取停电跨越的架线施工方法(若建设分公司有其他要求，项目部及时编制措施)：
4 对于35kV以下电力线则采取搭设毛竹爵越架进行不停电涔越施工：
⑤施工期间，所有停电线路,在确认停电,并在被涔越电力线路的两侧挂好工作接地线后，方可工作.具体详见该工程《踏越电力线路架线施工措施凯
e.跨越等级通信线时，应遵照安全规程的要求搭设跨越架。对H【级以卜通信我和农村广播线，在征得用户的同意后，采取落线或临时断开。
f.需停电施工的低压线、三级以下通讯线、农村广播线，由施工队负贲与用户联系，不得任意开断或降线。落线或临时断开处理时要做好原始记录，并做好防护工作，施工完毕后通知用户并给予恢复“
5.8 两制架搭设
a.张力架线中跨越架的几何尺寸.应满足规范要求.
b.筋越架与被跨越体之间的最小安全即离见下表”
跨越架与被跨越物的最小安全距离
跨It一部位I	被冒♦物名称
	
	公路
	通讯线

	与架而水平即离（米）
	至路边：0.6
	0.6

	与时顶杆率11距离（米）
	至路面：5.5
	1.5


C.在考虑最大其偏的情况卜，跨越架（网）与带电体应保持的最小安全距离见卜友。


符越架对电力线路的最小安全距离
	防越架部位
	被号越带电体电压等级

	
	<10kV
	35kV
	110kV
	220kV
	500kV

	架面与导战的水平距阳（米）
	1.5
	1.5
	2.0
	2.5
	6.0

	无避的浅（光缆》时.封顶网（杆）与小战的噌也距岗（米）
	1.5
	1.5
	2.0
	2.5
	5.0

	有避雷畿《光缆》时.月顶网（杆）与避雷战（光缆）的垂在即离（米）
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5
	3.6



d.跨越架应搭设稳固,较高的挎越架应分层打好落地拉线,跨越架顶部全部用尼龙绳绑扎牢固，并采取保护导线的措施。
e.拆除毛竹跨越架时，对绑扎毛竹用的铁丝进行集中回收，避免遗留伤及到人、格。
5.9 直线塔绝缘子串及放线滑车的悬挂
5.9.1放线滑车悬挂说明
a,直线塔悬垂串悬挂方式
从上至下为：横担挂点+①板（UB-10）+②球头挂环（QP-10）+③合成绝缘子+④碗头挂板（W1-10）+⑤UB挂板CBTOT）+⑥：.轮放线滑车。
b.耐张转角塔放线滑车的悬挂方式
①转角塔转角度数超过10度时，顺线路方向每相挂2只滑车.与挂线板上施工用孔相连。
②转角塔滑车的悬挂力式：顺线路方向在导线挂线板施工孔+U-30+小24Xlm拉棒-130+：.轮放级滑车.两滑车在线路前进方向用角钢连接架连接.连接架另行加工,长度略小于横担宽度。在V30与横担主材间用（M5Xhn钢丝绳套做好保险。
[image: ]
③转角塔转角度数超过10度时，顺线路方向每相挂2只滑车，与挂线板上施工用孔相连。
⑤放线时转角塔的滑车应采取预偏措施（在滑车底部连接一根钢丝绳.通过转向滑车引至地面与链条的
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芦连接）,滑车如碰横担，应用方木将滑车与横担隔离,防止导线受损。
⑥本工程放线滑车槽底直径为660mm、9161nm.额定工作教荷共有两种,分别为l20kN,150kN,各100个。附张转用塔、直线转角塔、垂出档距超过800m且挂单个放线滑车的直线塔及牵引机、张力机出口首基直线塔悬挂150kN放线滑车。
⑦下列铁塔必须挂单放线滑车，单滑车间用支撵杆间隔，见下表。
挂放线滑车塔位汇总次
	塔a
	桩
	号

	耐张转角
	21#、22*、
	26#、29#

	直线
	27#、
	28s


5.9.2耐张临时拉线设置
本工程需对牵张段两端的耐张塔设置临时拉线，导线临时拉线每相采用2根GJ-100钢绞线，,端为耐张钢锚，一端为UT线夹（可调式）.地线临时拉线采用由16钢丝纯（或GJ70钢绞线）。临时拉线对地夹角不宜大于15度，并与地锚坑马道相一致，
5. 9.3牵张机进出口首基塔位放线滑车悬桂
为保证牵、张机进出口与邻塔悬挂点的高金角不大于15°,牵、张机进出口首基塔位放线滑车的悬挂可采取低挂措施。
[bookmark: bookmark16]6张力放线施工
5.1 张力放线施工综述
a.导地线张力放线，采用耐张塔直通放过,耐张塔紧线及耐张塔平衡挂线的施工工艺。
b.OPGW光缆采用小牵小张进行张力放线，OPGW光缆的牵张段长度与光缆盘长•致。
e.导线的架设采用一牵二的架线方式，在牵引场布置-•台大牵引机.在张力场布置
-台二线张力机，一次牵引：根导线,
<1,导线及普通地线连接采用液压连接方式。
5.2 牵张场布置
6. 2.1牵张场布巴说明
a.牵、张机宜布置在线路中心线上。在顺线路方向.两场中的主机位置均应使两侧施工段中两基邻塔的放线悬疝角接近相等，且均不超过铁塔的设计条件，当地势平坦时..均应设置在与邻塔相距1501n左右处。
b.大、中、小牵、张机就位后，用道木将机身垫平、支稳,并用地甯和链条葫芦将机身固定。每台大牵、张机不少于4个锚固点，小牵、张机不于2个锚固点。
c.在大张力机后约15米处，分别布置4个导线盘架，使导线的出线方向垂直于线盘中心轴，导线盘起吊
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采用25吨吊车.
<1.牵、张两场中的锚线位置应设置在两场主机前方要锚的那一相导战的下方，其顺线路方向的理想位置是放线过程中这•段导线的最低点处，以便进行借线和松锚作业。按规定，牵张机进出口与邻塔悬挂点的高差角不得大于150•
e.张力场中的小型引机和牵引场中的小张力机是一对同时工作的机械，用于牵放牵引绳：为防止因牵引绳与导线发生交叉磨线.应按放线作业顺序将两机布宜在最后才展放的那一相导线的同侧。
f.放线顺序:先放上横担外相，然后放上横担内侧,最后放中横担外健，左右回路交叉放。
g.率张场平面布置.简图见下图，布场应严格控制土地占用面积，尽量减少青苗损失。
5. 2.2牵引场转向布场
受地形限制.牵引场选场困难而无法解决时.可通过转向滑车转向布场。转向滑车可设一个或几个，但张力场不宜转向布场。牵引场转向布场应注意如卜.各点：
a.每•个转向滑下的荷我均不得超过所用滑车的允许承栽能力。件转向滑不荷我应均衡，即转向角度应相等。
b.辨近邻塔的最后一个转向滑车应接近线路中心线。
c.靠近牵引机的第一•个转向滑车应使牵引机受力方向正确,应使滑车与主牵引机之间牵引绳垂直于卷扬轮或导线轮的主轴。
d.转向滑车应使用允许大荷载、连续高速运转的大轮径、大轮槽专用滑车.每个转向滑车均应可靠锚定。特向滑车轮槽材料与通过材料相匹配.
e.转向滑车的个数根据转向角度、放线张力和转向滑车的允许承载能力经计算确定。当转向滑车使用个数大于1时,应将两个滑乍的转向角度布置成基本相等，以期每个滑乍荷载接近，各滑车均匀承担转向荷载。粘向滑车的包络角不宜大于60,。
1- .为r避免和减少在展放导弓।绳及牵引绳时拖地以至压入地面以下，必须在牵引机与终端转向滑车之间根据需要在各转向滑车间设置装有滑车的支点滑车架，
g.转向滑乍闹成的区域及其外恻为危险区.不得放置其他设备材料，工作人员不应进入，牵引机转向布场示意图如下图.
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牵引机转向布场示意图
6.3导引绳、牵引绳展放
6.3.I按照中6迪尼玛绳一中10迪尼玛绳一中14迪尼玛绳一力13导引钢丝绳一。，18导引钢丝绳一中24牵引钢丝绳一双分裂导线。
6.3.2导引绳、牵引绳的展放和临锚，应确保对聘越物和电力线路的安全距离.
6.3.3我要跨越及直线转角塔，耐张转角塔，应设专人看管，并携带提升工器具，一旦引绳跳槽,及时进行处理。
6.3.1相邻两段导引绳展放完后，用3()kN的抗弯连接器连接“牵张段内整根导引绳连通后，一端锚住，在另一端收紧升空，至一定程度锚住。
6.3.5当天展放的导引绳应当天进行临锚并升空，不得拖地过夜.
6.3.6放线段的导引绳全部放通后，拆除当中的临锚进行升空，升空后再次检杳导引绳是否在五轮滑车的中轮。
6.3 .7导引绳的布线裕度按1.1倍考虑.
6.4 0TCI架设
6.4.1 光缆的架设采用张力放线法，耐张段长度由光缆盘长确定，以保证光缆在展放过程中不受外力的损伤.
6.4.2 牵放设备采用小牵引机和小张力机，依就其较大直径的张力转轮，对光缆施加张力,同时，满足了光缆自身弯曲半径的要求.
6. 4.3光缆放线滑轮为D820光缆专用放线滑轮。
6.1 .4牵引机根据光缆限定的毋大张力,设定保安值，以防过牵引损坏光缆。放线程序同一般架空地线.展放中的张力的设定.不大于•光缆最大使用张力的25、
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6.4 .5在施工过程中任何时候光缆的涔曲半径不小于产品或设计要求.
6.4.6导引绳与光缆的连接用专用网套•中间用旋转性能良好的旋转连接器连接以防在展放过程中光缆发生扭转。
6.4.7 在展放过程中，在转角塔、跨越架处设专人监视展放过程，发现卡线或磨跨越架等异常现象立即报告停止牵引.
6.4.8 按照设订规定的弧垂紧级并桂线后，在接续塔光缆留不小于设计要求的线头长度，以便光缆的连接：在收紧光缆安装耐张线央时，对卡线器尾部的光缆进行绑扎,以防过度弯曲.
6.4.9 紧线后，在固定光缆时，按产品或设计的要求，不得损伤光缆的不锈钢管。
6.4.10在按规定进行附件安装后将余线头盘绕好临时挂在塔上,其盘绕直径不小于产品或设计要求的直径，并用遮雨布相盘:绕好的光缆包耍好.
6.4.11光缆的紧线、挂线采用予绞丝缠绕在有护线条缈绕的光缆上进行牵引紧、挂线。注意产纹丝缠绕次数至少为两次，同时在紧、挂线时要注意缠绕点位置，以确保能满足挂线要求。
6.4.12其它详见该工程WTOW光缆架线施工图说明书讥
6.6张力展放导线
6.5.1 展放前的准备
a.对通讯设备进行必要的检修和或验，以确保放线时，在任何时候、任何情况下.通讯畅通无阻，灵故可靠，以随时位控牵引绳及走板的运行情况.若有异常，应及时报告。放线时任何人不得进行与放线工作无关的通讯。
b.采用连续布线法进行布线，按照有效控制接续管位置.、的大限度减少接续管数址、最大限度的节约导线、减少余线转运域等的原则进行布线设计。
c.按布线表规定运送摆放导线，按放线次序分组堆放，因该工程采用的一牵二的方式进行架线.摆号线时应分别对应张力机的张力轮“
d.通知各监护人员，检杳各自负货区域有无影响导线展放的障局，并予以清除，对
用要的踏越架更应加强检衣。
e.牵张设备按规定的位践归放，并严格按各牵张机的要求进行地锚埋设，并确保地
锚规格、数垃及埋深符合要求“
r.牵引机、张力机及附属设备是张力放线的出要设备，应加强检杳，维护保养，并沔格遵守“牵张机械的使用与维护”规定。
6.5.2 牵引场操作程序
a,用牵引绳按要求缄绕在牵引轮上。
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b.启动牵引机先慢慢收牵引绳，解除临福。
c.符牵引绳缠绕于尾车上，固定好，并收紧牵引绳。
d.若需松牵引绳时，应把尾车千斤顶松开，此时尾车上应带有足够的张力。
e.需换盘时，应先锚紧牵引绳的尾部，再解除抗弯连接器.
f.用吊车吊下牵引绳松，换上空盘，并固定好。
g.牵引准备就绪后，由张力场统一指挥，下达牵引命令，否则不得牵引。
h.当导线牵至牵引场时，应及时锚固.
i,导线放完时，若需调头，调头后应留出一定距离，以便紧线操作和拨放余线。若需转移时，应解除牵引车的锚固。非自行式牵张车用专用拖车转场时,挂钩必须挂车,并用钢丝绳作保护，行走时应线慢，时速2530km/h.
j.导线展放过程中，导线与地面及被跨越物的距离应不小于：
①农田、荒地等一般地段，导线至少距离地面3m：
②只通行行人及少量车辆的道路，避工时可以不搭设跨越架，而只设置浏位，派专人监护,导线至少距离路面5m：
③导线及走板上的平衡锤距符跨越架架顶距离不小J7米：
④经济林区、经济作物区，当不要求砍伐时，导线及牵引板上的不衡绛距离作物顶端2m。
k.导线展放前再次检作：
①牵、张机是否对准邻塔的放线滑车；
②牵、张机锚固是否可充：
③放线段躇越架牢固程度及位置是否正确：
④牵、张场的布置是否符合要求；
⑤线盘架的位置及方向是否正确：
⑥线盘与张力机之间是否用帆布或编织袋铺垫：
⑦耐张转角塔放线滑车的预偏措施是否做好等。
6.5.3张力展放牵引绳
①13导引钢丝绳一①18导引钢丝绳一①24牵引钢丝绳一双分裂导线.
5.5.3张力放线
1）线号的规定:每相导线面向大号,由左向右的2根子线分别为1#、2#、号子线。
2）用吊车将线盘按扇形置放在张力机后适当的位置,一次支好2盘导线,并使线盘离地，线轴能自由转动。
3）拆下导线外包装，引出线头,套上蛇皮套.网套夹持导线的长度不得小于导线直径的30倍，根据蛇皮
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套结构用M号铁丝分三层进行绑扎，第一层未端和第二层未端绑扎不得少于5圈，第三层在蛇皮套末端绑扎不得小于20圈，然后将蛇皮套头部同张力轮上的尼龙绳连接。
4） 用人拉住尼龙绳头，发动张力乍，将导线慢慢放出张力车。
5） 把两根导线头联在走板上，收紧导线，解除牵引绳临锚,收紧导线支架的刹车装置.
6） 总指挥再次讯问各点情况，确定各点均无问题时，可以牵引时，命令缓慢牵引。
7） 在走板刚刚启动时，及时调整两线张力，张力机操作人员应协调•致使两线张力尽量一致，使走板平衡、平稳行进。
8） 调平两线张力后，可快速牵引，其速度不大于80m/min,
9） 走板将要通过滑车时，护线人员及时报告：距离从距滑轮50m处开报，直至通过：若走板有异状，应立即停止牵引，及时调整：走板通过滑轮后，应及时报告通过情况。
10）对于耐张转角塔则根据转角大小在开始牵引时采取预侦斜措施，钢丝绳•端连接在放线滑车上,另端通过铁塔横担合适位置的转向滑下与地面牵引系统相连.班着牵引力及滑车候斜度的增大调节倾斜角度以使其受力符合要求。
11）对于双滑乍应对两个滑下均采用预倾斜措施.走板通过转角塔处,应提前报告，
并使放线滑车预倾至合适位巴以利于走板缓慢顺利通过。转角塔放线滑车僮倾斜示意图如下。
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张力方向
转
角塔放线滑车预倾斜示意图
12）在控制档或跨越架处，密切监视导线触地或磨碰架子杆情况,必要时可通知张力场提高张力.
13）线轴剩余一层导线时，应通知缓慢牵引，剩6圈时，停止牵引，更换线轴。
M）新换上的线轴，将线头与双头网套相连，并将余线缠绕在线盘上。
15）通知缓慢牵引，当接头前方蛇皮套到张力机前的导向轮时伸止牵引，牵引机灭
火。接头必须到达张力轮最后一圈且到张力轮上方时才可停止牵引，不可提前，否则将造成压接管相进张力轮时临锚绳仍无法拆除的问题
16） 用张力机前的两根根GJ-100X15m临锚绳锚于导线上距蛇皮套5m位巴，然后爆松张力机以溜放出导线，导线长度以满足压接需要为宜。
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17） 去掉蛇皮套,剪掉套进蛇皮套内部分导线头，进行液压连接。
18） 压接完毕并检查合格后，及时填写记录，张力机收余线，解除临锚，即刻继续进行放线。
19） 压接后的压接管应用钢保护套管进行保护，以防压接管过滑车时导致压接管穹曲。在钢护套管前后侧凹槽外，用铁线缠绕三圈，回头应和牵引方向相反并用股布缎绕铁线线头，使其不外露“
20）钢保护套管安装完毕，张力军即可收紧导线，解除临锚，通知牵引场继续牵引，
21）当第•相牵到位时，在张力机前制导线锚线架上挂GJ-100X15m临锚绳，并用I；•线器卡在导线上，此处应双临锚，上线器标好后张力机释放导线直至临锚绳受力为止.在张力机前合适地方剪断导线，并将第二相走板连接好，将第.相的大牵绳与走板连接后牵放第二相导线。
22）正常放线时，两根子导线从左到右依次按1#、2#、布置，互不干扰，互不磨线，相比平行，但在600m及以上大档距中的导线在张力放线过程中可能出现f导线顺序被打乱，导线无规则错位的相互缠绕现象。其原因如下:
①不均匀风荷就影响,引起广导线在横线路方向发生相对偏移；
②子导线张力不一至造成弧垂相对偏差：
③放线张力较小
为防止施工时子导纹出现缠纹现在大档折中安装导线分罔器.安装原则如下：
①600m近档距W900nl在档距中的孤垂最低点处安装1个导线分离器：
②档距＞900m在档距的"3处各安装1个导线分离器；
当走板到达须安装分离得档距的中央时.停止牵引，施工人员上塔将分窝器安装在导线上并绑好控制绳，采用力6钢丝绳引至地面，挂好后通知牵引导线：
当走板通过该档时，将分离器拉至标准位置,安奘1个导线分离器时，标准位置在强垂最低点，安装2个导线分离器时，标准位巴时在档距的1/3处并固定在地面，使固定钢丝绳不要受力，保持导线顺利牵引及分离器平衡即可。
导线率到位后拆除分离器用于下一相，紧线前必须先拆除“
23）展放两根导线时控制两根导线使其张力保持平衡。一方面，提向张力机操作人员的熟练程度，另•方面，加强护线人员的货任心，加强监视，及时通知牵张场人员调整奉张力，使两线张力尽量保持一致，走板平稳前进。
24）护线人员应加强走板的监视，特别是在通过转角塔时，防止走板翻转。
25）导线采用集中液压，液压人员应严格执行液压操作规程和该工程导、地线液压海工工艺。具体详见本工程彳导、地线液压连接施工作业指导招瓦
6.64铺及接地
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6.6.1临锚
张力放线时临锚工作较为频繁，且非常重要，如：导引绳、牵引绳临锚及导线端锚、过轮临铺及耐张塔高空临锚等，现分述如下：
1）导引绳及牵引绳：展放完毕若不能及时进行下一道工序，其两端应临时锚固，锚线张力不得少于其弧垂对地5m及确保对跨越物的距离所对应的张力。
2）导、地线展放完毕.两端应临时锚固.其锚线张力不得小r•放线张力.
3) 导线过轮临锚和端锚：过轮临锚由导线卡线器、临锚包胶钢绞线GJ125、百角挂板（Z-10k50kN链条葫芦和150kx地锚（锚固2根了导线）、两线铺线架等构成.
在操作塔跑放线滑车1~1.5米处的导线上安装紧线器，同时在靠近竣线器后恻的导线上安装防磨胶管：在放线滑乍横梁挂孔上安装直角挂板：钢绞线的上端穿过直角挂板后与紧线器相连；钢绞线的下端与储线地铺上的户镂葫芦连接。
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收紧链条断芦，使钢绞线受力。过轮临锚对地夹角不大于25°,当不能满足时,应采取相应措施减少放线滑车上的临锚力。过轮临锚及端猫・示意图如卜图。
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地锚
4) 在耐张塔进行平衡挂线时，耐张塔可不打临时拉线。
5)若单侧挂线时，在其反侧应打临时拉线,临时拉线对地夹角不得大于45度.每
根地线和每极导线用钢丝绳或钢绞线锚固，临时拉线在水平方向的张力应分别能平衡•根地线及一极导线最大张力的•半。
6)通过计算本工程每根地线用1根中16钢丝绳或1根GJ-70钢绞线平衡、每极导
线用2根GJ100钢绞线平衡。
7) 平衡挂线高空临锚:
①空中液压时，临锚卡线器距演担10米，软挂临锚绳采用GJT00包胶钢绞线,‘紫线临锚绳采用G.J-125俄锌包胶钢线线。
地面液压时•临锚卡线器距横担为挂点高度加10m.
临锚线收紧时，孤立档过牵引控制在100mm以内，连续档则控制在200nmi左右。
临锚绳的外层应挂胶，以保护导线。
两侧应同时收猿、放松导线.，
导线地面临锚和过轮临锚的设冏必须相互独立，工器具必须按各自能承受全部紧线张力选用。8)

6.6.2接地
接地是探证人身及设备安全的必要措施，较长的放紧线施工区段与运行的高压线路平行、交叉，电磁感应是相当大的,因此应引起施工人员的高度重视。
1) 展放牵引绳和导地时，在牵张机出口应设置接地滑车。
2) 钢丝绳上用钢接地滑车，导线上用铝按地滑车(每根导线1个)。
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3) 牵张设备应安装良好的接地.
4) 平衡对挂完毕,横担两侧导线应用铝线接地，跳线施工后拆除.
5) 附件安装、跳线施工时，应先挂接地线，然后方可工作.
6)临时接地的安装及拆除必须严格按照安全规程规定的要求执行.确保线路施工期间始终保持接地“新工序接地未装设.原工序接地不得拆除.
7) 施工当中所有临时接地的安装及拆除必须做好记录，做到有据可查。
8) 牵张机的接地以及导引绳、牵引绳、导线在牵张机前的接地必须采用专用接地棒接地。接地棒应镀锌，其截面枳不得小于16<nm2：接地线应为直径不小于16m2的编织软铜线，软铜线应使用专用夹具与设备与接地棒连接，不得用缀绕法连接,
[bookmark: bookmark18]7紫线划印
7.1 拿线前期的准缶工作
收紧导线之前，应通过巡视检杳紧线段是否确已具备紧线条件。险查的重点：
a.逐基检隹井消除导线在放线滑车中可能存在地跳槽现象。
b.检否同相了导线可能存在地相互驮线现象，以便紧线时采取合理的紧线厥序，F以消除。
c.检查压接管是否压好，压接管位置是否合适。
d.中间塔放线滑车在放线过程中设立的临时接地，索线时应予以保留,并检查接地是否良好。
e.紧线前，对案线段内所展放在地面上的导线和地线的放线质量，宜线接续管的连接，导、地线损伤处理，障碍设施等巡检一次，如发现问题，应及时进行处理.
r.紧线前，在紧线区段两端的承力塔紧靠导线挂线点的主材节点处，在相应的导线的延长线上布置临时拉线，每相导线各设置•组临时拉线,以平衡40%的紧线张力。临时拉线时地夹角不大于•45度，每组临时拉线用2XGJ-100钢绞线。临时拉线的下湍应装有双钩调节装置。
7.2 拆除非案线耐张塔滑车、悬挂耐张绝缘子串并挂线
在临时拉线打好或好空临锚做好,检杳无误后开始耐张塔挂线。
在『(通放线和直通紧线后的耐张塔上进行割线、安装耐张线夹和连接耐张绝缘广金具串等
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作业，称为耐张塔挂线。耐张塔挂线采用高空对称平衡挂线，可以避免取侧挂建时对耐张塔所打的大垃反向平衡拉线,改善铁塔受力。
[image: ]7.2.1空中临锚
a.出线安装紧线器，在索线器附近套胶管保护导线。
b.以横担挂线板上的施工操作孔为锚线孔.在紧线器与锚线孔之间设置临锚工具.按次序为:索线器、630kN高强卸扣、GJ700锚战钢绞线、630kN高强卸扣、锚线孔。
c.尽盘将临锚钢绞线收索.直至卡线器部分受力。
7.2.2断线、松战
用50kN走二走一滑车组同步收紧一侧的导线，侍另…侧的临锚开始完全受力，此时在合适位理绑上松线大绳，将导线开断，用松线大傩将导线缓握松至地面，同时将滑车组松出，直至滑车组侧的锚线完全受力。然后将滑车组调整至下一根导级，按照上述步腺继续进行.逐根完成,直至此相导线全部开断。
7.2.3拆除耐张滑车
用中13钢丝绳松卜放线滑车，然后组装耐张绝税子串。
7.2.4悬挂耐张绝缘子串
悬挂耐张绝缘子串彻注意螺丝穿向、碗门方向、倒挂情况、对于双联耐张串采用1套613钢丝绳的绞帽进行起吊。
7.2.5 压接
将放置地而的导线按照压接工艺要求进行耐张线夹液压连接.若地形所限，可利用高空操作平台进行高空压接。
7.2.6 挂线
a.将双联耐张串建瓶串上的L-4250Ts联板与60kN走二走二紧线滑车组间需通过一块特制的连板过渡连接。特制连板用12画,材质为Q235,通过4个M16螺栓安装在L-4250TS联板上，连接示意图见下图。
4X68孔（连M16螺枕。孔间距均为60.孔边距32》
16拌环或6.3沌瑞强卸扣
连6kN建二走二滑车蛆
力34孔（孔边跖40）
特制连板，期略为-12X122X250
L-4250TS联板
特制连板连接及加工示意图
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b,紧线滑车组的动滑轮用630kN高强度卸扣连接导线紧线器：收紧滑车粗，使耐张线夹与耐张绝缘子金具出极互靠近，直至安装上为止.最好先挂好住上子导线，再挂洋下子导线。
c.滑车组尾绳从动滑车引出后，通过悬挂在横担挂线点附近的30kN转向滑车引至塔身上的30kN滑车后，再引至地面上绞磨，并避免绞磨绳与绝缘子相磨.，直至所有子导线全部挂线完毕。
d.挂线操作时.特制连板与滑乍组间也可用IT6挂坏连接.
7.3耐张塔紫接线
时张塔紧线可两端平衡紧线，也可一侧做后尽头（挂线塔），一IW做前尽头（紧线塔），在耐张塔训安奘作业时（无论是做锚塔还是做操作塔），紫线前均需沿受力反方向布置临时拉线，拉线对地夹角不大于45°.
7.3.1 空中临锚及断线、松线
空中临锚及断线.松线同6.1.I及6.1.2.
若在地面压接，可在紧线塔前后的直线塔做过轮临锚。
7.3.2 高空紧挂线
a.在地面将耐张绝缘子和金具组装成申，吊装耐张绝缘子金具串和紧线滑车组。将双联耐张串在瓶串上的L-1250TS联板与60kN走..走-紧线滑车组间需通过一块特制的连板过渡连接“特制连板厚12的，材质为0235,通过4个M16螺栓安装在I.-4250TS联板上，连接示意同图6.2。
b.滑车组的尾绳从动滑车引出，引至横担挂线点附近向塔身方向转向，然后在横担与塔身连接处向塔腿方向转向，最后在塔腿转向后到达机动绞磨。
c.导线紧线器的尾部拴一绳尺作为划印用。
<1.紧线及南印
费瓶排装好后，将两套紧线滑车组通过紧线器与I#、2#子导线连接，同时收紧同一绝缘子金具串的两套滑车组，当导线孤垂观测好，导线稳定后，以耐张塔演担挂戏孔中心为基准，用绳尺从子导线上比贵至金具出挂孔处，在绳尺上缠胶带作为标记。耐张塔紧线示意图如下。
耐张塔紧线示意图
e.挂线
①在划好印后，再用绳尺在相应的子导线上比量并画印，扣除耐张线夹钢锚环和相应金具的长度后，在子导线上再次画印，把多余的导线割断后即可在空中或地面进行时张线夹的压接工作.
②压接工作完成后，再收紧滑车组，使耐张线夹与耐张绝缘子金具串相互靠近，直至安装上为止。
③若为单侧挂线，绝缘子串挂好后，应慢慢回松牵引钢丝绳，在回松过程中，铁塔倜面应有人观察铁塔和横川颍斜变形情况，边松边调紧铁塔的临时拉线，使铁塔保持正面。
f.耐张线夹的压接在高空操作平台上进行.若地形条件许可，也可以在地面操作.在地面压接时，临锚绳的长度应能使导线落到地面顺利压接.
g.耐张管压接完毕后,用紧线时的两60kN走二走二滑乍蛆进行挂线，滑车的位置与紧线时相I



可，先挂一根上线，再依次挂一根下线，
h,联接均压环，和卜.工作台，解除临锚。
i.同相两根了•导线应基本做到同天紧线，间隔时间不能太长。
7.4松储升空
7.4.1自•线松锚升空的条件
两相邻的放线段均已分别完成线端临锚.已索线段已安装过轮临锚和反向临锚，已紧税段除过轮临锚塔外，其它杆塔已安装线夹。
7.4.2任待紧线段与己紧线段的衔接档内,进行导线直线*接.拆除导地线的线端临锚.使导地线由地面升到空中“直线松锚升空示意图如图6.4..
7.4.3在做张力场的档内，进行导线直线压接，拆除导地线的线端临锚，使导地线由地面升到空中（见下图）.
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直线松锚升空示意图
7.5弧垂观测和直线塔划印
7.5.1弧垂观测和调整
1） 采用合适的弧垂观测方法，使用塔上弧垂板观测或塔下经纬仪进行弧垂观测。
①按规定塔号和当时的气温，量好尺寸，固定好弧垂板，先第一根子导线，看好弧垂.
2 当一根导线孤垂看好后，用经纬仪架切于该导线，并固定角度，操平另一根子导线。
3 弧垂板制作成150mm宽，1.5川长，并用红臼油漆涂成红白相间的格，以便观测，
④温度必须在观测档内实测。当温度变化时，孤垂板位置应予调整.
2） 导线放线曲线，设计若未考虑初伸长影响.观测孤垂值时应按实际气温降温后杳相应导线放线曲线，再换算至观测档的弧垂后使用。若已考虑了初伸长影响，观测弧垂值可按实际气温查相应导线放线曲线后，再换算至观测档的弧垂后直接使用。
3)导线弧垂观测档应选择档距较大、前后用高差较小的档，紧纹档在5档及以下时靠近中间选择一个观测档：素线段在6〜12档时，舞近两端各选择一个观测档;紧线段在12档以上时，弁近两端及中间各选择一观测档。
4） 放线段较长，段内耐张塔较多，应需要根据不同代表档距的酎张段，合理布置.观测档。超长紧线段观测档应不少于4档，必要时应分段紧线，以保证整个放线段内的导线见垂符合设计及规范要求.
5） 紧线时，对于两侧档距不等或悬点不等高的塔位，若两侧档距相差较大或悬点



高差较大，直线塔应用线垂进行逐基划印以保证附件安装后绝缘子垂直于地面。
6)导线弧垂观测档的选择要求与地纹弧垂观测档选择要求相同，但因放线段较长，
段内时张塔较多，需要根据不同代表档距的耐张段，合理布置观测档。超长紧线段观测档应不少于1档并应分段紧线，以保证整个放线段内的导线级垂符合设计及规范要求，
7） 弧垂观测优先采用等长法。条件许可时，可在观测塔卜或档外架设经纬仪，看好一根线弧垂后，再看另根线弧垂，另•根线到达弧垂时核对前一根线弧垂.
8） 瓠垂调整顺序：
①收紧导线，先使加紧线塔最远的观测档的弧垂合格或略小于要求值（但不超出允许偏差）.
②放松导线，使距索线场次远的观测档的菰垂合格或略大于要求值（但不超出允许偏差1
③再收紧导线，使更近的观测档的弧垂合格，依次类推，直至全部观测档的英垂均符合要求。
9） 同一观测档同极上导线应同为收紧谢整作业或放松调整作业，以免造成非观测档的同极子导线孤垂不平（弧垂摩阻所致）。
10） 采用带十字线的经纬仪将观测档同极子导线操平。
11） 调整某一观测档的弧垂时，其余各观测档宜应同时视察弧垂变化情况.协助准确判断调整地，避免反复调整.
7. 5.2直线塔面印
当紧线应力达到标准后，保持紧线应力不变，在本紧线段内所有直线铁塔上同时画印。直线塔画印方法如卜.：
用垂球将横担挂孔中心投影到任一子导线上,将直角一:角板的一个直角边贴'紧导线.另一直知边对准投影点，在其导线上画印。各印记点连成的直线必须垂直于导线。
7.6相关的质★标准：
[bookmark: bookmark20]a.导线、地线含（OPGW）展放施工检查及评定记录表
	放战机号：	号至	号
	放畿段长;0.225km
	施工日期
	

	放战塔号：	号至	号
	
	检测日期
	

	线类
	相别
	桩（塔）号我别
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
线
	左或上
	1
	r
	•—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	右或卜
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地地
	线别
	
	—
	*—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPGW/地线
	雄别
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏内以
	图表示：	一耐张管OHW
	<D
	自加的f（线管口*
	'修管*地绕卡
	卜修

	序,■;
	检查（检验）项目
	性就
	评级标准（允许倡羌）
	检交结果
	评定

	1
	导、地线及OPGW现
格
	主控
	符合设计要求
	
	

	2
	因施工按伤补修处理，不锈管（预纹丝）数崎
	主控
	符合现行GB50233-201I<UOKV-750KV
■饕空输电浅路施工及验收战范》第
8.3,3、8.3,4、8.3.5条规定
	
	

	3
	接头档
	
	符合现行GB50233201K110KV-750KV架空尬电线路施1：及的找现?S3第
&1.2条规定
	
	

	-1
	同…档内接续管与补修管《预跤丝》
数境
	一般
	符合现行GB50233-2014C11OKV~75OKV架空给电戌路施工及验收坟莅?第
8.4.12条规定
	
	

	5
	各压接管与线夹、间隔棒间距
	一般
	符合现行GB50233201K110KV-750KV架空给电段路施L及驰也现范y第
8.4.12条规定
	
	

	6
	导战、地线及QPGI
观感质量
	一般
	符合现行GB50233-20144110KV-750KV
架空输电战路施工及船也规范3第
8.4.11、8.3.2条规定
	
	

	备注：地线及OPGW线别以左或右.
	评级|


专职侦检员:
俺工负费人:
检查人;




b.导线、地线直线压接管施匚检杳及评定记录表专职侦检如
检位人;

	耐张段桩号
	号至	号
	耐张段塔号
	号至	号
	年抱妣1战娓格
	导我:
地观:
	ffiXFiffi
	

	压按饯位震
	号气
	g
	相»|
	制
	压的铅管
	压urn管
	压后粘管
	年后钢管
	技设导炫
	外观
检衽'
	战接人
	钢印代号
	评
定

	
	
	
	外Kdi
《mm)
	长度(mm}
	外径dl(mm)
	长僮
(mm)
	对边跑(mm)
	压接长鹿(mm)
	对边用(mm)
	乐接性度(mm)
	川(无铝股根数
	城充m股长度
	
	
	
	

	
	
	
	UK
	M小
	
	业
	
	
	以
	州
	1
	2
	姒
	砌、
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注I•外观检查包拈饮碑曲、裂妗
压后对边印推荐值：
钢管为	787134mmi
铝暂为	783243nun.
	-	1一	一2
二	二	一	附件前续成
	二	2	谓曲-专©*<1>•-©■
九⑷	**	12	14	5	6	.
:等项目.	"***	(布Qgju'"2»r"mMi*)B
©©0-6-
AZAT4.Tlifc|
	4^^-
(A(4i>>
PH件4线刷
•令中
«ttrt
与令O«F





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548103074036006045




image7.jpeg
. 0o HREE




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
e IMAEAR





image11.jpeg




image12.jpeg
T - 1 . ]




image13.jpeg
Fefapian

U-30
424 fitke >




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image1.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
FHEWARIT N

FE DN





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




