# A

工程

监理实施细那么

〔弱电工程〕

内容提要：

工程概况及专业工程特点

监理工作的流程

监理工作的控制要点及目标

监理工作的方法及措施

工程监理机构〔章〕：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日    期：

建设厅监制

一、工程概况及专业工程特点：

本工程为饭店二期工程，总建筑面积为170000m2，地上68层，地下3层，建筑高度为288米，地下2、3层为汽车库及设备用房，地下1层为商业用房，1至4层为裙楼，6至38层为办公用房，40至67层为酒店用房，5、22、39层为避难用房，地下2层及3层局部为人防。

参建单位：

建设单位：饭店

设计单位：建筑设计研究院

总包单位：第三建设

监理单位：工程工程管理

弱电工程施工单位：自控

弱电工程智能化系统主要特点：本弱电工程：弱电安装工程是建筑安装工程的分项工程，关键技术是系统集成，集成化建设是一项复杂的系统工程，需要现代建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图像显示技术，以及管理科学，施工管理技术等知识全面支持在系统实施过程中，弱电系统中各子系统间及其它机电系统、土建工程、装饰工程之间都有一系列相关的配合与协调。因此对弱电系统规划、设计不管是逻辑设计还是物理链接设计，工程技术工程施工的质量监督和管理经验上提出了高的要求。本弱电工程：内容广、面大，智能化程度高，全面，技术难度大，复杂，系统工程设备安装，调试的难度和工作量大，安装施工时间紧，要求高，其主要工程包括：

火灾自动报警及联动灭火系统；闭路电视监控系统；电子巡视系统；门禁一卡通控制系统；停车场出入管理系统；综合布线系统；网络设备系统；防盗报警系统；无线信号覆盖系统；多媒体信息发布查询系统；科学卫星及有线电视系统；公共及紧急播送系统；中央计量系统；漏电保护系统；物业管理系统；机房工程系统；客房电子门系统；   程控交换机系统；酒店管理系统；楼宇自控系统；VAV空调系统；多媒体会议系统；客房控制系统；中央空调模糊变频系统。

在满足安装施工条件情况下，弱电安装施工：总工期为450天，全部完成验收合格，按期交付，节点工期：2002年11月底完成塔楼安装调试并到达独立运行条件，2003年3月底完成全部系统安装调试并到达运行条件。

质量控制目标是：所有质量控制点必须全面，全数量验收到达合格标准，合格率100%，总控制目标，满足并配合总包单位及机电安装等施工单位，创省平安文明工地和工程质量，争创国家奖工程。

二、监理工作方法及措施：

2.1事前控制

2.1.1熟悉施工设计图及有关安装施工标准及技术规程，招投标文件，安装施工合同及建设单位特殊要求。

2.1.2检查进场的施工单位的资质证书，营业执照，企业平安资格许可证，质量认证书，资信证明等有关企业证书原件，是否符合投标文件的要求，检查施工单位现场管理人员名单，主要机械设备，电子测量仪器设备等是否符合投标文件的要求，是否满足本工程的要求。

2.1.3参加由建设单位组织的图纸技术交底和图纸会审，并签署监理意见。

2.1.4检查工程部主要管理人员〔工程经理、质检员、施工员、平安员等〕、特殊工种人员的资质证书或上岗证原件；审查主要机械设备、电子仪器、仪表设备的进场报验资料，设备型号规格和设备完好程度。

2.1.5审查施工单位提交的施工组织设计方案，重点审查施工方法、施工质量、施工参数，主要的机械、电子仪器、仪表等设备、进度方案及保证措施，质量保证体系和平安保证体系等，必须要有针对性。

2.1.6在以上各项工作完备后审批施工单位提交的开工报告，同意开工。

2.1.7主要材料、设备的进场报验及验收。

2.1.7.1弱电设备：弱电设备进场后及时报验，进场报验后汇同建设单位、监理、施工安装单位、供货商，共同对进场设备开箱检查、验收，检查产品合格证、性能检测报告和随带文件，应有生产许可证号和平安认证标志，电子电器设备及元器件，涉及平安、功能的有关技术指标应齐全；乙供设备的品牌必须要符合文件的要求，各种柜、箱内元器件齐全；无损坏丧失、接线无脱落脱焊现象，无明显机械损伤；电子电气设备及元器件的型号、规格及性能、控制精度，必须符合设计要求和标准要求。

2.1.7.2金属线管：按批检查合格证及有关产品检测报告，外观要无压扁，内壁光滑，JDG、KBG、SC〔镀锌钢管〕管镀锌层合格，外表无锈斑，按标准现场检查管径，壁厚要均匀性，配件要外形完整，符合设计和标准要求，无变形和锈蚀。

2.1.7.3电缆桥架、线槽，按批次检查合格证及检测报告，部件齐全，外表光滑，不变形，涂层完整无锈蚀。

2.1.7.4电线、电缆、双绞线、光缆、同轴电缆；按批检查合格证及检测报告，合格证要有生产厂家许可证编号，有平安标识，外观要完好，绝缘层完好无损，厚度均匀，电缆无压扁、扭曲耐热、阻燃电线、电缆，电线、电缆外保护层要有明显标识和报告厂标，如：对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和阻燃性，截面积等有疑义的，按批抽样送有资质的检测机构检测，经检测合格前方能进场和使用，如对双绞线的线径、节类别；同轴电缆线径、屏蔽、阻燃、光缆的纤芯，除对资料齐全外，如有对质量有异的，按批次抽样复检，合格前方能进场使用。

2.1.7.5加强严格管控，主要的材料和主要的电子电气设备进场，必须先报验后安装使用，杜绝不报验，就安装使用或安装使用后再报验的不标准做法。

2.2事中控制

2.2.1导管敷设质量控制

2.2.1.1检查导管的连接方法：

2.2.1.1.1套管连接用于暗敷SC钢管，套管的内径应与连接管的外径相吻合，长度为连接管的管径1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊牢严密。

2.2.1.1.2JDG、KBG管，用续接连接时，不同规格的钢管只用不同的续接接头连接，续接连接应牢固可靠。

2.2.1.2检查导管进箱、进盒的连接。

2.2.1.2.1盒、箱开孔应整齐，并于管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，铁盒、铁箱禁用电焊、气焊开孔，并应做防腐处理刷防锈漆。如用空型盒，孔大管小时，可用铁皮垫圈垫平，不得露洞。

2.2.1.2.2管口入盒，入箱，暗敷配管可用跨接接地线焊接焊固定在盒边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5mm左右，管头露出锁紧螺母的丝扣为2-4牙，两根以上管入盒、箱，管的长短要一致，间距均匀，排列整齐。

2.2.1.2.3预埋在砼内或墙内的电线管，应确保深度和接线盒的紧贴度，在入线盒处应弯成“鸭颈弯〞。

2.2.1.3检查电线管的敷设质量。

2.2.1.3.1空心砖墙，加气砼块墙体上敷管，根据土建标高500线或100线空盒、箱的高度位置及管线的走向，然后进行开槽，注意，尽量防止水平开槽，槽宽应不小于管处径加15mm，槽深不小于管外加15mm，管外的保护层不应小于2mm管线敷设后用管卡固牢，间距不大于1m。最后用不小于M10水泥砂浆进行填充抹面、保护。

2.2.1.3.2砼、墙柱内敷设电线管时，应在楼板模板支好后，根据图纸及土建的放线进行划线定位，确定管、盒的位置，待土建钢筋绑扎好，而面筋未铺时敷设盒、管并加以固定，并对盒、箱子加以封堵，注意管径不应大于楼板砼厚度的一半，平行的管子间距不应小于20mm。

2.2.1.3.4管路在敷设过程中，应在过长的或弯曲较多的线路中要求适当参加过线盒，以便于管内穿线。

2.2.1.4检查接地焊接质量〔本工程针对金属钢管〕不同的管径选用不同职级的元钢最为跨接接地线，其焊接长度应为元钢直径的6倍，且应双面焊，焊缝应均匀牢固，焊接处应去除外表的焊渣，进行防护处理，刷防锈漆。

2.2.2管内穿线电线、电缆、双绞线、同轴电缆、光纤桥架内线、缆敷设的质量控制。

2.2.2.1钢管穿线前应检查各个管口和护口是否完整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

2.2.2.2当线路较长或转弯较多时，穿线时可往管内吹入适当的滑石粉。

2.2.2.3同一交流回路的导线必须穿于同一管内，不同回路，不同样称电压的交流与直流的导线，不得穿入同一管内，弱电各种线缆不得穿入交流回路同一电线管内，以防止产生电磁对信号的干扰。

2.2.2.4有条件：弱电电线管尽可能采用金属管，双绞线、同轴电缆尽量避开续接连接，必须续接连接时，在电管内或桥架内，并必须在图纸上标注，以便以后维修。电缆敷设、穿管及管道之间应按弱电配线工程要求执行，线、缆两端预留长度应按图纸设计和标准要求。

2.2.2.5线芯连接一般采用焊接，压板压接，必须削除掉绝缘层再进行连接，绝缘包扎不得低于原导线绝缘水平，在接线盒内的连接触良好、可靠。

2.2.2.6线路的接、焊完成后，在施工单位自检合格的根底上监理进行检查，合格后进行绝缘电阻的遥测。

2.2.2.7参与绝缘电阻遥测：在电气器具全部安装完毕，在送电前进行绝缘电阻的遥测，先把线路上的开关、刀闸、仪表设备等用电开关全部置于断开位置，将干线和支线分开，一人遥测，一人及时读数并记录，相与相，相与零，相与地的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

不同的管径应选用不同直径的元钢作为跨接接地，其焊接长度为圆钢直径的6倍，且应双面焊，焊缝应均匀牢固，焊接处应去除外表焊渣，进行防腐处理刷防锈漆。

2.2.3、桥架安装的质量控制：

2.2.3.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，且要符合：金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地或接零干线相连接，非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面不小于4mm2；镀锌电缆桥架连接板不跨接接地：位于连接板两端不少于3个防送螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，栓头在桥架内，螺帽在桥架处，桥架安装应横平竖直。

2.2.3.2直线段钢质桥架，长度超过30m，铝制品电缆桥架长度超过15m应安装伸缩节，电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲的半径。

2.2.3.3设计无要求时，电缆桥架水平安装支架间距为1.5-3m，垂直安装的支架间距不大于2m。

2.2.3.4桥架与支架间的螺栓，桥架的连接板螺栓的固牢无遗漏，栓头在桥架内侧螺栓在桥架的外侧。

2.2.3.5设在竖井内和穿越不同的防火分隔的桥架，按设计要求位置有防火隔堵措施。

2.2.4桥架内电线、电缆敷设质量控制

2.2.4.1、电线、电缆敷设严禁有绞拧、弯拆、压扁、护层断裂的外表严禁划伤等缺陷。

2.2.4.2、大于45度倾斜敷设的电缆每隔2m处设点固牢。

2.2.4.3、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜、箱各处管子管口处等密封处理。

2.2.4.4、电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点，敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大标准规定。

2.2.4.5、电缆的首端、末端和分支处应设标志编号牌。

2.2.4.6、电缆敷设完后进行电缆绝缘电阻的测试，直流耐压试验和直流泄漏试验及电缆相位的检查。

2.2.5电管内、桥架内弱电线缆穿线、敷设质量控制

2.2.5.1、火灾自动报警及联动控制系统总线控制、多线控制等同芯导线或同芯电缆线截面积阻燃型、耐热型、防火型符合设计和标准要求。

2.2.5.2、综合布线系统，双绞线大对数电缆，必须符合E1A/T1A568TSB-36、NEMA-WC36、100ΩUTP/FTP、S-UTP及E1A/T1A150-150ΩSTP-150-Z2-LC相应标注。

2.2.5.3、电信同轴电缆，粗缆和细缆基带同轴特性阻扰与电缆信号传输，阻扰特性不同，衰减常数，种类与特点必须符合设计和标准要求。

2.2.5.4、电信光缆，电视光缆，光缆结构，加强结构物件，护皮纤线冲层外径，KEV∠AR，PVC护套，纤芯，包层，光学性能必须符合国家标准规定。

2.2.5.5、通信工程   系统电缆：HYA、HPVV、HXV、HYVC型大对数   电缆，RVB、RVS   线，必须符合国家标准标准定。

2.2.5.6、电管穿线，桥架内电线、电缆敷设后调试质量控制。

传输特点：综合布线系统根本链路测试。

主要工程：

Wiye Map;Length(ft);Insertion Loss Margin(dB);NEXT(dB);PS NEXT(dB);ACR-F(dB);PSACR-F(dB);ACR-N(dB);PSACR-N(dB);RC(dB).

以上的工程各种参数测试必须符合TCP/IP传输协议，以太网传输介质双绞线，最大传输距离不大100m〔90m〕。

传输介质：光纤链路测试。

MMF多模光纤，SMF单模光纤，光纤布线链路的〔dB〕，光纤布线链路的任一端口，测出波长的光回波损耗〔dB〕，以及传输数据方式CDMA/CP最大传输距离，不超网络传输介质的有关规定。以太网IEEE802.3有关标准，长波、短波光源100MbPS,1000Pbps，1Gbps的允许最大传输距离等标准规定。

2.2.6弱电工程部件设备安装，物理连接的质量控制要点。

2.2.6.1   程控交换机系统、卫星有线电视系统、公共播送及紧急播送系统、多媒体会议系统、多媒体信息发布及查询系统。

2.2.6.1.1通信就是把信息从一地传到另一地。传递信息所需的一切设备技术的总和称为通信系统。

2.2.6.1.1.1主要设备，如数字程控交换机，数字数据接点机〔DDN〕，宽带接入设备〔DSLAM，LAN，Switch〕、数字传输设备、电源设备等必须全部到齐，其他设备和材料数量应满足连续施工的要求，工程施工中严禁使用未经鉴定合格的器材，关键设备应有强制性产品认证证书和标志或入网许可证等文件资料。

2.2.6.1.1.2施工前，施工单位应对工程所有的器材设备的型号规格、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料或设计不符的器材不得在工程中使用。

2.2.6.1.1.3线缆的检验要求：

1〕工程中使用的对绞电缆和光缆型号规格应符合设计的规定和合同要求。

2〕电缆所附的标志、标签内容应齐全〔电缆型号、生产厂名、制造日期和电缆盘长〕且应附有出厂检验合格证。并应附有本批量电缆的电气性能检验报告。

3〕电缆的电气性能应从本批量电缆的任意盘中抽样测试。

4〕线料和电缆的塑料外皮应无老化变质现象，并应进行通、断和绝缘检查。

5〕局内电缆、接线端子板等主要器材的电气性能应抽样测试。当湿度在75％以下，用250V兆欧表测试时，电缆芯线绝缘电阻应不小于200MΩ，接线端子板相邻端子的绝缘电阻应不小于500 MΩ。

6〕剥开电缆头，有A、B端要求的要识别端别，在缆线外端应标出类别和序号。

7〕光缆开盘后应先检查光缆外外表有无损伤，光缆端头封装是否良好。根据光缆出厂产品质量检验合格证和测试记录，审核光纤的几何、光学和传输特性及机械物理性是否符合设计要求。

8〕综合布线系统工程在使用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时，应现场检验测试光纤衰减常数和光纤长度。

9〕衰减测试，宜用光时域反射仪〔OTDR〕进行测试，测试结果如超出标准和与出厂测试数值相差太大，应用光功率计测试，并加以比拟，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

10〕长度测试。要求对每根光纤进行测试，测试结果应与实际长度一致，如在同一盘光缆中光纤长度差异较大，那么应从另一端进行测试，或做通光检查以断定是否有断纤存在。

2.2.6.1.1.4光纤调度软纤〔光跳线〕检验应符合以下规定：

1〕光纤调度软纤应具有经过防火处理的光纤保护包皮，两端的活性连接器〔活接头〕端面应配合适宜额保护盖帽；

2〕每根光纤调度软纤中光纤的类型应有明显的标记，选用应符合设计要求。

3〕保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合YD/T950－1998和ITU－TK.20建议规定。

4〕光纤插座的连接器使用型号数量和位置应与设计相符。

5〕光纤插座面板应有发射〔TX〕和接受〔RX〕的明显标志。

6〕对绞电缆〔UTP或STP〕的电气性能、机械特性、传输性能及插接件的具体技术指标和要求应符合相关标准要求〔如YD/T 626.1－1997～YD/D 621.3－1997〕。

7〕通信电缆设备验收检查应符合有关标准及厂商质保资料的要求。

2.2.6.1.1.5施工过程质量控制要点

2.2.6.1.1.5.1认真阅审施工图

检查其是否满足设计要求和合同要求，同时是否符合国家及行业标准的工程设计文件规定，以及制图的标准化等质量标准。对设计意图不明或不合理的地方应交由设计单位或业主处理，有关技术文件及必要的设备安装及使用说明书应齐全。

2.2.6.1.1.5.2检查机房建筑情况，〔含防火平安措施〕

应到达设计和标准要求，机房地线和电源线的布放也应符合标准要求〔如交换设备机房要求〕方能进行施工。

2.2.6.1.1.5.3管线施工的质量检查和监督

机架安装〔含电缆走道及槽道〕质量的控制，按YD/ 5048－1997《城市住宅区和办公楼   通信设施验收标准》的规定执行。

2.2.6.1.1.5.4配线施工的质量和监督

1〕电缆布放的路由、位置和截面应符合施工图纸要求。

2〕捆绑电缆要牢固，松紧适度、平直、端正，捆扎线扣要整齐一致，槽道内电缆要求顺值，转弯要均匀、圆滑、曲率半径应大于电缆直径的10倍，同一类型的电缆弯度要一致。

3〕电源电缆和通信电缆宜分开走道敷设，合用走道时应将它们在电缆走道的两边敷设。

4〕软光纤应采用独用塑料线槽敷设，与其他缆线交叉时应采用塑料管保护。敷设光纤时不得产生小圈，有激光光束的光纤，其端面不得正对眼睛，以免灼伤。

5〕电缆或光纤两端成端后应按设计做好标记。

2.2.6.1.1.5.5敷设电源线的质量控制

1〕交换机系统使用的交流电源线〔110V或220V〕必须有接地保护线。

2〕直流电源线成端时应连接牢固、接触良好，保证电压降指标及对地电位符合设计要求。

3〕机房的每路直流馈电线包括所接的列内电源线和机架引入线，两端腾空时，用500V的兆欧表测试正负线间和复线对地间绝缘电阻均不得小于1MΩ。

4〕交换系统使用的交流电源线两端腾空时，用500V的兆欧表测试芯线间和芯线对地间绝缘电阻均不得小于1MΩ。

5〕电源布线应平直、整齐，导线的固定方法和要求，应符合施工图的要求或有关标准、标准的规定。

6〕电源线色标要清晰、正确〔正线上涂红色油漆，负线上涂蓝色油漆〕。

7〕采用电力电缆作为直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一的红蓝标志。安装电源线末端必须用胶带等绝缘物封头，电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

8〕汇流条接头处应平整、整洁，铜牌镀锡，铝排镀锡锌焊料。汇流条转弯和电源线转弯时的曲率半径应符合相关要求。

9〕汇流条鸭脖弯连接的搭接长度，铜牌等于其宽度，铝排等于其宽度的1.3倍，鸭脖长度为汇率条厚度的2.3倍。

10〕电力电缆和电源线不得有中间接头。

2.2.6.1.1.5.6总配线架的安装质量控制

1〕总配线架的位置符合设计规定，位置误差小于10mm，垂直度应小于3mm，底座水平度误差不超过水平尺〔用24in水平尺测量〕准线。

2〕铁架应接地良好。

3〕走道边铁、滑梯槽钢、直列面保安器和横面试验弹簧排等在安装完成后应成一条直线。加固吊架和滑梯牢固可靠，滑梯滑行自如，制动装置可靠。

3〕告警装置完整、可靠。

2.2.6.1.1.5.7系统测试〔调试〕大纲的审核和实施及质量监督：

1〕测试和检测应按YD5077《程控   交换设备安装工程验收标准》和GY/T106等有关国家现行的标准内容实行。

2〕数字程控交换机的一般测试要求

3〕通电测试前要求：机房温度18～28℃，相对湿度30％～75％，直流电压45～53V。硬件检查应符合如下要求：设备标志齐全正确，电路板数量、规格、安装位置与施工图纸相符，设备的各种选择开关置于指定位置上，设备的各种熔丝规格符合要求，列架、机架接地良好，设备内部的电源布线无接地现象，并确认主电源正常。

4〕硬件测试，按厂商提高的设备技术资料测试。

5〕系统调试。系统建立功能〔包括系统初始化，系统自动/人工再装入，系统自动/人工再启动〕。系统的交换功能〔包括本局和出入局呼叫；市话汇接呼叫；各种用户交换机的来去话呼叫；长途及国际来去话呼叫；计费；非   业务；特种业务呼叫；新业务性能〕。系统的维护管理功能〔包括人机命令核实、告警系统测试；话务观察和统计；例行测试；中继和用户线的人工测试；用户数据和局数的管理；故障诊断；冗余设备的人工/自动倒换输入、输出设备的性能测试〕。系统的信号方式及配合〔包括用户的信号方式〔脉冲、多频〕；局间信号方式〔随路、共路〕；系统的网同步功能〕。

6〕程控用户交换机或其他通信设备〔如远端模块等〕除检查出厂及厂验记录外，还需参考生产厂家提高的资料和有关技术标准、标准〔如YDJ50－1998，ITU－TG960，961，I630〕建议的相关规定等进行通电测试或初验测试，如：

7〕可靠性测试。一个月内次要再启动不大于3次，严重再启动0次，再装入启动0次，软件测试故障不大于8个，更换印刷板次数不大于0.13次/100户。

8〕接通率测试。

9〕接续功能测试〔系统交换功能〕。

10〕处理能力和过负荷测试。

11〕维护管理和故障诊断能力测试〔系统测试中的维护管理〕。

12〕系统信号测试〔包括用户信号方式，局间信号方式，组网能力，网同步功能等〕。

13〕系统建立包括初始化，系统自动/人工再装入，系统自动/人工再启动等；

14〕系统的维护管理功能〔包括人机命令核实、告警系统测试；话务观察和统计；例行测试；中继和用户线的人工测试；用户数据和局数的管理；故障诊断；冗余设备的人工/自动倒换输入、输出设备的性能测试〕。

15〕系统的信号方式及配合〔包括用户的信号方式〔脉冲、多频〕；局间信号方式〔随路、共路〕；系统的网同步功能〕。

2.2.6.1.1.5.8试运转验收测试

〔1〕试运转要求

1〕程控交换机运转验收是对质量稳定性观察的重要阶段，是接入用户后对交换机实际质量最直接的检验。

2〕试运转阶段应从初验测试完毕、割接开通后开始，时间不少于三个月。

3〕试运转验收测试的主要指标和性能应到达试运转观察指标，方可进行总验收。如果主要指标不符合要求，应从次月开始，重新进行三个月。在试运转期间，如果障碍率总指标合格，但某月的指标不合格时，应追加一个月，直到合格为止。

4〕在试运转期间，应接入设备容量20％以上的用户联网运行。

〔2〕试运转观察指标。

1〕硬件故障率。因元器件损坏，须更换印制板的次数；第1、2、3个月均不应大于0.1次/100门。

2〕试运转期间，系统自动再启动的指标要求如下表所示。

| 类别 | 第一月 |  | 第二月 |  | 第三月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全局处理机 |  | 全局处理机 |  | 全局处理机 |  |
|  | 1～3对 | 3对以上 | 1～3对 | 3对以上 | 1～3对 | 3对以上 |
| 次要 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 严重 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 再装入 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3〕计费过失率应不大于10-4。

4〕交换网络非正常倒换的指标不大于：第一月，2次；第二月，1次；第三月，1次；总计4次。

5〕在试运转阶段不得出现由于设备原因进行人工再装入和最高级人工再启动。

6〕在试运转期间不应产生由于软件设计错误造成的故障。

7〕分群设备的可靠性指标与初验测试阶段指标相同。

2.2.6.1.1.5.9试运转模拟测试。

1〕局内接通率测试：①用模拟呼叫器每月测试1次，每次作1万次呼叫，接通率应不小于99.9％，呼叫在忙时进行；②用人工拨叫方法每月测试1次，每次2000次呼叫，接通率不小于99.9％，呼叫在忙时进行。

2〕局间接通率测试。各局内出入中继接通率每月测试1次，每个局内作200次呼叫，接通率应不小于95％，测试时连接对用户在话务清闲时进行。

3〕长时间同行测试。每月测试一次，用10对话机连成通话状态，在48h后，通话   应正常，计费正确，无重接、断话或单向通话等现象。

2.2.6.1.2卫 星 数 字 电 视 及 有 线 电 视 系 统

卫星电视接收系统通常由抛物接收天线、高频头和模拟、数字、信号主要有C波段、KV波段卫星接收机三大局部组成。电视卫星信号如要进入有线电视信号，那么需由卫星天线至功分器、卫星接收机，经调制器进入混合器。有线电视天线一般由天线、前端装置、传输干线和用户分配网络组成。

2.2.6.1.2.1材料设备质量控制要求

1〕产品性能应符合相应的国家标准或行业标准的规定，并经国家规定的质检单位测试认定合格，产品的生产厂必须持有生产许可证。还需按施工材料表对系统进行清点、分类。

2〕产品附有铭牌〔或商标〕，检验合格证和产品使用说明书、各种部件的规格、型号、数量应符合设计要求。产品外观应无变形、破损和明显脱漆现象。

3〕国外产品应符合中国播送电视制式PA∠制和频率配置。

4〕在同一工程中，选用的主要部件和材料，具有性能和外观的一致性。

5〕选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗，电缆的标称特性阻抗均为75Ω。

6〕有源部件均应通电检查。

2.2.6.1.2.2施工过程质量控制要求

〔1〕认真审阅施工图，除满足设计和合同要求外，设计文件和施工图纸齐全，并已会审批准，还应符合国家及行业标准要求。

〔2〕施工单位必须有系统工程施工执照。施工所需的设备、器材、辅材、仪器、机械准备就绪，能满足连续施工和阶段施工的要求。

〔3〕天线安装要求应符合设计和标准要求。

1〕预埋管线、支撑件、预留孔洞、沟、槽、根底、地坪等都符合设计要求。

2〕天线安装间距满足下表要求。

| 天线间的关系 | 间距 | 天线间的关系 | 间距 |
| --- | --- | --- | --- |

| 最低层天线与支承物顶面 | ≥1λ | 两个天线同杆左右安装 | ≥1λ |
| --- | --- | --- | --- |
| 两个天线前后安装 | ≥3λ | 天线正前净空 | 不影响电波接收 |
| 两个天线同杆上下安装 | ≥1λ〔不小于1m〕 |  |  |

注：λ指工作波长；设计时以低频道的λ考虑；计算点指天线的中心位置。

3〕假设天线系统需用一个以上的天线装置时，那么装置之间的水平距离要在5米以上。

4〕分段式天线竖杆连接时，直径小的钢管 必须插入直径大的钢管内30cm以上，才能焊接，以保证天线竖杆的强度

5〕卫星电视接收天线安装应十分牢固、可靠，以防大风将天线吹离已调好的方向而影响收视效果。天线立柱的垂直度用倾角仪测量，保证垂直。用卫星信号测试仪器调整高频头的位置。

6〕为了减少拉绳对天线接收信号的影响，每隔1/4中心波长的距离内串接一个绝缘子，通常一根拉绳内串接有2～3个瓷绝缘子。

7〕保安器和天线放大器应尽量安装在靠近该接收天线的竖杆上，并注意防水，馈线与天线的输出端应连接可靠并将馈线固定住，以免随风摇摆造成接触不良。

8〕天线避雷装置的安装按GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术标准》执行。

〔4〕系统前端，机房设备的安装：

1〕电缆连接的走向应合理，特别不能为了走线的美观，将电缆拐成死弯，导致信号质量下降。

2〕机房内电缆的布放，应根据设计要求进行。电缆必须顺直无扭绞，不得使电缆盘结，电缆引入机架处、拐弯处等重要出入地方，均需绑扎。

3〕电缆敷设在两端连接处应留有适度余量，并应在两端标识明显的永久性标记。

4〕接地母线的路由、规格应符合设计图纸的规定。

5〕引入引出房屋的电缆应加装防水罩，向上引的电缆在入口处还应作滴水弯。

6〕机房中如有光端机〔发送机、接收机〕，端机上的光缆应留约10m的余量。

〔5〕分配网络的安装和施工

1〕电缆与电力线平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.3m。电缆与通信线平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.1m。

2〕辐射盒、用户终端盒应符合设计图要求，与其他线缆间距符合标准要求。

3〕放大器、分配器和分支器的安装。按图纸要求施工，固定牢固。放大器箱内安装均衡器、衰减器、分配器、放大器件。

〔6〕防雷接地装置施工：安装和施工中的防雷接地及平安防护必须按照防雷接地标准进行，应测量所有接地装置的电阻值。达不到设计要求的应返工，直到满足设计要求为止。

〔7〕调试大纲的审核和实施及质量监督：

1〕调试大纲中应包括GB50200－1994《有线电视系统工程技术标准》附录B中表B1、表B2，即前端设备调节器测试记录、干线〔桥接、分配、延长〕放大器测试记录表、用户端测试记录表；

2〕调试步骤应明确，首先对天线的调试，前端的调试，干线和分配网络的调试以此进行调试，检查各点的电平值是否符合设计要求和《系统技术标准》规定的范围内。并作好记录，作为今后工程验收和日后维修的依据；

3〕调试中或试运行中发生的故障无论已查明原因还是排除都应作好记录；

4〕卫星天线调试除校准立柱的垂直度，用仪器调整好极轴角外，还需用测试仪对天线进行精调。

5〕前、终端接受信号应符合要求，前端增益不小于99.7dB，末端增益不小于63+3 dB，图像质量评价4级以上，主观评价工程和客观测试工程符合有关规定。

2.2.6.1.3公共播送及紧急播送系统

公共播送系统广泛用于工矿企业、车站、机场、码头、商场、学校、宾馆、大楼、旅游景区、部队营房等。它的特点是效劳区域大，传输距离远，信息内容以语言为主兼用用音乐，话筒与扬声器不在同一房间，故没有声反响问题。为减少传输线功率损耗，一般都采用70V或100V的额定电压传输，或用调频方式进行多路播送传输。按其用途可分为：①业务宣传和时事、政策播送。②播送背景音乐和插播公共寻呼。③火灾事故和突发事故的紧急播送。

2.2.6.1.3.1材料设备质量控制要求

1〕扬声器箱的各项技术参数应符合设计要求。

2〕调音台的功能应满足使用功能和合同的要求，操作使用方便，工作稳定，接插件性能好，技术性能指标符合设计要求，具有完善的操作指示系统。

3〕周边器材〔如均衡器、压缩限幅器、反响抑制器、电子分频器等〕使用功能，技术性能指标，符合厂家的产品技术说明书。

4〕各类线缆具有出厂合格证等质保资料。

以上各类器材设备均应提供生产厂的生产营业执照及相关测试证明。

2.2.6.1.3.2施工过程质量控制要求

扩声设备的安装包括扬声器的布置、系统线路敷设和音控、室内布局三个方面：

〔1〕扬声器的布置属电场的系统设计问题，安装按设计要求进行。

1〕扩声系统宜采用明装，假设采用暗装，装饰面的透声开口应足够大，透声材料或蒙面的格条尺寸相对于主要扩声频段的波长应足够小。

2〕无论明装或暗装均应牢固，不得因振动而产生机械噪音。

3〕扩声系统声特性测量方法按有关标准规定进行。如GB/T4959－1995《厅堂扩声特性测量方法》，WHO301－1993《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》，建设部体育馆行业标准《体育馆声学设计及测量范围》等。

〔2〕扩声系统的馈电网络：

音频信号输入的馈电

1〕话筒输出必须使用专用屏蔽软线与调音台连接。线路长度在10m～50m之间应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输入连接。中间设有话筒转接插座的，必须要求接触特性良好。

2〕长距离连接的话筒线〔50m以上〕必须采用低阻抗〔200Ω〕，平衡传送的连接方法。最好采用有色标的四芯屏蔽线，对角线对并接穿钢管敷设。

3〕调音台及全部周边设备之间的连接均需采用单芯〔不平衡〕或双芯〔平衡〕屏蔽软线连接。，视距离远近选用截面及高或低阻抗的选择；c.供电线缆选择宜用隔离变压器，接地防雷应按标准标准要求进行安装敷设。

4〕功率输出的馈电，功率输出的馈电是指功放输出至扬声器箱之间的连接线缆。

5〕短距离〔厅堂、舞厅和其他室内扩声系统〕宜用低阻抗输出，一般用截面积为2～6mm2的软发烧线穿管敷设。其双向长度的总直流电阻应小于扬声器阻抗的1/50～1/100。

6〕长距离〔室外扩声、体育场扩声、大楼背景音乐等〕用高阻抗定电压传输〔70V或100V〕音频功率，馈线宜采用穿管的双芯聚氧乙烯多股软线。

7〕每套节目敷设一对馈线，而不能共用一根公共地线，以免节目信号间的干扰。

8〕供电线路选择〔单相、三相、自动稳压器〕，宜用隔离变压器〔1：1〕，总用电量小于10KVA时，可用单相220V。大于10KVA时，用三相电源再分三路输出220V供电。当电压波动超高＋5％或－10％时，应采用自动稳压器，以保证各系统设备正常工作。

〔3〕接地与防雷应按标准要求进行安装敷设。

1〕扩声系统应设专门的接地线，不与防雷接地或供电接地共用地线。

2〕所有馈电线均应穿电线铁管敷设。

3〕网络线路的施工标准应参照GB50303－2002《建筑电气工程施工质量验收标准》相应内容。

〔4〕音控室内布局按设计要求进行。

公共播送与紧急播送系统的检测要求

1〕检测系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式，保证安装质量符合设计要求，设备之际的阻抗匹配合理。

2〕放声系统应分布合理，符合设计要求。

3〕检测最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽，符合设计要求。

4〕通过对响度、音色和音质的主观评价，评定系统的音响效果。

5〕功能检测包括：①业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播；②紧急播送与公共播送共用设备时，其消防紧急播送功能检测按火灾自动检测报警系统相关要求执行；③

紧急播送由消防分机控制，具有最高优先权，在火灾和突发事故发生时，应能强制切换为紧急播送播出；④功率放大器应冗余配置，并在主机故障时，按设计要求备用机自动投入运行；⑤公共播送系统应分区控制，分区的划分应与消防分区一致。

6〕主观评价：播放音质清晰动听、超低音、中音、高音层次清晰，无杂音信号。

2.2.6.2信息网络系统质量控制要求

计算机网络系统〔网络设备系统〕、应用软件、网络平安系统、楼宇自控系统、酒店管理系统、客房管理系统、VAV空调控制系统、中央空调模糊控制系统、中央计量系统、无线覆盖系统〔AP〕

完整的信息系统应包括信息采集系统、信息存储系统、信息交换系统、信息处理系统及信息应用系统，信息网络系统〔INS〕是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息平安技术和行为科学等先进技术和设备构成的信息网络平台。借助于这一平台实现信息共享、资源共享和信息的传递与处理，并在此根底上开展各种应用业务。

2.2.6.2.1计算机网洛系统

〔1〕材料设备质量控制要求

材料、设备的品牌、型号、规格、产地和数量应与设计和合同相符。

1〕包装和密封良好，技术文件附件及随即资料应齐全、完好，并有装箱清单。

2〕做好外观检查，外壳、漆层应无损伤或变形。

3〕内部插件等固紧螺钉不应有松动现象。

4〕进行必要的环境检查，如设备的供电、接地、温度、湿度、洁净度、平安、电磁环境、综合布线等，应符合设计要求，产品技术文件规定和平安技术标准。

5〕软件版本应符合设计要求，并提高完备齐全的文档〔包括软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书等〕。

6〕进口产品除以上规定外，还应提高原产地证明和商检证明。配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本。

〔2〕施工过程质量控制要求

1〕设备根据设计要求安装在标准19英寸机柜内或独立放置。除机械尺寸注意空间外，还需满足水平度和垂直度的要求，螺钉安装应紧固，最重要的是设备本身及机架外壳的接地线符合标准标准和设计要求。

2〕检查系统配置要求，包括对ATM和以太网交换机的配置。按各生产厂家提高的安装手册和要求，标准地编写或填写相关配置表格并应符合网络系统的设计要求。按照配置表，通过控制台或仿真终端对交换机进行配置，保存配置结果。

3〕网络集线器的安装，其机柜〔或外壳〕或集线器接地应符合相关标准的接地要求。

4〕计算机机房验收按照GB50174－93《电子计算机机房设计标准》及DNJ08－83－2000《防静电工程技术标准》要求进行，并符合设计或合同要求。

〔3〕系统测试和安装的质量控制范围：

1〕安装验收检查内容：机房环境、设备器材清点、设备模块、设备机柜、加固安装、设备间及机架内缆线布放、电源、设备至各类配线设备间缆线布放、缆线导通、各种标签、接地电阻值、接地引入线及接地装置、机房内防火、机房内平安措施。

2〕通电测试前硬件检查：按施工图设计要求检查设备安装情况；设备接地良好；供电电源电压及极性符合要求。

3〕硬件测试：设备供电正常；报警指示工作正常；硬件通电无故障。

4〕系统测试：网络连通性能；路由选择测试；设备容错测试；网络管理测试。

5〕各种测试均应有测试报告并附有测试记录。

6〕交换机、网络集线器要有自测报告。

7〕连通性测试：连接相关的广域网接入线路〔如：DDN，Frame－relay，ISDN，X.25等〕观察接入设备运行状态及IP地址，确认正常连接及路由的配置正确。从接在网络集线器端口的站点上Ping接在另一端口站点的IP地址，检查网络集线器端口的连通性，确认所有的端口均应正常连通。连通性检测应符合如下要求：

a〕根据网络设备的连通图，网络工作站应能够和任何一台网络设备通信。

b〕各子网〔虚拟专网〕内用户之间的通信功能检测：根据网络配置方案的要求，允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换，不允许通信的计算机之间应无法通信；并保证网络节点符合设计规定的通信协议和适用标准。

c)根据配置方案的要求，检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力。

d)连通性检测方法可采用相关测试命令进行测试；或根据设计要求使用网络测试仪测试网络的连通性。

e)路由检测方法可采用相关测试命令进行测试；或根据设计要求使用网络测试仪测试网络路由设置的正确性。

8〕网络管理软件的安装测试：

a)软件的版本及对应的操作系统平台与设计〔或合同〕相符。

b)配置一台网络管理软件所需的计算机，并安装好网络管理软件所需的操作系统。

c)按照网络管理软件的安装手册和随机文档，安装网络管理软机，并符合设计要求。网络管理软件应具有如下管理功能：

d)网管系统应能够搜索到整个网络系统的拓扑结果图和网络设备连接图。

e)网络系统应具备自诊断功能，当某台网络设备或线路发生故障后，网管系统应能够及时报警和定位故障点。

f)应能够对网络设备进行远程配置，检测网络的性能，提供网络节点的流量、播送率和错误率等参数。

g)网络管理软件功能测试，应符合设计和合同要求。确认网络管理软件能够监测所需管理的设备〔如：交换机、路由器、效劳器，PC机等〕的状态和动态地显示网络流量，并据此设置这些设备的属性，使网络系统得到优化。

9〕设备容错测试，容错功能的检测方法应采用人为设置网络故障，检测系统正确判断故障及自动恢复的功能，切换时间应符合设计要求。检测内容包括以下两方面：①对具备容错能力的网络系统，应具有错误恢复和隔离功能，主要部件有备份，并在出现故障时可自动切换；②对有链路冗余配置的网路系统，当其中的某条链路断开或有故障发生时，整个系统应保持正常工作，并在故障恢复后能自动切换回主系统运行。

2.2.3.2.1.2应用软件

〔1〕材料设备质量控制要求

1〕效劳器/客户机及外围设备等信息平台的设备〔包括软、硬件〕的品牌、型号、规格、产地和数量应符合设计或合同要求。外观检查无损伤，包装密封良好，附件及随机资料齐全、完好。

2〕进行必要的环境检查。设备的供电、接地、温度、湿度、洁净度、平安、电磁环境、综合布线等应符合设计要求及产品技术文件规定和平安技术标准。

3〕遵守智能建筑办公自动化系统有关标准。

4〕已经产品化的应用软件及按合同或设计需求定制的应用软件，应按照软件工程标准要求进行验收。应提供完备齐全的文档，包括软件资料，程序结构说明，安装调试说明，使用和维护说明书等。

〔2〕施工过程质量控制要求

1〕机房验收，效劳器安装前，首先对计算机房进行验收，按照GB50174－93《电子计算机机房设计标准》及DNJ08－83－2000《防静电工程技术标准》要求进行，并符合设计或合同要求。

2〕物理安装检查：

a)机壳接地线必须与建筑物弱电地线相接；

b)插座应有相线、中性线和接地线；

c)主电源的电压应符合要求〔包括电源功率〕；

d)所需的供电应与供电系统相符合〔如稳压电压或UPS〕。

3〕上电检查：

a)执行上电开机程序，应正常完成系统自测试和系统初始化〔或相应报告〕；

b)执行效劳器检查程序，包括对CPU、内存、硬盘、I/O设备、各类通信接口的测试，并给出正常运行结束的报告；

c)执行主机如效劳器、客户机、外设主要性能的测试，给出效劳器主要性能〔主频、内存、容量、硬盘容量等〕指标的报告；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/556003043130010044