发电厂电气部分课程设计

（煤矸石电厂厂用电设计）

设

计

计

算

说

明

书

目录

- 煤矸石电厂基础资料------------------------------------- ---3

1.1电厂基本情况-----------------------------------------------3

1.2电源情况--------------------------------------------------3

1.3环境条件--------------------------------------------------3

- 设计说明书------------------------------------------------3

- 设计计算书------------------------------------------------4

3.1 各车间的计算负荷-----------------------------------------------4

3.2 厂用低压变压器的选择-------------------------------------------9

3.3 发电机端分裂电抗器的选择---------------------------------------10

3.4 短路电流的计算-------------------------------------------------10

3.5 母线导体的选择-------------------------------------------------15

3.6 电动机的选择及自启动校验---------------------------------------15

3.7 设备的选型-----------------------------------------------17

参考文献   -----------------------------------------------------22

一 煤矸石电厂基础资料

1.1电厂基本情况

煤矸石电厂装机为两台高温高压循环流化床锅炉配两台50MW冷凝式汽轮机2*50MW发电机；采用发电机变压器单元接线，发电机出口电压为6KV，经变压器升压为110KV送入电网；常用高压工作电源由发电机主回路经限流电抗器接引，发电机出口电压为6KV，发电机至110KV升压变压器的引线采用封闭母线。

1.2电源情况

厂用高压工作电源由发电机主回路经限流电抗器接引，启动备用电源由110KV系统电源降为6KV取得。

1.3环境条件

该所位于某乡镇，有公路可达，海拔高位86米，土壤点阻系数P=25000，土壤地下0.8米处温度20摄氏度；该地区年最高温度40摄氏度，最低温度-10摄氏度，最热月7月份其最高气温月平均34.0摄氏度，最冷月1月份其最低气温月平均值为1摄氏度；年雷暴雨日数为58天。

二 设计说明书

电力系统要求发电厂的电能生产要安全、可靠、节能，技术经济合理，能够长期稳定的向电力系统输送电能。此设计有2*50MW的两台发电机，本文根据2*50MW煤矸石发电厂的实际情况，并适当考虑生产的发展。按供电的基本要求，首先对该电厂的原始资料进行分析处理：首先对厂用电的接线方式的初步选择，电厂容量的大概估算等；其次，根据电厂的容量进行厂用变压器的初步选择，并对其相关的参数进行计算；再者，因为该发电机的机压为6KV与该电厂的6KV 高压母线为同一等级，所以不用设厂用高压变压器，为了限制发电机出口处的短路电流，所以这里采用分列电抗器，待选完厂用变压器以及分离电抗器后，开始进行短路计算，断路器的选择以及电动机的选择和校验做准备。

此发电厂共包含四个车间五类负荷，它们包括6KV厂用高压负荷、0.4KV主厂房厂用负荷、电除尘车间的常用负荷、气力除灰车间的厂用负荷以及化水车间的厂用负荷。在主厂房内（按1#机组说明）共需厂用低压变压器两台，它们的容量是相同的都为1000KVA，型号为SL7—1000/6

，在电除尘车间，由于常用负荷的容量减小，故变压器的容量也相对减小，该车间内我们采用的变压器型号为SL7—800/6，在气力除灰车间，我们采用的变压器的型号为SL7—250/6，在化水车间我们采用的变压器的型号为SL7—400/6。

选择厂用的低压变压器型号后，对发电机出口处的分裂电抗器的选择，在这次厂用电的设计当中我们采用的分裂电抗器的型号为FKL6—2*1000—6，它的额定电压为6KV，额定电流为2000A，电抗百分数为6%，动稳定电流为42.5KA，热稳定电流为40.4KA。

短路电流的计算，由于厂用的6KV高压母线上接的全是常用的高压负荷，且我们在计算短路电流的时候不考虑负载效应的影响，故在该设计的厂用电的短路计算中，我们只选取了五个点进行短路计算，它们是厂用6KV母线处的短路计算，主厂房内0.4KV母线处的短路计算，化水车间的短路计算，电除尘车间的短路计算和气力除灰车间的短路计算。经过短路计算之后，我们发现，短路电流最大的短路母线为主厂房内的0.4KV低压厂用母线，这其实也在意料之中，因为计算时，我们选取了统一的容量，而电压为各级电压的平均值，在6KV母线上的基准电流小，而在0.4KV母线上的基准电流大，且0.4KV主厂房内的变压器容量较大电抗较小，最终使得主厂房内0.4KV 的母线上的短路电流最大。

对相关的设备进行选型。在小型发电厂内一般有两个电压等级，6KV和 0.4KV，6KV由于设备容量大，一般均为一类负荷，故可靠性要高，一般选用手推车式断路器，而厂用的0.4KV，由于母线电压等级较低，一般采用抽屉式空气自动开关。在本次设计中我们采用的手推车式断路器的型号为ZN85—6/1250—25，它的额定电压为6KV，额定电流为1250A，短路关合电流为80KA。我们采用的低压开关为GCS型低压抽出式低压开关柜，它的额定电压为400V，额定电流为小于等于4KA，母线的额定短时峰值电流为176KA。

三 设计计算书

3.1 各车间的计算负荷

（1）高压厂用负荷的计算

负荷表如下：

表1  6KV厂用高压负荷

| 序号 | 设备名称 | 额定功率 （KW） | 换算系数 K | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连结台数 | 工作台数 | 计算容量（KVA） | 连结台数 | 工作台数 | 计算容量(KVA) |
| 1 | 循环水泵 | 630 | 1.0 | 2 | 2 | 1260 | 2 | 2 | 1260 |
| 2 | 给水泵 | 1600 | 1.0 | 2 | 1 | 1600 | 1 | 1 | 1600 |
| 3 | 引风机 | 1000 | 0.8 | 2 | 2 | 1600 | 2 | 2 | 1600 |
| 4 | 一次风机 | 1400 | 0.8 | 1 | 1 | 1120 | 1 | 1 | 1120 |
| 5 | 二次风机 | 710 | 0.8 | 1 | 1 | 568 | 1 | 1 | 568 |
| 6 | 反料风机 | 200 | 0.8 | 2 | 1 | 160 | 2 | 1 | 160 |
| 7 | 播煤风机 | 355 | 0.8 | 1 | 1 | 284 | 1 | 1 | 284 |
| 8 | 破碎机 | 355 | 0.8 | 1 | 1 | 284 | 1 | 1 | 284 |

6kv1机组总负荷：6556kva

6kv2机组总负荷：6556kva

表2  0.4KV主厂房负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | 额定功率(kW) | 换算 系数K | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  | 重复容量(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连接台数 | 工作台数 | 计算 容量(kVA) | 连接台数 | 工作 台数 | 计算 容量(kVA) |  |
| 1 | 凝结水泵 | 160 | 0.8 | 2 | 1 | 128 | 2 | 1 | 128 |  |
| 2 | 射水泵 | 90 | 0.8 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 |  |
| 3 | 低加疏水泵 | 55 | 0.8 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 44 |  |
| 4 | 疏水泵 | 37 | 0.8 | 1 | 1 | 29.6 | 1 | 0 | 29.6 | 29.6 |
| 5 | 空气压缩机 | 7.5 | 0.8 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 冷渣机 | 8 | 0.8 | 2 | 2 | 12.8 | 2 | 2 | 12.8 |  |
| 7 | 工业水道管泵 | 7.5 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |

| 8 | 化学水管道泵 | 75 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 1 |  | 1 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 工业回收水泵 | 22 | 0.8 | 1 | 1 | 17.6 | 1 |  | 0 |  | 17.6 | 17.6 |
| 10 | 除渣MCC | 95.5 | 0.8 | 1 | 1 | 76.4 | 1 |  | 0 |  | 76.4 | 76.4 |
| 11 | 集控室MCC | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 80 | 1 |  | 1 |  | 80 |  |
| 12 | 输煤MCC | 230 | 0.8 | 1 | 1 | 184 | 1 |  | 1 |  | 184 | 184 |
| 13 | 汽机MCC | 40 | 0.8 | 1 | 1 | 32 | 1 |  | 1 |  | 32 |  |
|  | 锅炉 | 120 | 0.8 | 1 | 1 | 96 | 1 |  | 1 |  | 96 |  |
| 14 | 主厂房照明 | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 64 | 1 |  | 1 |  | 64 | 64 |
| 15 | 循环水泵房MCC | 40 | 0.8 | 1 | 1 | 32 | 1 |  | 1 |  | 32 | 32 |
| 16 | 加药间MCC | 50 | 0.8 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 |  | 40 |
| 17 | 储煤场MCC | 212 | 1 | 1 | 1 | 212 | 1 | 1 |  | 212 |  | 212 |

0.4kv1机组总负荷：1192.4kva

0.4kv2机组总负荷：536.8kva

表3  电除尘负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | 额定功率（KVA） | 换算系数K | 1#电除尘变压器 |  |  | 23电除尘变压器 |  |  | 重复容量（KVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连结台数 | 工作台数 | 计算容量(KVA) | 连结台数 | 工作台数 | 计算容量(KVA0 |  |
| 1 | 高压电源 | 610.8 | 0.8 | 1 | 1 | 488.64 | 1 | 1 | 488.64 |  |
| 2 | 加热器 | 127.2 | 0.8 | 1 | 1 | 101.76 | 1 | 1 | 101.76 |  |
| 3 | 振打电机 | 55.4 | 0.8 | 1 | 1 | 44.32 | 1 | 1 | 44.32 |  |
| 4 | 电除尘照明 | 20 | 0.8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 |  |
| 5 | 其他负荷 | 20 | 0.8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 |  |

电除尘1、2机组负荷：666.72kva

表4  化水车间负荷计算表

|  |  |  |  | 化水变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 设备名称 | 额定功率（kw） | 换算系数k |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连接台数 | 工作台数 | 计算容量（kv） |
| 1 | 一期负荷 | 300 | 0.8 | 1 | 1 | 240 |
| 2 | 生水泵 | 22 | 0.8 | 1 | 1 | 17.6 |
| 3 | 反洗水泵 | 45 | 0.8 | 1 | 1 | 36 |
| 4 | 高压给水泵 | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 5 | 除碳风泵 | 2.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.76 |
| 6 | 中间风泵 | 11 | 0.8 | 1 | 1 | 8.8 |
| 7 | 除盐水泵 | 15 | 0.8 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | 自用除盐水泵 | 5.5 | 0.8 | 1 | 1 | 4.4 |

化水车间总负荷：356.56kva

表5  气力除灰系统计算表

| 序号 | 设备名称 | 额定功率（kw） | 换算系数 K | 气力除尘变压器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连接台数 | 工作台数 | 计算容量（KVA） |
| 1 | 气化风机 | 35 | 0.8 | 2 | 2 | 56 |
| 2 | 空气电加热器 | 45 | 0.8 | 1 | 1 | 36 |
| 3 | 三装机 | 3.55 | 0.8 | 1 | 1 | 2.84 |
| 4 | 双轴搅拌器 | 22 | 0.8 | 1 | 1 | 17.6 |
| 5 | PLC控制柜 | 2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 |
| 6 | 配电室照明 | 20 | 0.8 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | 带式输送机 | 15 | 0.8 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | 带式输送机 | 18.5 | 0.8 | 1 | 1 | 14.8 |
| 9 | 带式输送机 | 22 | 0.8 | 1 | 1 | 17.6 |
| 10 | 斗式提升机 | 30 | 0.8 | 1 | 1 | 24 |
| 11 | 电动给料机 | 2.5 | 0.8 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 气化风机 | 7.5 | 0.8 | 2 | 2 | 12 |
| 13 | 气化风机 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 3.2 |
| 14 | 电加热器 | 15 | 0.8 | 1 | 1 | 12 |

气力除灰系统总负荷：215.24kva

各车间单机组负荷与额定工作电流计算：

6KV厂房：

循环水泵：630*1.0=630kw   630/6/1.732=60.6A

给水泵：1600*1.0=1600kw   1600/6/1.732=154A

引风机：1000*0.8=800kw    1000/6/1.732=96.2A

一次风机：1400x*0.8=1120kw  1400/6/1.732=134.7A

二次风机：710*0.8=568kw   710/6/1.732=68.3A

反料风机：200*0.8=160kw   200/6/1.732=19.2A

播煤风机：355*0.8=284kw   355/6/1.732=34.2A

破碎机：355*0.8=284kw   355/6/1.732=34.2A

0.4KV主厂房：

凝结水泵：160*0.8=128kw   160/0.4/1.732=230.96A

射水泵：90*0.8=72kw   90/0.4/1.732=129.9A

低加疏水泵：55*0.8=44kw   55/0.4/1.732=79.4A

疏水泵：37*0.8=29.6kw  37/0.4/1.732=53.4A

空气压缩机:7.5*0.8=6kw  7.5/0.4/1.732=10.8A

冷渣机：8*0.8=6.4kw  8/0.4/1.732=11.5A

工业水道管泵：7.5*0.8=6kw   7.5/0.4/1.732=10.8A

化学水道管泵：75*0.8=60kw   75/0.4/1.732=108.3A

工业回收水泵：22*0.8=17.6kw   22/0.4/1.732=31.8A

除渣MCC：95.5*0.8=76.4kw  95.5/0.4/1.732=1378A

集控室MCC：100*0.8=80kw  100/0.4/1.732=144.3A

输煤MCC：230*0.8=184kw   230/0.4/1.732=332A

汽机MCC：40*0.8=32kw   40/0.4/1.732=57.7A

锅炉：120*0.8=96kw  120/0.4/1.732=173.2A

主厂房照明：80*0.8=64kw  80/0.4/1.732=115.5A

循环水泵房MCC：40*0.8=32kw   40/0.4/1.732=57.7A

加药间MCC：50*0.8=40kw  50/0.4/1.732=72.2A

储煤场MCC：212*1.0=212kw   212/0.4/1.732=306A

总计：184.76+104+63.5+42.73+8.66+9.24+8.66+86.6+25.4+110.28+115.47+265.6+46.2+150.12+92.38+46.2+57.74+306=1523.54A

转换到6KV侧为 1523.54x0.4/6=101.57A

电除尘：

高压电源：610.8*0.8=488.64kw  610.8/0.4/1.732=705.31A

加热器：127.2*0.8=101.76kw   127.2/0.4/1.732=146.88A

振打电机：55.4*0.8=44.32kw    55.4/0.4/1.732=64A

电除尘照明：20*0.8=16kw   20/0.4/1.732=23.1A

其它负荷：20*0.8=16kw   20/0.4/1.732=23.1A

总计：705.31+146.88+64+23.1+23.1=962.39A

转换到6KV侧为 962.39x0.4/6=64.16A

化水车间：

一期负荷：300*0.8=240kw    300/0.4/1.732=433A

生水泵：22*0.8=17.6kw    22/0.4/1.732=31.8A

反洗水泵：45*0.8=36kw   45/0.4/1.732=65A

高压给水泵：45*0.8=36kw   45/0.4/1.732=65A

除碳风泵：2.2*0.8=1.76kw  2.2/0.4/1.732=3.2A

中间水泵：11*0.8=8.8kw   11/0.4/1.732=15.9A

除盐水泵：15*0.8=12kw   15/0.4/1.732=21.7A

自用除盐水泵：5.5*0.8=4.4kw   5.50.4/1.732=7.94A

气力除灰系统：

气化风机：35*0.8=28kw   35/0.4/1.732=50.5A

空气电加热器：45*0.8=36kw   45/0.4/1.732=65A

三装机：3.55*0.8=2.84kw   3.55/0.4/1.732=5.1A

双轴搅拌器：22*0.8=17.6kw  22/0.4/1.732=31.8A

PLC控制柜：2*0.8=1.6kw   2/0.4/1.732=2.9

配电室照明：20*0.8=16kw  20/0.4/1.732=28..9A

带式输送机：15*0.8=12kw   15/0.4/1.732=21.7A

带式输送机：18.5*0.8=14.8kw   18.5/0.4/1.732=26.7A

带式输送机：22*0.8=17.6kw   220.4/1.732=31.8A

斗式提升机：30*0.8=24kw   30/0.4/1.732=43.3A

电动给料机：2.5*0.8=2kw   2.5/0.4/1.732=3.6A

气化风机：7.5*0.8=6kw   7.5/0.4/1.732=10.8A

气化风机：4*0.8=3.2kw   4/0.4/1.732=5.77A

电加热器：15*0.8=12kw   15/0.4/1.732=21.7A

发电机1  其中一段母线负荷及额定电流：

S11=4140KVA  S12=4274KVA  S21=4140.72KVA  S22=3710.6KVA

I11=60.6+123.17+77+107.78+27.33+15.4+64.16=475.44A

I12=60.6+123.17+77+54.66+15.4+27.33+101.57=459.73A

3.2、厂用低压变压器的选择

6kv母线与0.4kv母线之间变压器（T1,T2）的选择

分析：T1,T2分别互为备用为主厂房的0.4KV母线供电，当其中一台发生故障时，另一台至少应该承担起所用负荷的70%的负荷。设S为T1对应所供母线上所有负荷容量，则

T1变压器容量为：ST1=70%S=834.68KVA

T1,T2选用SL7—1000/6

T3,T4的选择

分析：T3,T4分别互为备用为1#机组的静电除尘车间母线供电，当其中一台发生故障时，另一台应该承担起所有负荷。

容量为：ST3=S=666.72KVA

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557046020156006046