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[bookmark: _Toc511881191]第一章  编制说明
一、编制目的
 为**消防总队新兵集训楼空调工程提供施工方案，用于指导工程的施工组织与管理，使得安装与土建、装饰配合协调，确保优质、高速、安全、文明地完成该大楼的空调安装施工任务。
[bookmark: _Toc511881192]二、编制依据
    1、本工程根据长安大学建筑设计院设计的**消防总队新兵集训楼空调工程，通风空调施工图纸所编制。
2、本工程施工组织设计编制过程中，严格执行国家现行建筑安装工程施工组织验收规范，建筑安装工程施工工艺标准，国家和华中现行有效的各类规范标准，以及西安市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方法规及规定。并积极采用了先进的施工技术和施工工艺。
3、本工程施工组织设计是充分研究工程的客观情况，施工特点、重点难点，结合施工全过程中管理经验的基础上编制而成。
4、建筑安装工程资料管理规程。
[bookmark: _Toc511881193]三、采用标准
1、 GBJ50242-2002建筑采暖卫生工程施工验收规范
2、 GBJ50243-2002通风空调施工验收规范
3、 GBJ50300-2001   建筑采暖与卫生工程质量检验评定标准
4、 GBJ50235-97     工业金属管道施工验收规范
5、 GBJ50275-98     压缩机、风机、泵类施工验收规范



6、 GBJ50274-98     制冷设备施工验收规范



[bookmark: _Toc511881194]第二章  工程概况
[bookmark: _Toc511881195]一、实施目标
����工期目标：根据施工预算得出整个工程共需60工日。
质量目标：合格。
安全生产目标：杜绝死亡，月工伤频率在1.5‰以下。
[bookmark: _Toc511881196]二、工程简介
**消防总队新兵集训楼空调工程，总建筑面积约8100平方米，共六层，总建筑高度21.9米，本施工组织设计为中央空调系统的安装、调试和保修，总冷负荷795KW，总热负荷764KW。
[bookmark: _Toc511881197]三、主要工程量
1、 管道工程：无缝钢管813米，焊接钢管3250米，PVC给水塑料管1797米，各种阀门、橡胶接头共1035个，保温23.4m3。
2、 风空调工程：风机盘管207台，风口529个，镀锌钢板保温风管共1150米２
[bookmark: _Toc511881198]四、工程主要内容



[bookmark: _Toc511881199]中央空调系统的安装、调试和保修，总冷负荷795KW，总热负荷764KW。



第三章  施工部署
[bookmark: _Toc511881200]一、施工组织
��� 本空调单项工程设安装项目部，由空调安装项目部负责该本工程通风空调安装施工的组织与管理，劳务作业层全为自有职工，按照项目法施工管理办法进行管理，项目经理全面负责该工程的质量、进度和各项技术指标的完成，并要求与土建、装修密切配合，以期达到预期目标。
项目主要管理人员配备表

	项目职务
	姓名
	性别
	年龄
	职 务
	专业
	工  龄

	项目经理
	
	男
	45
	工程师
	暖通
	24年

	技术负责
	
	男
	32
	工程师
	暖通
	5年

	质量安全负责
	
	男
	34
	工程师
	通风
	12年

	材料负责
	
	男
	42
	材料员
	企业管理
	16年

	通风工长
	
	男
	46
	施工班长
	暖通
	27年

	管道工长
	
	男
	39
	施工班长
	管道
	21年

	预算员  
	
	女
	31
	预算员  
	    暖通
	6年

	成本员
	
	男
	36
	成本经理
	财务
	14年
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[bookmark: _Toc511881201]


二、施工程序
（1）     管道工程
本工程所属管道工程包括以下项目
------空调冷冻水管系统



------空调冷凝水管系统



1． 施工顺序    
1-1． 验收原已预埋预留部分：凡在前期工程中已预留预埋部分，均在进场施工初期尽快验收，如发现问题，及时补救。
1-2-1． 空调冷冻水管系统
     安装准备   套管支架安装   干管安装    支管安装及与设备进回水口接驳   试压    系统冲洗   保温   调试
1-2-2． 空调冷凝水管系统
      安装准备   套管支架安装   干管安装   与设备接驳     系统通水试验     保温
· 安装顺序是先下后上，先干管后支管，先立管后水平管。

（1） 通风空调
本工程中通风空调部分包括
-----舒适性空调系统
-----新风系统
本工程中要求新风主干管采用镀锌钢板，支管采用带保温的金属软管。
1． 施工顺序
验收原已预埋预留部分：凡在前期工程中已预留预埋部分，均在进场施工初期尽快验收，如发现问题，及时补救。
1-1． 舒适性空调和新风系统
安装准备     支吊架安装    风管安装     接驳设备  



调试



（2） 设备安装
本工程中设备安装工程包括风机盘管、吊装式新风空调柜风冷式热泵机组，空调循环水泵等。
1. 施工顺序
验收原已预埋预留部分：凡在前期工程中已预留预埋部分，均在进场施工初期尽快验收，如发现问题，及时补救。
1-1． 设备安装工程：
安装准备    设备外观检查     电机检查试转     表冷器水压试验     支吊架安装及设备到位     与管道连接     单机运转前检查     设备性能检验及调整
    参数测试及调整     系统综合效果测定及调整
[bookmark: _Toc511881202] 三、劳动力安排
        总工期拟定为60工作日，工作应在60个工作日完成，考虑在提高劳动生产率及采用先进的工艺和技术措施的基础上，拟安排各类劳动力约32人进场。
         各类平均作业人数表：
	工种
	管工
	电气焊
	通风工
	钳工
	油漆保温
	杂工

	平均作业人数
	12
	3
	6
	2
	2
	4



[bookmark: _Toc511881203]四、技术准备工作
��� １、施工人员应认真熟悉施工图纸及有关资料，作好接受设计交底和图纸会审工作，及时准确地做出施工预算，制定施工作业设计。
2、施工中施工员对作业人员要进行详细的技术、安全及管理制度交底。



   



 3、自始自终要保证各分项工程的原始记录、检测、调试、竣工等技术资料的完整齐全。
[bookmark: _Toc437924615][bookmark: _Toc511881204]五、施工进度计划安排
1．   具体安排如下：（见附表施工进度表）
2．  进度配合要求，需要配合的设备：   
a、风机盘管；
b、冷水机组                          
c、水泵                              
[bookmark: _Toc511881205]六、主要施工机具配备
	序号
	机具名称
	规格型号
	出厂时间
	单位
	数量
	产权
	产地
	预计进场时间

	1
	联合剪板机
	Q11-4×2000
	2002.6
	台
	2
	自有
	西安
	开工后7天内

	2
	咬口机
	SAF-5-7
	2003.4
	台
	4
	自有
	西安
	

	3
	折方机
	2000×1.5
	2003.4
	台
	2
	自有
	西安
	

	4
	台钻
	
	2004.6
	把
	2
	自有
	上海
	

	5
	电锤
	
	2004.6
	把
	8
	自有
	上海
	

	6
	射钉枪
	
	2004.6
	把
	8
	自有
	上海
	

	7
	轻便套丝机
	
	2006.3
	台
	8
	自有
	杭州
	

	8
	电动套丝机
	
	2006.3
	台
	4
	自有
	辽宁
	

	9
	手枪电钻
	∮6-∮12
	2006.3
	把
	16
	自有
	深圳
	

	10
	冲击电钻
	∮8-∮25
	2006.3
	把
	8
	自有
	德国
	

	11
	电动液压泵
	40Kg
	2002.4
	台
	2
	自有
	宝鸡
	

	12
	交流电焊机
	BX3-300
	2004.1
	台
	6
	自有
	西安
	

	13
	电动液压弯管器
	1.25"∽6"
	2002.3
	台
	2
	自有
	宝鸡
	

	14
	人字梯
	7、9、11m
	2005.4
	副
	18
	自有
	河南
	

	15
	手动试压泵
	6MPa
	2004.6
	台
	2
	自有
	宝鸡
	

	16
	汽车
	5T
	2001.6
	台
	1
	自有
	大连
	

	17
	管子切断机
	60-500
	2002.3
	台
	4
	自有
	武汉
	

	18
	压筋机
	
	2003.8
	台
	2
	自有
	合肥
	

	19
	压接机
	16-500毫米
	2003.8
	台
	2
	自有
	西安
	

	20
	法兰卷圆机
	L40*4
	2002.6
	台
	2
	自有
	西安
	

	21
	卷板机
	2*1600
	2002.6
	台
	2
	自有
	西安
	





[bookmark: _Toc511881206]



第四章 主要施工方法
[bookmark: _Toc507472556][bookmark: _Toc511881207]一、通风空调风系统
㈠施工程序
                                                                                                          
 (
施 工 准 备
器 具 检 查
设 备 检 查
熟悉施工图纸
材 料 检 查
铁皮风管下  料
调  直
成  形
除锈油漆
吊架制作
吊架
安装
根据《加工表》及图纸在现场找点定位
配合装饰风口安装
风管、部件安装
机房设备安装
单机试运转
空调调试
竣工验收
交付使用
)                                       
                                          
                                                 
                                 
                                        
 (接上)                                                           
                      
  


























根据本工程现场场地的具体情况，由现场施工人员提供风管加工明细表，根据时间进度和质量的要求采用在施工现场集中预制的方法，即将标准风管及部件在加工预制车间加工，再运至现场进行组合安装的方法。具体操作程序如下：
 (
编制通风工程系统生产计划
熟悉图纸
现场测量、专业会审
编制系统加工件明细表
加工车间预制
人工分析
机具分析
材料分析
成品、半成品出厂检验
运至现场
现场组合安装
隐蔽工程（中间工程）交接验收
)














㈡主要施工方法
1、铁皮风管制作技术要求及措施
风管加固：非保温风管边长大于或等于630mm，保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2mm以上均应采取加固措施。
风管及配件制作，钢板厚度小于或等于1.2mm可采用咬接的形式。 







风管制作咬口：所有的弯头、三通、来回弯等均采用联合角咬口（见下图a）；圆形风管均采用立咬口（见下图b）；一般风管可采用按扣式咬口（见下图c）或单平咬口（见下图d）；风管封头采用转角咬口（见下图e）。




         a  联合角咬口              b  立咬口


              c  按扣式咬口              d   单平咬口

 (
e
 
  转角咬口
)                           

2、风管安装
⑴风管支、吊、托架均采用M10膨胀螺丝固定，明装风管采用内膨胀螺丝固定，暗装风管采用外（或内）膨胀螺丝固定；
⑵水平风管安装支、吊、托架布置的间距均应满足下列要求：
	风管边长
	支、吊、托架间距

	L＜400mm
	≤4m

	400mm≤L＜2000 mm
	≤3m

	L≥2000 mm
	≤1.5m


保温风管安装支、吊、托架间距不超过3m；



垂直安装风管：不保温风管间距不超过4m。保温风管间距不超过3m



；但每根风管的固定件不应少于二个；
⑶风管支、吊、托架的用料：其支、托架的用料均采用角钢或槽钢制作；而吊架的托铁采用角钢或槽钢，吊杆采用圆钢；包箍采用扁钢制作；所用角钢均要求比风管的法兰大一号，圆钢一般采用φ10mm圆钢；
⑷风管支、吊、托架的制作依据：风管支、吊、托架的制作应按照《采暖通风设计选用手册》及国标T607的制作规定和要求；
⑸风管支、吊、托架的制作：
a、支、吊、托架在其制作前必须先对所使用型钢进行矫正，矫正的方法有热矫和冷矫两种，一般小型钢材采用冷矫正，而大型钢材则须加热到900℃左右进行热矫正；
b、切断钢材或钢材打孔，必须采用机械切割或钻孔.不得使用氧气—乙炔割刀切割、吹孔，包箍的圆弧应与风管圆弧一致。支、吊架的焊缝必须饱满，以保证有足够的承载能力；
c、吊杆圆钢的长度应根据风管安装高度适当截取，套丝长度不可太长，丝扣末端不应超出托架的最低点；
d、风管支、吊、托架制作完毕后，必须刷红丹防锈漆进行防腐处理；
e、保温风管支、吊、托架长度等于风管底边长度加130mm；非保温风管支、吊、托架长度等于风管底边长度加60mm。
⑹消声器、静压箱、防火阀及设备均应单独设支、吊架；风管安装及支、吊、托架的设置参见下图一、图二：





 (
墙壁
风管
扁铁
螺丝、 螺母M8三角支架
膨胀螺丝M10
)



     







 (
图一  贴墙风管安装
)
 (
楼板
内膨胀螺丝M10
丝杆
φ
10   
风管
垫木
托铁
)
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
  
                                                      
图二
                                                      



3、风口、阀部件安装



明露的送、排风口安装方法为在风管上接出50～100mm短嘴，再将风口安装在短嘴上（具体方法由现场根据实际情况交由监理工程师认可为准），暗装管道末端的风口安装要求垂直划一，注意同土建内粉刷的配合工作；安装在平顶或侧面的风口要求整齐，不得倾斜，要求戴手套操作。以保护平顶或墙面的清洁。
风管风量调节阀安装：安装前后都要进行试动，检查开关的灵活性，调节阀的安装要考虑到板手位置，要求放在易于操作的位置，安装阀门要求处于完全开启状态。
防火阀、防火调节阀的安装：安装前后都必须进行试动，检查开关的灵活性，还必须注意防火阀、防火调节阀的安装方向，要求安装在气流方向经过隔离墙之前且易熔片应对着气流方向，防火阀应单独设立支、吊架。
4、整装空调机组吊运方案
设备进场后，根据现场情况、设备的重量及外形尺寸，制定具体的吊运方案。









以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566225111020010102




