温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 额定电压为1000V及以上的设备,测量绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。
A. 1000
B. 500
C. 2500
答案:C
2. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。
A. 使静电荷通过空气泄漏
B. 使静电荷向四周散发泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
3. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )米。
A. 0.2
B. 0.35
C. 0.5
答案:B
4. 在10KV系统中，氧化锌避雷器较多并联在真空开关上，以便限制(  )。
A. 反向击穿电压
B. 内部过电压
C. 截流过电压
答案:C
5. 在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(  )。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
答案:A
6. 串联电路的总电阻与各分电阻的关系是( )。
A. 总电阻大于分电阻
B. 总电阻等于分电阻
C. 总电阻小于分电阻
D. 无关
答案:A
7. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。
A. 调速
B. 准确度
C. 抗扰动
D. 稳定
答案:A
8. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(  )。
A. 排斥
B. 产生磁场
C. 产生涡流
D. 吸引
答案:D
9. 瓷瓶.母线.刀闸等应选用(  )的兆欧表。
A. 250V～500V；
B. 500V～1000V；
C. 1000V～2500V；
D. 2500V以上
答案:D
10. 下列材料中,导电性能最好的是( )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
11. 液压系统中的工作机构在短时间停止运动可采用(  ),以达到节省动力损耗,减少液压系统发热,延长泵的使用寿命的目的.
A. 调压回路
B. 减压回路
C. 卸荷回路
答案:C
12. 为防止分接开关故障,应测量分接开关接头阻值,其相差不超过(  )。
A. 0.5%
B. 1%
C. 1.5%
D. 2%
答案:D
13. 选择热继电器时，应根据被控设备的(  )来选择相应发热元件的规格。
A. 额定电流
B. 额定电压
C. 额定效率
D. 额定功率
答案:A
14. 熔断器的符号是( )。
A. QS
B. QF
C. FR
答案:A
15. 铝导线适用于(  )。
A. 电气设备控制线
B. 电机绕组
C. 大型变压器绕组
D. 架空线路
答案:D
16. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。
A. 250v
B. 2500v
C. 1000v
D. 500v
答案:B
17. 从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与( )有关。
A. 技术水平
B. 人的情绪
C. 人为过失
答案:C
18. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。
A. NLD-1；
B. NLD-2；
C. NLD-3；
D. NLD-4。
答案:C
19. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。
A. 外壳
B. 零线
C. 接地装置
答案:C
20. 防静电的接地电阻要求不大于(  )Ω。
A. 40
B. 10
C. 100
答案:C
21. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位。
A. “∞”；
B. “0”；
C. 中间位置；
D. 任何位置；
答案:A
22. 暴( )破作业中出现瞎炮，处理方法是在距瞎炮至少()处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，进行装药放炮。
A. 0.1m
B. 0.2m
C. 0.3m
D. 0.5m
答案:C
23. 金属导体的电阻是由于导体内( )。
A. 自由电子运动
B. 原子运动
C. 正离子的运动
D. 自由电子与正离子的碰撞
答案:D
24. 电感的串联公式是(  )。
A. L=L1+L2+L3
B. L=L1L2/L1+L2
C. L=1/L1+1/L2
D. 1/L=1/L1+L2
答案:A
25. 发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？(  )
A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B. 弯着身子快速跑到安全地点
C. 躲在床底下等待消防人员救援
D. 马上从最近的消防通道跑到安全地点
答案:C
26. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
27. 建筑施工企业的管理人员违章指挥.强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的( )。
A. 依法追究刑事责任
B. 给予党纪.政纪处分
C. 给予降级.撤职处分
D. 加重罚款
答案:A
28. 纯电容电路两端电压超前电流(  )。
A. 90°
B. －90°
C. 45°
D. 180°
答案:B
29. 接通能力是指开关闭合时不会造成(  )的能力。
A. 灭弧罩损坏
B. 触头熔焊
C. 电磁系统损坏
D. 外壳损坏
答案:B
30. 在工作环境中见到以下标志，表示(  )
A. 注意安全
B. 当心触电
C. 当心感染
答案:B
31. 保护接零的作用是，当单相短路时，使电路中的保护装置(如熔断器.漏电保护器等)迅速动作，将(  )切断，确保人身安全。
A. 电源；
B. 零线；
C. 地线；
D. 保护线；
答案:A
32. 熔断器主要用于电气设备的(  )保护。
A. 短路
B. 过载
C. 缺相
答案:A
33. 油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.5倍.环境温度20℃时，允许持续时间为(  )小时。
A. 2
B. 4
C. 8
D. 12
答案:A
34. ( )不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
A. 一次绕组相间短路
B. 一次绕组匝间短路
C. 一次绕组端子短路
D. 二次绕组相间短路
答案:B
35. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。
A. 产生必要的电磁转矩
B. 防止飞车
C. 限制起动电流
D. 防止产生过大的反电势
答案:C
36. 负荷开关必须与( )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
37. 因特殊情况需要带电维修时，应在良好的环境下，指定有实践经验的负责人进行(  )。
A. 专人监护
B. 共同工作
C. 协助工作
D. 指挥工作
答案:A
38. 10kV/0.4kV配电变压器一.二次绕组的匝数比K等于(  )。
A. 10
B. 20
C. 25
答案:C
39. SF6断路器的特点之一是(  )
A. 开断电流大
B. 端口耐压低
C. 开断电流小
答案:A
40. 在下列同步发电机的并网运行条件中，由于发电机在制造安装及规定了发电机转向等因素，所以发电机并网运行时，只要满足(  )就可以。
A. 发电机的电压和电网电压应具有相同的有效值.极性和相位
B. 发电机的频率与电网的频率相同
C. 发电机输出电压和电网电压的相序相同
D. 发电机的电压波形应与电网电压的波形一致，即均为正弦波
答案:B
41. 规程规定,对某些低压回路{如二次回路},允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻(  )来代替耐压试验。
A. 5min
B. 1min
C. 10min
答案:B
42. “电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘胶布包扎好”，这种做法对吗？(  )
A. 对
B. 不对
C. 不宜采用
D. 因人而异
答案:A
43. 建筑电气安装图一般用(  )表示。
A. 立面图
B. 平面图
C. 三维立体图
D. 大样图
答案:B
44. 应用于自感作用的电感线圈主要用于(  )等电路。
A. 滤波器.振荡电路.去耦
B. 滤波电路.耦合电路.消磁电路
C. 振荡电路.放大电路
D. 滤波电路.放大电路
答案:A
45. 下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
D. 1YYH
答案:C
46. 运行中的电流互感器类似工作在(  )状态的变压器
A. 短路
B. 开路
C. 空载
D. 负载
答案:A
47. 导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
D. 2.5
答案:B
48. 从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位( )因从业人员拒绝违章指挥.强令冒险作业而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
A. 可以
B. 不得
C. 开除
D. 辞退
答案:B
49. 操作转换开关用术语是( )
A. 投入.退出
B. 拉开.合上
C. 取下.装上
D. 切至
答案:D
50. 在单相变压器的两个绕组中，与电源连接的一侧叫做(  )
A. 一次侧绕组
B. 二次侧绕组
C. 高压绕组
D. 低压绕组
答案:A
51. 斩波器中若用电力场效应管，应该(  )的要求。
A. 提高对滤波元器件
B. 降低对滤波元器件
C. 提高对管子耐压
D. 降低对管子耐压
答案:B
52. 高压配电室安装.检修等工作，均应在工作票和( )指导下进行。
A. 监护人
B. 操作票
C. 负责人
D. 检修人
答案:B
53. 将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的(  )。
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/8
答案:B
54. 在电力控制系统中，使用最广泛的是(  )式交流接触器。
A. 电磁
B. 气动
C. 液动
答案:A
55. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。
A. 第一路主进开关
B. 第一路出线开关
C. 第二路主进开关
答案:A
56. 在理想电感元件的正弦交流电路中，正确反映电流.电压关系的表达式是(  )。
A. i=u／XL
B. i=u／ωL
C. I=U／ωL
D. I=Um／ωL
答案:C
57. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。
A. 3，直接
B. 3，不直接
C. 4，直接
D. 4不直接
答案:A
58. 安装单相三孔插座，保护接地孔在( )方。
A. 上
B. 下
C. 左
D. 右
答案:A
59. 通电导体周围存在有( )。
A. 电场
B. 磁场
C. 电力线
D. 电压
答案:B
60. 电力电容器所在环境强平均最高温度不应超过(  )℃。
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50
答案:B
61. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不宜超过(  )℃。
A. 75
B. 85
C. 95
D. 105
答案:B
62. 变压器过电流是由于变压器(  )引起的。
A. 匝间短路
B. 单相接地
C. 外部短路
D. 内部短路
答案:C
63. 电杆的拉线宜采用镀锌钢丝，其截面不得小于3根直径(  )钢丝，拉线与电杆的夹角应在30°～45°之间。
A. 2mm；
B. 3mm；
C. 4mm；
D. 5mm
答案:C
64. 采用微机综合自动化的变电所，其继电保护均采用(  )保护。
A. 微机
B. 过流过压混合
C. 备用电源
答案:A
65. 正弦交流电的最大值等于有效值的(  )。
A. √2倍
B. 2倍
C. 1/2倍
答案:A
66. 变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减少变压器的(  )。
A. 铁损耗
B. 铜损耗
C. 机械损耗
答案:A
67. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(  )欧。
A. 1000
B. 500
C. 200
答案:A
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