本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。
A. 二个
B. 一个
C. 三个
答案:C
2. 隔离开关采用操动机构进行操作，便于在隔离开关与( )安装防误操作闭锁机构。
A. 母线之间
B. 断路器之间
C. 与测量仪表之间
答案:B
3. 电流互感器工作时，其二次侧不允许(  )。
A. 短路
B. 开路
C. 接地
答案:B
4. 程序控制液压机床油温应低于(  )。
A. 40℃
B. 50℃
C. 60℃
D. 70℃
答案:B
5. 架空电力线路的导线一般都采用( )。
A. 钢绞线
B. 绝缘钢绞线
C. 多股裸导线
答案:C
6. 就对被测电路的影响而言，电流表的内阻(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
D. 大小均可
答案:B
7. 在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间(  )和单相接地短路的隔离措施。
A. 开路；
B. 短路；
C. 过载；
D. 接触不良；
答案:B
8. 要测量非正弦交流电的平均值，应选用(  )仪表。
A. 整流系
B. 电磁系列化
C. 磁电系列化
D. 电动系
答案:A
9. 旋转变压器的主要用途是(  )
A. 输出电力传送电能
B. 变压变流
C. 调节电机转速
D. 自动控制系统中的随动系统和解算装置
答案:D
10. 用单臂电桥测量带有较大电感的直流电阻时，为防止检流计损坏的正确做法(  )。
A. 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“G”键后断”B”键
B. 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“B”键后断”G”键
C. 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“G”键后断”B”键
D. 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“B”键后断”G”键
答案:A
11. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )。
A. 10万次以下
B. 600至1000万次
C. 10000万次以上
答案:B
12. 交流电通过电阻与电感串联电路，线圈两端的电压(  )。
A. 与电流同相位
B. 与电流反相位
C. 滞后电流90°
D. 超前电流90°
答案:D
13. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。
A. 白炽灯
B. 电动机
C. 变压器
D. 电缆
答案:A
14. F系列可编程序控制器系统是由基本单元.扩展单元.编程器.用户程序.(  )和程序存入器等组成。
A. 鼠标
B. 键盘
C. 显示器
D. 写入器
答案:D
15. 电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须( )，以防止一.二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人生和设备的安全。
A. 可靠接地
B. 不接地
C. 分开接地
答案:A
16. 脚扣的外表检查周期为每(  )一次。
A. 9个月
B. 6个月
C. 3个月
D. 1个月
答案:D
17. 工厂车间的行车需要位置控制，行车两头的终点处各安装一个位置开关，这两个位置开关要分别(  )在正转和反转控制线路中。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
D. 短接
答案:A
18. 在( )上严禁通过工作电流,且严禁断线。
A. N线
B. PE.线
C. 火线
E.线C.火线D.相线
答案:B
19. 对于20KV及以下互感器，一般多长时间进行一次介损试验(  )。
A. 1～3年
B. 1～2年
C. 1年
D. 不作比项试验
答案:D
20. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。
A. 负责动火现场配备必要的.足够的消防设施
B. 工作的安全性
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
答案:C
21. 低压电器设备的额定电压是指( )。
A. 电器设备所能承受的最高电压
B. 电器设备所能承受的最低电压
C. 电器设备的标称电压
D. 电器设备的实际电压
答案:C
22. 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还具有像双重绝缘或者加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(  )设备。
A. I类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
23. 一般三相异步电动机定子内有(  )组线圈。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
24. 一个放大器由两级相同的放大器组成，已知它们的增益分别为30dB和40dB，则放大器的总增益为(  )
A. 30dB
B. 40dB
C. 70dB
D. 1200dB
答案:C
25. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率(  )的时候进行。
A. 最高
B. 最低
C. 平均
答案:A
26. 触摸屏实现数值输入时，要对应PLC内部的(  )
A. 输入点X
B. 输出点Y
C. 数据存贮器D
D. 定时器
答案:C
27. 在任何情况下，移动式电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。
A. 0.2
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5
答案:D
28. 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是( )。
A. 绝缘性能强
B. 耐弧性强
C. 导热性能差
答案:B
29. 在放大器中直流放大系数与交流放大系数β的大小关系是(  )。
A. ＞β
B. ＜β
C. ≈β
D. ＝β
答案:C
30. 跌落式熔断器合闸时，正确的操作顺序是( )。
A. 中相.下风侧相.上风侧相
B. 下风侧相.上风侧相.中相
C. 中相.上风侧相.下风侧相
D. 上风侧相.下风侧相.中相
答案:D
31. 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kV工作电压,绝缘电阻( )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
32. 进口设备标牌上的英文词汇“alarmev”的中文意思是(  )。
A. 蓄电池
B. 电位器
C. 报警器
D. 变流器
答案:A
33. 避雷针的引下线一般都用(  )的镀锌钢绞线或圆钢及扁钢制成。
A. 16mm2
B. 25mm2
C. 35mm2
D. 50mm2
答案:C
34. 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(  )。
A. 开关
B. 刀闸
C. 负荷开关
答案:B
35. 针式绝缘子主要用于(  )。
A. 35kV以下线路
B. 35kV以上线路
C. 直流线路
D. 低压配电线路
答案:A
36. 电灯.电动机等用电设备都是(  )连接在电源上的。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
答案:B
37. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。
A. 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑
B. 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷
C. 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑
答案:A
38. 三相异步电动机虽然种类繁多.但基本结构均由(  )和转子两大部分组成。
A. 定子
B. 外壳
C. 罩亮及机座
答案:A
39. 触电者呼吸.心跳都停止，单人抢救时，胸外心脏挤压和吹气交叉急救次数之比为(  )。
A. 15:2
B. 15:1
C. 5:1
答案:B
40. 已知在四个电阻串联的电路中,经过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(  )A。
A. 2.5
B. 10
C. 20
答案:B
41. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
42. 电路闭合时,电源的端电压(  )电源电动势减去电源的内阻压降。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:C
43. 用木棒探测运行变压器的声音，当听到“噼啪”声时，一般为变压器(  )故障
A. 铁芯松动
B. 过负荷
C. 套管表面闪络
D. 内部缘击穿
答案:D
44. 10kv与0.4kv线路直线杆同杆架设，其横担最小垂直距离(  )。
A. 1.2米
B. 1.0米
C. 2.0米
D. 0.8米
答案:A
45. ( )可用于操作高压跌落式断器单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝缘手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
46. 钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(  )的两根线,以免发生短路事故。
A. 不同电位
B. 不同颜色
C. 不同大小
答案:A
47. 照明灯需用安全电压时,应采用( )降压获得。
A. 双绕组变压器
B. 电阻串联
C. 自耦变压器
D. 电阻并联
答案:A
48. 雷电的(  )效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。
A. 冲击
B. 电气
C. 机械
答案:C
49. 目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型，属(  )类型的仪表。
A. 流比计型
B. 电桥型
C. 电位计型
D. 电压电流表型
答案:C
50. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
51. 国家规定了(  )个作业类别为特种作业。
A. 20
B. 15
C. 11
答案:C
52. 钢导线的连接常采用(  )。
A. 压接
B. 绑接
C. 焊接
D. 无要求
答案:C
53. 电气控制二级回路布线的铜导线截面积应大于等于(  )。
A. 0.5mm2
B. 1.5mm2
C. 2.5mm2
D. 4mm2
答案:B
54. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。
A. 容易造成接地短路故障
B. 灭弧能力强
C. 保护性能好
D. 以上都是
答案:A
55. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。
A. 在此工作
B. 禁止合闸,有人工作
C. 止步,高压危险
答案:C
56. 35kV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )。
A. 5m
B. 6m
C. 7m
D. 8m
答案:C
57. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。
A. 3，直接
B. 3，不直接
C. 4，直接
D. 4不直接
答案:A
58. 灯炮上标有'220V，40W'的字样，其意义是(  ).
A. 接在220V以下的电源上，其功率是40W;
B. 接在220V电源上，其功率是40W;
C. 接在220V以上的电源上，其功率是40W;
D. 接在40V电源上，其功率是220W.
答案:B
59. 下列哪种错误不会引起S7_300的PLC进入STOP状态(  )
A. 通讯错误
B. 访问地址错误
C. BCD转换错误
D. 双重赋值错误
答案:D
60. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。
A. 主触头
B. 辅助动合触头
C. 辅助动断触头
D. 线圈
答案:B
61. 隔离开关(  )灭弧能力。
A. 有
B. 没有
C. 有少许
D. 有简单的
答案:B
62. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。
A. 电磁力
B. 磁通
C. 电动势
答案:A
63. 磁感应强度B与磁场强度H的关系为(  )。
A. H=μB
B. B=μH
C. H=μ0B
D. B=μ0B
答案:B
64. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。
A. 一个PN结
B. P型半导体
C. N型半导体
D. 本征半导体
答案:A
65. I类工具的绝缘电阻要求最小为(  )ＭΩ
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
66. 断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(  )。
A. 最大正常工作电流
B. 最大过负荷电流
C. 最大短路电流
答案:C
67. 携带式电气设备的绝缘电阻不低于(  )。
A. 0.5MΩ
B. 1MΩ
C. 2MΩ
答案:C
68. 低压开关设备的安装高度一般是(  )m。
A. 0.8~1.0
B. 1.1~1.2
C. 1.3~1.5
D. 1.6~2.0
答案:C
69. 两个正弦量为1-36319014+120*)V,u-3656n(628+30*)V,则有()。
A. u1超前u290°
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