本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。

- 二个

- 一个

- 三个

- 答案:C

- 2. 隔离开关采用操动机构进行操作，便于在隔离开关与( )安装防误操作闭锁机构。

- 母线之间

- 断路器之间

- 与测量仪表之间

- 答案:B

- 3. 电流互感器工作时，其二次侧不允许(  )。

- 短路

- 开路

- 接地

- 答案:B

- 4. 程序控制液压机床油温应低于(  )。

- 40℃

- 50℃

- 60℃

- 70℃

- 答案:B

- 5. 架空电力线路的导线一般都采用( )。

- 钢绞线

- 绝缘钢绞线

- 多股裸导线

- 答案:C

- 6. 就对被测电路的影响而言，电流表的内阻(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 大小均可

- 答案:B

- 7. 在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间(  )和单相接地短路的隔离措施。

- 开路；

- 短路；

- 过载；

- 接触不良；

- 答案:B

- 8. 要测量非正弦交流电的平均值，应选用(  )仪表。

- 整流系

- 电磁系列化

- 磁电系列化

- 电动系

- 答案:A

- 9. 旋转变压器的主要用途是(  )

- 输出电力传送电能

- 变压变流

- 调节电机转速

- 自动控制系统中的随动系统和解算装置

- 答案:D

- 10. 用单臂电桥测量带有较大电感的直流电阻时，为防止检流计损坏的正确做法(  )。

- 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“G”键后断”B”键

- 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“B”键后断”G”键

- 接通电源是先通“G”键后通”B”键；断电时先断“G”键后断”B”键

- 接通电源是先通“B”键后通”G”键；断电时先断“B”键后断”G”键

- 答案:A

- 11. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )。

- 10万次以下

- 600至1000万次

- 10000万次以上

- 答案:B

- 12. 交流电通过电阻与电感串联电路，线圈两端的电压(  )。

- 与电流同相位

- 与电流反相位

- 滞后电流90°

- 超前电流90°

- 答案:D

- 13. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。

- 白炽灯

- 电动机

- 变压器

- 电缆

- 答案:A

- 14. F系列可编程序控制器系统是由基本单元.扩展单元.编程器.用户程序.(  )和程序存入器等组成。

- 鼠标

- 键盘

- 显示器

- 写入器

- 答案:D

- 15. 电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须( )，以防止一.二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人生和设备的安全。

- 可靠接地

- 不接地

- 分开接地

- 答案:A

- 16. 脚扣的外表检查周期为每(  )一次。

- 9个月

- 6个月

- 3个月

- 1个月

- 答案:D

- 17. 工厂车间的行车需要位置控制，行车两头的终点处各安装一个位置开关，这两个位置开关要分别(  )在正转和反转控制线路中。

- 串联

- 并联

- 混联

- 短接

- 答案:A

- 18. 在( )上严禁通过工作电流,且严禁断线。

- N线

- PE.线

- 火线

- E.线C.火线D.相线

- 答案:B

- 19. 对于20KV及以下互感器，一般多长时间进行一次介损试验(  )。

- 1～3年

- 1～2年

- 1年

- 不作比项试验

- 答案:D

- 20. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。

- 负责动火现场配备必要的.足够的消防设施

- 工作的安全性

- 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育

- 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

- 答案:C

- 21. 低压电器设备的额定电压是指( )。

- 电器设备所能承受的最高电压

- 电器设备所能承受的最低电压

- 电器设备的标称电压

- 电器设备的实际电压

- 答案:C

- 22. 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还具有像双重绝缘或者加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(  )设备。

- I类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:B

- 23. 一般三相异步电动机定子内有(  )组线圈。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 24. 一个放大器由两级相同的放大器组成，已知它们的增益分别为30dB和40dB，则放大器的总增益为(  )

- 30dB

- 40dB

- 70dB

- 1200dB

- 答案:C

- 25. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率(  )的时候进行。

- 最高

- 最低

- 平均

- 答案:A

- 26. 触摸屏实现数值输入时，要对应PLC内部的(  )

- 输入点X

- 输出点Y

- 数据存贮器D

- 定时器

- 答案:C

- 27. 在任何情况下，移动式电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。

- 0.2

- 0.3

- 0.4

- 0.5

- 答案:D

- 28. 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是( )。

- 绝缘性能强

- 耐弧性强

- 导热性能差

- 答案:B

- 29. 在放大器中直流放大系数与交流放大系数β的大小关系是(  )。

- ＞β

- ＜β

- ≈β

- ＝β

- 答案:C

- 30. 跌落式熔断器合闸时，正确的操作顺序是( )。

- 中相.下风侧相.上风侧相

- 下风侧相.上风侧相.中相

- 中相.上风侧相.下风侧相

- 上风侧相.下风侧相.中相

- 答案:D

- 31. 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kV工作电压,绝缘电阻( )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 32. 进口设备标牌上的英文词汇“alarmev”的中文意思是(  )。

- 蓄电池

- 电位器

- 报警器

- 变流器

- 答案:A

- 33. 避雷针的引下线一般都用(  )的镀锌钢绞线或圆钢及扁钢制成。

- 16mm2

- 25mm2

- 35mm2

- 50mm2

- 答案:C

- 34. 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(  )。

- 开关

- 刀闸

- 负荷开关

- 答案:B

- 35. 针式绝缘子主要用于(  )。

- 35kV以下线路

- 35kV以上线路

- 直流线路

- 低压配电线路

- 答案:A

- 36. 电灯.电动机等用电设备都是(  )连接在电源上的。

- 串联

- 并联

- 混联

- 答案:B

- 37. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。

- 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑

- 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷

- 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑

- 答案:A

- 38. 三相异步电动机虽然种类繁多.但基本结构均由(  )和转子两大部分组成。

- 定子

- 外壳

- 罩亮及机座

- 答案:A

- 39. 触电者呼吸.心跳都停止，单人抢救时，胸外心脏挤压和吹气交叉急救次数之比为(  )。

- 15:2

- 15:1

- 5:1

- 答案:B

- 40. 已知在四个电阻串联的电路中,经过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(  )A。

- 2.5

- 10

- 20

- 答案:B

- 41. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。

- 照明

- 动力

- 送电

- 答案:C

- 42. 电路闭合时,电源的端电压(  )电源电动势减去电源的内阻压降。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:C

- 43. 用木棒探测运行变压器的声音，当听到“噼啪”声时，一般为变压器(  )故障

- 铁芯松动

- 过负荷

- 套管表面闪络

- 内部缘击穿

- 答案:D

- 44. 10kv与0.4kv线路直线杆同杆架设，其横担最小垂直距离(  )。

- 1.2米

- 1.0米

- 2.0米

- 0.8米

- 答案:A

- 45. ( )可用于操作高压跌落式断器单极隔离开关及装设临时接地线等。

- 绝缘手套

- 绝缘鞋

- 绝缘棒

- 答案:C

- 46. 钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(  )的两根线,以免发生短路事故。

- 不同电位

- 不同颜色

- 不同大小

- 答案:A

- 47. 照明灯需用安全电压时,应采用( )降压获得。

- 双绕组变压器

- 电阻串联

- 自耦变压器

- 电阻并联

- 答案:A

- 48. 雷电的(  )效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。

- 冲击

- 电气

- 机械

- 答案:C

- 49. 目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型，属(  )类型的仪表。

- 流比计型

- 电桥型

- 电位计型

- 电压电流表型

- 答案:C

- 50. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )

- 接地

- 必须是塑料制成的

- 不能是金属制成的

- 答案:A

- 51. 国家规定了(  )个作业类别为特种作业。

- 20

- 15

- 11

- 答案:C

- 52. 钢导线的连接常采用(  )。

- 压接

- 绑接

- 焊接

- 无要求

- 答案:C

- 53. 电气控制二级回路布线的铜导线截面积应大于等于(  )。

- 0.5mm2

- 1.5mm2

- 2.5mm2

- 4mm2

- 答案:B

- 54. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。

- 容易造成接地短路故障

- 灭弧能力强

- 保护性能好

- 以上都是

- 答案:A

- 55. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。

- 在此工作

- 禁止合闸,有人工作

- 止步,高压危险

- 答案:C

- 56. 35kV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )。

- 5m

- 6m

- 7m

- 8m

- 答案:C

- 57. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。

- 3，直接

- 3，不直接

- 4，直接

- 4不直接

- 答案:A

- 58. 灯炮上标有'220V，40W'的字样，其意义是(  ).

- 接在220V以下的电源上，其功率是40W;

- 接在220V电源上，其功率是40W;

- 接在220V以上的电源上，其功率是40W;

- 接在40V电源上，其功率是220W.

- 答案:B

- 59. 下列哪种错误不会引起S7_300的PLC进入STOP状态(  )

- 通讯错误

- 访问地址错误

- BCD转换错误

- 双重赋值错误

- 答案:D

- 60. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。

- 主触头

- 辅助动合触头

- 辅助动断触头

- 线圈

- 答案:B

- 61. 隔离开关(  )灭弧能力。

- 有

- 没有

- 有少许

- 有简单的

- 答案:B

- 62. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。

- 电磁力

- 磁通

- 电动势

- 答案:A

- 63. 磁感应强度B与磁场强度H的关系为(  )。

- H=μB

- B=μH

- H=μ0B

- B=μ0B

- 答案:B

- 64. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。

- 一个PN结

- P型半导体

- N型半导体

- 本征半导体

- 答案:A

- 65. I类工具的绝缘电阻要求最小为(  )ＭΩ

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 66. 断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(  )。

- 最大正常工作电流

- 最大过负荷电流

- 最大短路电流

- 答案:C

- 67. 携带式电气设备的绝缘电阻不低于(  )。

- 0.5MΩ

- 1MΩ

- 2MΩ

- 答案:C

- 68. 低压开关设备的安装高度一般是(  )m。

- 0.8~1.0

- 1.1~1.2

- 1.3~1.5

- 1.6~2.0

- 答案:C

- 69. 两个正弦量为1-36319014+120*)V,u-3656n(628+30*)V,则有()。

- u1超前u290°

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568016050020006024