温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 有两个空载放大倍数相同，输入和输出电阻不同的放大器甲和乙，对同一信号源进行放大，在负载开路的情况下，测得甲的输出电压小，这说明甲的(  )

- 输入电阻大

- 输入电阻小

- 输出电阻大

- 输出电阻小

- 答案:B

- 2. GW4-110型隔离开关操作时，操动机构的交叉连杆带动两个绝缘支柱向相反方向转动(  )角度，闸刀便断开或闭合。

- 70°

- 80°

- 90°

- 120°

- 答案:C

- 3. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的( )。

- 线电压

- 相电压

- 线路电压

- 答案:A

- 4. 绝缘靴的主要作用是防止(  )对人体的伤害。

- 跨步电压

- 过电压

- 高电压

- 感应电压

- 答案:A

- 5. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如片内带锂电池的随机存储器(  )。

- EEPROM

- NVRAM

- FLASHROM

- EPROM

- 答案:B

- 6. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。

- 33

- 70

- 55

- 答案:A

- 7. 电流的符号为(  )。

- r

- i

- u

- p

- 答案:B

- 8. 在(  )，磁力线由N极指向S极.

- 磁体外部

- 磁场内部

- 磁场两端

- 磁场一端到另一端

- 答案:A

- 9. 感性负载并联电容器可以( )。

- 提高负载的功率因数

- 延长负载的使用寿命

- 提高电路的功率因数

- 提高设备利用率

- 答案:C

- 10. 平台的UPS的蓄电池应(  )检查一次。

- 每季度

- 每月

- 每周

- 每年

- 答案:C

- 11. 对(  )变压器，不论有无人员值班，都应每小时巡视一次。

- 自冷

- 强迫油循环水冷或风冷

- 干式

- 答案:B

- 12. 下列器件不属于变压器的是( )。

- 电压互感器

- 电流互感器

- 自耦调压器

- 电扇调速器

- 答案:D

- 13. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为( )。

- 防护装置

- 接地保护

- 屏护装置

- 答案:C

- 14. 中间继电器的基本构造(  )。

- 由电磁机构.触头系统灭弧装置.辅助部件等组成

- 与接触器基本相同，所不同是它没有主辅触头之分且触头对数多.没有灭弧装置

- 与接触器结构相同

- 与热继电器结构相同

- 答案:B

- 15. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。

- W型半导体

- U型半导体

- P型半导体

- N型半导体

- 答案:D

- 16. 在并联运行的同一电力系统中，任一瞬间的(  )在全系统都是统一的。

- 电压

- 频率

- 波形

- 答案:B

- 17. 电焊机焊接用的电缆{焊把线}应采用绝缘完好的YHH型橡胶铜芯软电缆，根据不同的容量选择合适的截面积，其长度一般不超过(  )。

- 10m；

- 15m；

- 20m；

- 30m；

- 答案:D

- 18. 常用的电压互感器接线方式有星形接线.(  ).开口三角形接线等。

- 三相电流完全星形接线

- 两相电流不完全星形接线

- V-V接线

- 答案:C

- 19. 在三相四线配电系统中，N表示(  )。

- 相线

- 中性线

- 保护零线

- 保护地线

- 答案:B

- 20. 纯电容元件在电路中(  )

- 储存

- 分配

- 消耗

- 答案:A

- 21. 若电路中某元件两端电压u=100sin(100nt+50°)V,电流1=10sin(100nt+140°)A,则该元件是(  ).

- 电阻

- 电感

- 电容

- 阻容

- 答案:C

- 22. 高压电力电缆的基本结构分为(  )。

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.保护层

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.凯装层

- 线芯（导体）.绝缘层.防水层.保护层

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.隔热层

- 答案:A

- 23. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(  )。

- 短路

- 漏电

- 电压太高

- 答案:A

- 24. 低压带电线路电杆的工作，作业人员活动范围及其所携带的工具.材料等与低压带电导线的最小距离不得小于(  )。

- 0.5m；

- 0.6m；

- 0.7m；

- 0.8m；

- 答案:C

- 25. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(  )。

- 隔离体

- 绝缘瓶

- 绝缘子

- 答案:C

- 26. 照明灯具的螺口灯头接电时，(  ).

- 相线应接在中心触点端上;

- 零线应接在中心触点端上;

- 可任意接;

- 相线，零线都接在螺纹端上.

- 答案:A

- 27. 起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用(  )。

- 定子接三相调压器法

- 转子串起动电阻法

- 定子串起动电阻法

- 转子串频敏变阻器法

- 答案:B

- 28. 任意对调(  )电源线，就可以使旋转磁场反转，就可以实现改变三相异步电动机旋转方向的目的。

- 一根；

- 两根；

- 三根；

- 没有要求；

- 答案:B

- 29. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。

- 符合标准

- 符合习惯

- 符合行规

- 答案:B

- 30. 单相电容起动异步电动机，工作绕组和起动绕组在空间上互差(  )电角。

- 45°

- 60°

- 90°

- 180°

- 答案:C

- 31. 磁力线集中经过的路径叫(  )。

- 磁通

- 磁路

- 磁密

- 磁场

- 答案:B

- 32. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。

- KM

- KT

- KA

- 答案:B

- 33. 我国110kV及以上的电力网都采用中性点(  )接地。

- 不

- 直接

- 经消弧线圈

- 经电抗器

- 答案:B

- 34. 配电设备停电检修时，应运用(  )。

- 电力线路第二种作业票

- 电力线路榜首种作业票

- 低压作业票

- 答案:B

- 35. 在并联的交流电路中，总电流等于各分支电流的( )。

- 代数和；

- 相量和；

- 总和；

- 方根和。

- 答案:B

- 36. 低压架空线路的零线应采用( )。

- 钢芯绞合线

- 铝绞合线

- 钢线

- 铜线

- 答案:A

- 37. 差动放大电路是为克服( )而设计。

- 截止失真

- 饱和失真

- 交越失真

- 零点漂移

- 答案:D

- 38. 中性点直接接地系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。

- 不变

- 升高

- 降低

- 答案:A

- 39. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。

- 电伤.电击

- 触电.电击

- 电伤.电烙印

- 答案:A

- 40. 空间电荷区是由(  )构成的。

- 电子

- 空穴

- 离子

- 分子

- 答案:C

- 41. 在10KV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(  )米。

- 1.0

- 0.5

- 0.7

- 答案:C

- 42. 在TN一C系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。

- PEN

- N

- PE

- 接地

- 答案:A

- 43. 电导的单位符号是(  )

- Ω

- s

- w

- 答案:B

- 44. 下列架空线路，(  )型的材质为钢芯铝绞线。

- lj

- gj

- lgj

- lhj

- 答案:C

- 45. 万用表不能直接测量的参数是(  )。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 电功

- 答案:D

- 46. 在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，我们把这个电位差叫做(  )。

- 电压

- 电源

- 电流

- 电容

- 答案:A

- 47. 负荷开关必须与( )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 48. 发光效率最低的灯泡是(  )。

- 白炽灯

- 荧光灯

- 高压水银灯

- 碘钨灯

- 答案:A

- 49. 不是按经济型数控机床按驱动和定位方式可划分的是(  )。

- 闭环连续控制式

- 交流点位式

- 半闭环连续控制式

- 步进电动机式

- 答案:A

- 50. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。

- 照明

- 动力

- 送电

- 感应

- 答案:C

- 51. 运行中的发电机功率因数不能超过(  )。

- 0.8

- 0.85

- 0.9

- 0.95

- 答案:D

- 52. 揺表的两个主要组成部分是手揺(  )和磁电式流比计。

- 电流互感器

- 直流发电机

- 交流发电机

- 答案:B

- 53. 干式变压器是指变压器的(  )和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。

- 冷却装置

- 绕组

- 分接开关

- 答案:B

- 54. 一台额定容量为100kVA的变压器，其额定视在功率应该(  )。

- 等于100kVA

- 大于100kVA

- 小于100kVA

- 等于√2倍

- 答案:A

- 55. 设三相异步电动机IN=10A，△形联结，用热继电器作过载及缺相保护。热继电器型号可选(  )型。

- JR16-20/3D

- JR0-20/3

- JR10-10/3

- JR16-40/3

- 答案:A

- 56. 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时，线圈产生的(  )不足触头分断。

- 涡流

- 磁力

- 热量

- 答案:B

- 57. 下列属于电工个人携带工具(  )。

- 钢锯

- 锉刀

- 皮尺

- 钢卷尺

- 答案:B

- 58. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.

- 0.5～1

- 1～2

- 3～4

- 5～10

- 答案:C

- 59. 载流导体产生的热量与电流平方成(  )

- 反比

- 正比

- 不成比例

- 答案:B

- 60. 下列(  )不属于高压基本绝缘安全用具

- 绝缘杆

- 绝缘夹钳

- 绝缘手套和绝缘靴

- 高压验电器

- 答案:C

- 61. 下列(  )不归于电力体系中的事端。

- 对用户少送电

- 电能质量下降到不能答应的程度

- 过负荷

- 答案:C

- 62. 在电路中,开关应操控(  )。

- 零线

- 相线

- 地线

- 答案:B

- 63. 关于高压电力线路,限时电流速断维护的动作时刻一般取(  )。

- 0.2s

- 0.5s

- 0.7s

- 答案:B

- 64. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。

- 单相三线制.三相四线制

- 单相三线制,三相五线制

- 单相网线制，三相五线制

- 答案:B

- 65. 避雷线在防雷保护中所起的作用是( )。

- 防感应雷

- 防高压雷电波

- 防直击雷

- 答案:C

- 66. 当电路为正序而负载为容性时，常用的无功电能表都会(  )。

- 转快;

- 转慢;

- 反转;

- 不转;

- 答案:C

- 67. 供电质量指(  )与供电牢靠性。

- 电能质量

- 电压质量

- 电流质量

- 答案:A

- 68. 电缆直流耐压试验中，读取泄漏电流应在0.25.0.5.0.75倍试验电压下各停留(  )时间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568102065133006046