# 电自动控制器 第 7 部分：

# 压力敏感电自动控制器的特殊要求， 包括机械要求

# 目	次

前  言	III

引  言	V

- 范围和规范性引用文件	1

- 规范性引用文件	2

- 术语和定义	2

- 一般要求	3

- 试验的一般说明	3

- 额定值	3

7 分类	3

8 资料	3

- 防触电保护	4

- 接地保护措施	4

- 端子和端头	4

- 结构要求	4

- 防潮及防尘	5

- 电气强度和绝缘电阻	5

15 发热	5

- 制造偏差和漂移	5

- 环境应力	6

- 耐久性	6

- 机械强度	7

- 螺纹部件及连接	8

- 爬电距离、电气间隙和穿通固体绝缘的距离	8

- 耐热、耐燃和耐漏电起痕	8

- 耐腐蚀性	8

- 电磁兼容性（EMC）要求——发射	8

25 组件	8

- 正常操作	8

- 电磁兼容性（EMC）要求——抗扰度	8

- 非正常操作	8

- 电子断开使用导则	8

附 录 H （规范性附录） 电子控制器的要求	10

H.3 术语和定义	10

      - 永久运行	10

      - 非永久运行	10

H.8 资料	10

H.12  结构要求	11

H.24  电磁兼容性（EMC）要求——发射	11

I

H.27  电磁兼容性（EMC）要求——抗扰度	11

附 录 AA （规范性附录） 周期数	15

AA.1  独立安装式控制器的周期数	15

AA.2  独立安装式控制器的周期频率	15

附 录 BB （资料性附录） 波纹管、布尔登管及类似元件用不锈钢	16

——GB/T 14536.1 电自动控制器 第 1 部分: 通用要求。目的在于总体规范电自动控制器产品要求。

——GB/T 14536.3 电自动控制器 第 3 部分: 电动机热保护器的特殊要求。目的在于规范电动机热保护器产品要求。

——GB/T 14536.4 家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊要求。目的在于规范管形荧光灯镇流器热保护器产品要求。

——GB/T 14536.6 电自动控制器 第 6 部分: 燃烧器电自动控制系统的特殊要求。目的在于规范燃烧器电自动控制系统的要求。

——GB/T 14536.7 电自动控制器 第 7 部分: 压力敏感电自动控制器的特殊要求,包括机械要求。目的在于规范压力敏感电自动控制器产品要求。

——GB/T 14536.8 电自动控制器 第 8 部分: 定时器和定时开关的特殊要求。目的在于规范定时器和定时开关产品要求。

——GB/T 14536.9 电自动控制器 第 9 部分: 电动水阀的特殊要求, 包括机械要求。目的在于规范电动水阀产品要求。

——GB/T 14536.10 电自动控制器 第 10 部分: 温度敏感控制器的特殊要求。目的在于规范温度敏感控制器产品要求。

——GB/T 14536.11 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求。目的在于规范电动机用起动继电器产品要求。

——GB/T 14536.12 电自动控制器 第 12 部分: 能量调节器的特殊要求。目的在于规范能量调节器产品要求。

——GB/T 14536.13 电自动控制器 第 13 部分: 电动门锁的特殊要求。目的在于规范电动门锁产品要求。

——GB/T 14536.15 电自动控制器 第 15 部分: 湿度敏感控制器的特殊要求。目的在于规范湿度敏感控制器产品要求。

——GB/T 14536.16 电自动控制器 第 16 部分: 电起动器的特殊要求。目的在于规范电起动器

——GB/T 14536.17 电自动控制器 第 17 部分: 自动电动气流、水流和水位传感控制器的特殊要求。目的在于规范自动电动气流、水流和水位传感控制器产品要求。

——GB/T14536.23 电自动控制器 第 23 部分: 电子传感器和传感元件的特殊要求。目的在于规范电子传感器和传感元件产品要求。

——GB/T 14536.24 电自动控制器 第 24 部分: 行程敏感控制器的特殊要求。目的在于规范行程敏感控制器产品要求。

——GB/T 14536.25 电自动控制器 第 25 部分: 电流敏感控制器的特殊要求。目的在于规范电流敏感控制器产品要求

# 电自动控制器 第 7 部分：

压力敏感电自动控制器的特殊要求，包括机械要求

- 范围

GB/T 14536.1-2022中的该章，除下述内容外均适用：

代替：

本文件适用于最小额定表压力为-60 kPa、最大额定表压力为4.2 MPa的压力敏感电自动控制器， 是在家用和类似用途设备上、设备内或附在设备上使用的，也包括加热、空调和类似的应用，这些设备可以是使用电、燃气、油、固体燃料、太阳能等或它们的组合能源。

注 ：本文件使用的“设备”一词包含“器具和设备”。

本文件也适用于作为控制系统一部分的单体压力敏感控制器或与带有非电输出的多功能控制器机械地组合在一起的压力敏感控制器。

用于公共场所，例如给商店、轻工业和农场中由非专业人员使用的设备，其使用的压力敏感电自动控制器也包括在本文件范围内。

本文件不适用于专门用于工业用途的压力敏感控制器，除非设备标准中明确提及。

  - 代替：

本文件适用于压力敏感电自动控制器固有的安全，也适用于与设备保护有关的操作值、操作程序，还适用于在家用和类似用途设备上、设备内或附于设备上使用的压力敏感电自动控制器的试验。

本标准也适用于低复杂度安全相关压力传感控制和系统的功能安全。本文件也适用于GB 4706.1范围内的器具所使用的压力敏感控制器。也可见附录J。

  - 代替：

本文件适用于电气或机械操作的、响应或控制压力或真空的电自动控制器。

  - 不适用。

  - 代替：

本文件也适用于在电气上和/或机械上与压力敏感控制器相结合的人工控制器。

注： 不构成自动控制器组成部分的人工开关的要求包含在GB/T 15092.1。

  - 代替：

本文件适用于额定电压不超过690V a.c.或额定电压不超过600V d.c.的压力传感控制器。

  - 代替：

如果压力敏感控制器的自动动作的响应值取决于将其安装在设备中的方法，则本文件不考虑此响应值。如果响应值对用户保护或周围环境具有重要目的，则应适用相应设备标准中定义的值或制造商确定的值。

  - 代替：

本文件也适用于装有电子装置的压力敏感控制器，其要求包含在附录H中。

本文件也适用于装有NTC或PTC热敏电阻的压力敏感控制器，其要求包含在附录J中。增加条款：

  - 本文件包含对压力敏感控制器电气性能的要求和影响其预期操作的机械性能的要求。

注 ：19.101条款的规定因涉及气和/或油控控制器,目前正在考虑中，等待ISO 22967、ISO 22968及ISO 23550系列标准的审核或修订。

  - 通常这些压力敏感控制器是整体的、或装在设备内的、或预定整合到设备内或设备上的。当这

些控制器是独立安装时，其要求包括在本部分内。带线控制器不包括在本文件内。

- 规范性引用文件

GB/T 14536.1-2022中的该章均适用。

- 术语和定义

GB/T 14536.1-2022中的该章，除下述内容外均适用：

3.2 按用途分类的控制器的定义

增加：

3.2.101

## 限压器 pressure limiter

一种压力敏感控制器，它在正常工作条件下使压力保持低于或高于某一预先设定值，而且其中可以有由使用者进行设定的装置。

注： 限压器可以是自动或人工复位型。在电器设备的正常工作周期内不能进行逆向操作。

3.2.102

压力操作控制器 pressure operating control

一种压力敏感控制器，通常情况下设备预期在其所设定的高压、或低压、或高低压的限值下操作。

3.2.103

压力切断器 pressure cut-out

一种压力敏感控制器，其预定在设备的非正常操作条件下将压力保持在某一特定值之上或之下， 且其中不含有可由使用者进行设定的装置。

注：压力切断器可能有自动复位型或人工复位型；

压力切断器将提供2型动作；

压力切断器可以有一个可调节的止动键，由控制器制造商、设备制造商或安装者设定。

3.3 与控制器的功能相关的定义

增加：

3.3.101

压力介质 pressure medium

用以传递压力到压敏元件的介质。

注：在本部分中所用的压力介质是气体或液体。

3.3.102

## 压力差 differential pressure

系统中两点间，或两系统间，或一个系统与参考压力（如大气压力）间的压力之差。

注：例如节流孔管的上游侧和下游侧之间的静态压力差。

3.8 与控制器组件相关的定义

增加：

3.8.101

气 孔 vent

控制器工作时，排出或吸进空气过程中，从隔膜要与大气连通的一面（大气室）到大气环境的开孔。

- 一般要求

GB/T 14536.1-2022中的该章适用。

- 试验的一般说明

GB/T 14536.1-2022中的该章，除下述内容外均适用：

  - 试验条件

5.1.7 代替：

在8.2规定的、在第18章中使用的压力变化速率(例如α1、β1、α2、β2)V，应由制造商规定试验误差。

  - 试验说明

    - 增加：

5.3.1.101 附录AA的值适用于第18章中独立安装的压力敏感控制器的试验。整体式和装入式的控制器的值在相应的设备标准中规定。

- 额定值

GB/T 14536.1-2022中的该章适用。

- 分类

GB/T 14536.1-2022中的该章，除下述内容外均适用：

7.3.9 增加：

7.3.9.101 ——压力敏感。

7.4.3 增加：

7.4.3.101 对于敏感动作，不应有由于敏感元件本身或与其相连的分断装置部件泄漏而引起的操作值的增加(2.N 型)。

7.8.3 代替：

独立安装式控制器或与使用非电能源系统整装或组装在一起的控制器。

- 资料

GB/T 14536.1-2022中的该章，除下述内容外均适用：

表 8.2

| 资 料 | 章、条 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 修改：用下列内容代替以下相对应的各项： |  |  |
| 6 控制器使用目的 | 3.2.101，3.2.102， 3.2.103，5.3.5，7.3 | D |
| 26 每种人工动作的起动周期数（M） | 7.10，附录AA | X |
| 27 每种自动动作的自动周期数（A） | 7.11，附录AA | X |
| 34 不适用 |  |  |
| 44 不适用 |  |  |
| 48 操作压力（或压力） | 3.3.11，16，19 | D |
| 增加下列项目： |  |  |
| 101 压力介质 | 3.3.101 | X |
| 102 操作偏差 | 3.3.26 | D |
| 103 最大工作压力 | 3.3.29 | D |
| 在表8.2注d中增加：对于压力敏感控制器，起动量的限值或由器具制造商根据适用的家用器具标准的第二部分进行规定，或由压力敏感控制器制造商声明（见18.7和18.8）。 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575220020220011101