# 电气设备交接试验记录

### Electrical Equipment Turnover Acceptance Test Log

#### 试验单位名称:

CI:

#### （试验专用章）

CI Stamp:

#### 试验负责人:

CI Manager:

#### 年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J502

位号 Tag No.

交流电动机试验记录

AC Motor Test Record

名称 Description

工 程 名 称 ： Project Description: 单元名称：

Unit Description:

型号

Type

定子电压

a

te	Stator Voltage

l	定子电流

额定功率

Rated Power

V	转子电压

Rotor Voltage

转子电流

kW	转速

Speed

V	绝缘等级

Insulation Class

制 造 厂

r/min

pem aN牌铭

si

阻 ecn电 at

流 se 直 R

C

D

Stator Current

接	线

Wiring

频	率

Frequency

防爆等级

Anti-explosion

定子绕组相别

Stator Winding Phase

直流电阻（）

DC Resistance (  )

转子绕组相别

Rotor Winding Phase

A	Rotor Current 功率因数Power Factor

Hz	效率

Efficiency

合格证号

Certificate No.

A	Manufacturer

出厂日期

Ex-work Date

出厂编号

Ex-work No.

各相电阻差(％) 温度（℃） Differential Resistance Temperature between Phases (%)

——

直流电阻（）

DC Resistance ()

绕 组 项 列

项目 Item	直流耐压 DC Voltage Resistance

t	Winding No.

绝缘电阻(M)

吸 收 比

交流耐压(kV)

电压（kV）

电流(μ A)

i

seT no

t

g	A·B·C–E i

Insulation Resistance

Absorption	AC Voltage

Resistance

Voltage (kV)

Currnet μ( A)

n

u

绕 iW

n

la	组 d

n

s

I	子

at

S

t

验	定 ro 试

缘

A–B·C·E

B–C·A·E C–A·B·E

绝

tn em

备 piu

设 qE

r

属 y

l

附 ai

ix uA

i

c

u

no 论 s 结 l

o

n

C

注 skr 备 am

eR

转子绕组 Rotor Winding

温 度	(℃)Temperature

名	称

Description

可变电阻器

Variable Resister

启动电阻器

Start Resister

灭 磁 电 阻 器

Demagnetization Resister

项	目 Item

绝缘电阻(M) 直流电阻() 温度（℃） Insulation DC Resistance Temperature Resistance

各项泄漏电流差（％）

轴承绝缘电阻

Insulation	M Resistance for

Bearings

审核人 Approved by：

试验人 Tested by：

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J503

## 直流电机试验记录

DC Motor Test Log

工 程 名 称 ： Project Description 单元名称：

Unit Description

位号 Tag No

型	号

Type

额定电压

额定功率

Rated Output

V 励磁电压

名称 Description

kw

V

额定转速

Rated Speed

制 造 厂

r/min

牌 al

etP

铭 em

aN

Rated Voltage

额定电流

Rated Current

励磁方式

Excitation Mode

防爆等级

Explosion Class

Excitation Voltage

A 励磁电流

Excitation Current

工 作 率

Efficiency

合格证号

Cert No.

Manufacturer

A	出厂日期

Ex-work Date

%	出厂编号

Ex-work SN:

si流

R

阻 ecn 电 at 直 se

C D

绕组、设备名称 Winding,

Equipment Description

直流电阻（）

DC Resistance

励 磁 绕 组

Excitation Winding

励磁变阻器

Excitation Resistance Regulator

温度（℃）

Temperature

缘 lu

阻 no电 ita

n

绝 s

I

ecn

si

at

e

s R

绕组、部件名称Winding, Component Description

绝缘电阻（）Insulation

Resistance ()

电枢和补偿极Armature and Compensation Pole

励磁绕组	励磁回路	温度（℃）

Excitation Winding Excitation Circuit	Temperature

e

l

查 no检 itc 线 n 接 oC性 e 极 oP

kce hC

绕组、部位名称

Winding and Position

极性及接线检查

Polarity & Wiring Check

电枢和补偿极Armature and Compensation Pole

励磁绕组间

Excitation Winding

电枢和励磁绕组接线Armature and Excitation Winding Wiring

炭刷中性位置检查

Carbon Brush Central Position Check:

e	电	压（V）

o

性 da特 L

ar

o

载 oN空 r 机 t 电 en 发 eG

sci  irca

ts

et

ra

hC

升 sae 上 rc

nI

降 s

e

ae

下 rc

eD

Voltage

励磁电流(A) Excitation Current

电	压（V）

Voltage

励磁电流(A) Excitation current

e

st	稳定在 Stable At

车 T	电机温度

负荷下电流 Ampere under certain loads:	Ａ 轴承温度	环境温度

t

试 ro

oM

Motor Temperature:

℃	Bearing Temperature:	℃	Ambient Temperature:	℃

试车时间 Test Duration	h

i

c

u

on 论 s 结 l

o

n

C

试车日期 Test Date:

注

备 em

m oC

审核人 Approved by：

试验人 Tested by：

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J504

位号

电力变压器试验记录

Transformer Test

### Record

名称 Description

工 程 名 称 ： Project Description: 单元名称：

Unit Description:

etalP

em

aN

牌铭

型号 Type

阻抗电压Impedance voltage

接线组别

Wiring group

温	升

Temperature rise

额定容量

Rated Capacity

％	额定电压

Rated voltage

额定电流

Rated current

℃	冷却方式

Cooling mode

一次侧直流电阻（）

kVA kV A

制 造 厂

Manufacturer

出厂日期

Ex-work date

出厂编号

Ex-work SN

重	量

Weight

二次侧直流电阻

ce	Primary side DC resistance ()

Secondary DC resistance

si

nat

e

s

r C D

阻电流直

分接开关位置

Tap position A —

- —

- —

误差(％)Error

温度(℃)Temperature

接线

Wiring a —

- —

- —

—

—

电阻值() Resistance

分接开关位置

Tap position

铭牌变比	实测变比 Actually measured ratio	变比误差（％）Ratio Error 接线组别检查

Nameplate	Wiring group

ta

io	ratio

R

比压变

AB	BC	CA	AB	BC	CA

check

测 试 部 位

Test location

项	目 Item

直流泄漏电流

DC leakage current

介质损失角正切值 tgδ

n

e

stt

i

o

u

a

l

t	一次对二次、地

n

验

s	Primary to secondary / I		ground

试	二次对一次、地

缘	Secondary to primary /

绝	ground

温度（℃）Temperature

绝缘电阻

(M)

Insulation resistance

吸 收 比	交流耐压(kV) 电压(kV) 电流(μ A)

Absorption	AC dielectric	Voltage	Current ratio

(％)  Dielectric loss angle tangent

绝缘油击穿电压 Insulation oil breakdown voltage	绝缘油牌号 Insulation oil brand name kV

论结

no

C

注 ra

sk

备 m

eR

审核人 Approved by：

试验人 Tested by：

年(Y)

日(D)

月

(M)

SH 3503–J505

### 电压互感器试验记录

#### PT test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位(盘)号 Tag No

eta 牌 lp 铭 em

aN

型号 Type

额定容量 Rated capacity	VA

接线组别 Wiring group

出厂编号 Ex-work SN	A 相 Phase A

额定电压 Rated voltage

最大容量 Max. capacity

准确级次

Accuracy class B 相 Phase B

V

制造厂

Manufacturer

VA

出厂日期 Ex-work date C 相 Phase C

绝	缘	电	阻（M）

Insulation resistance

相别	一次对二次、辅	二次对一次、 辅助对一次、

交 流 耐 压

AC dielectric

介质损失角正切值

绝缘油击穿 电 压

Phase

助及地	辅助及地	二次及地

— 次	二 次 Dielectric loss

（kV）

Primary to	Secondary to	Aux to primary / （kV）	（V）

angle tangent

Insulation oil

u

ta

验 tse 试 tn缘 oi

绝 l

n

s

I

A B C

温度(℃)

Temp.

Secondary / aux.	primary / aux /	secondary /	Primary Primary	tgδ(％)

/ ground	ground	ground

—

breakdown voltage

—

阻 C

g

电 D

i

c

流 n e

i

直 dn  na

is

组 w ts

r

e

绕 y 次 am r一 irP

相别

Phase A B

C

直流电阻（）DC resistance

温	度（℃）

Temperature

别

线

组	dna

接	i

查 no

或	z

检 ta

a

ir

o

性	l

极	P

kcehcp

r

uo

g

ri

gni

w

一次对二次侧变比 Primary-to-secondary ratio	一次对辅助侧变比 Primary-to-aux ratio

相别	铭牌变比

实测变比	实测变比

变

" oi 压 taR

Phase

A B C

Namepl at e ratio

Actu all y measu red ratio

误差 (%)	铭牌变比

Error	Namepl at e ratio

Actu all y measu red ratio

误差(%)

Error

| 空载电流： | A 相 | A | B 相 | A | C 相 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No-load current: | Phase A |  | Phase B |  | Phase C |  |

SH 3503–J506

### 电流互感器试验记录

论结

no

C

备 am

eR

审核人 Approved by:

注

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

CT test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位(盘)号 Tag No

型号

Type

额定二次负荷	VA

Rated secondary load

| 额定电流 | A |  |  | 制造厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rated current |  |  |  | Manufacturer |  |  |
| 准确级次 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| Accuracy class |  |  |  | Ex-work date |  |  |
| 出厂编号 Ex-work SN |  |  | A 相Phase A | B 相 Phase B |  | C 相Phase C |
|  | 绝 | 缘 | 电 阻（M） | 交 流 | 耐 压 |  |

eta 牌 lp 铭 em

aN

Insulation resistance (M)

相别	一次对二次及	二次(	)级对	二次(	)级对

AC dielectric

介质损失	绝缘油击角正切值		穿电压

Dielectric	（kV）

Phase

地	一次及地	一次及地

一次(kV)	二次(V)	loss angle Insulation oil

绝 al

s

t 验 et 试 no 缘 it

us

nI

A B C

温度(℃) Temp.

Primary to		Secondary ( )	Secondary ( )	Primary Secondary		tangent	breakdown Secondary /	stage to primarystage to primary		tgδ(％)		voltage

ground	/ ground	/ ground

—	—

i

ta

kc 查 eh 检 cn 性 oi

极 z

p

和 ra 比 lo

a

o

流 dn变

t

i aR

相	别

Phase A

B

C

级	别

Class

级 Class 级 Class 级 Class 级 Class

级 Class

级 Class

铭牌变比

Nameplate ratio

实测变比	误差(％)	极 性 检 查

Actually measured	Ratio	Polarization check ratio

论结

no

C

注备

R

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年 (Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J507

t

位(盘)号 Tag No e	型号 Type

a

## 断路器试验记录

CB test record

名称 Description

额定电压 Rated voltage

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

V	额定电流 Rated current	A

牌 lp

铭 em

额定断流容量 Rated interruption capacity

kA	操动机构型号 Type of actuator

Na	制造厂 Manufacturer

出厂日期 Ex-work date

出厂编号 Ex-work SN

分闸状态 Open status

合闸状态 Close status

介质损耗角正切值 tgδ (%)

绝缘油击

相别	绝缘电阻	交流耐压

绝缘电阻

交流耐压

Dielectric loss angle tangent

穿强度

st	Phase

(M)

Insulation

（kV）

（M）

Insulation

（kV）	进 线 侧	出 线 侧

（kV）

Insulation oil

i

n

n

u

a

验 et试 o 缘 t 绝 l

s

I

resistance

A B C

AC dielectric

resistance

AC dielectric Incoming side Outgoing side dielectric strength

绝缘拉杆的绝缘电阻 Insulation resistance of insulating tie-rod:	M

is

阻 ec 电 na路 ts

回 er

r

电 tiu 导 c

iC

相别

Phase A B

C

主触头

(μ ) Main contact

灭弧触头

(μ ) Arcing contact

tse

io

tl

C

验试圈线

名	称

Description

合闸接触器

Closin g cont act

合闸线圈

Closin g coi l

分闸线圈

Openin g coi l

项目 Item

直流电阻()		绝缘电阻(M) DC resistance	Insulation resistance

i

i

sc ts re

a

性 tc

l

h

n

c

特 ra 械 c 机 a

i

e

h

a c M

分闸(ms)Opening

时 间	同期性

Time	Synchronism

时 间

Time

合闸(ms)Closing

同期性	弹 跳

Synchronism	Bouncing

分闸速度 ( m/s) Openin g sp eed

合闸速度 ( m/s) Closin g sp eed

操作类别

Type of operation

操作线圈端钮电压（V）	操作次数

Operation coil end button voltage	Number of operations

动	作	情	况

Actions

验 tse 试 tn动 oit操 are

pO

l

i

no 论 su 结 cn

oC

注 skr 备 am

eR

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:	年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J508

电力电缆试验记录

Power cable test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

电缆编号

Cable No

电缆起点

Cable start point

长	度

Length

m	电缆终点

Cable end point

型	号

规

格

牌 alp铭 em

aN

et

Type

制 造 厂

Manufacturer

Specification

出厂日期

Ex-work date

额定电压

Rated voltage

kV

试验部位

阻电缘绝

no  ec	Test location

A—B、C、E（O）	B—C、A、E（O)

C—A、B、E（O）

it	n

温度(℃)

Temperature

us	is	绝缘电阻（M

nI	er

）

Insulation resistance

试验电压

（kV）

泄

漏

电

流（μA）

tn	Unbalance factor

Test voltage

时间(min)

Time

Leakage current

A—B、C、O

B—C、A、O

C—A、B、O

泄 漏 电 流

不平衡系数

Leakage current

em

量 aem

s

测流

电 r

漏 uc

泄 eg

及 ak压耐流 a 直

d

C

D

查

检 hc

位 es

相 ahP

论结

no

C

注

备 am

eR

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)	日(D)

SH 3503–J509

并联电容器试验记录

Parallel capacitor test

record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位号 Tag No

电容器数量

Number of capacitors

接 法

Connection method

型号 Type

额定电压

Rated voltage

V

频 率

Frequency

Hz

牌 lp 铭 em

aN

容量

Capacity

标称容量

Nominal capacity

kvar

μF

制 造 厂

Manufacturer

出厂日期

Ex-work date

相	别	和	组	别

绝	缘	电	阻（M）

交	流	耐	压（kV）

Phase and group	Insulation resistance (M)	AC dielectric (kV)

验

试 no

t

缘绝

I

验试闸合

er	次

电流（A）

各相电流差 ( ％ )

us	Circuit

序

Current

Differential

熔断器情况

ol	t	Order

A	相

击

ct	se	Phase A

B	相

Phase B

C	相

Phase C

resistance between phases

breaker

冲 pm

ca	t

I

第 一 次

First time

第 二 次

Second 第ti三me 次Third time

论结

no

C

注备

R

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J510

阀式避雷器试验记录

Valve-type surge arrestor test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位（盘）号 Tag No

型号

额定电

压

Rated

V

牌 lp

eta	Type

制 造 厂

Manufacturer

铭 em

aN

组合方式(元件数×元件额定电压)

Combination (number of elements X rated voltage

出厂日期

Ex-work date

t

ner

电导电流（μ A）

Conductance current

uc

相别

Phase

出厂编号

Ex-work SN

绝缘电阻（M）

Insulation resistance

出厂值

ec

Ex-work

流电

nat	Value

cu	Value

实测值

Measured Value

kV

kV

非线性

系数α

Non-linearity factor

温度

（℃） Tempe ra-ture

导

电 oc

和 dn

A

阻电缘绝

si	B

sn	C

I

电 erf	y

放

ig

放电电压（kV）Discharging voltage

频 ew

-r	cn  ra

工 oP  q

eu  hcs

g 相别

id

n Phase

出厂编号

Ex-work SN

绝缘电阻 (M ) Insulation resistance

第一次	第二次	第三次

First time	Second time	Third time

平均值

Average

A

B C

A

B

C

座 arf

em

基 es

aB

相别 Phase

基座绝缘电阻（M）

Base frame insulation resistance

放电记录器动作情况

Actions of discharge recorder

论结

no

C

注 ra

sk

备 m

eR

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年 (Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J511

氧化锌避雷器试验记录

Zinc oxide surge arrester test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

型号 Type

制造厂 Manufacturer

额定电压 Rated voltage

kV

出厂日期 Ex-work date

75％U 时的

盘	号

相别

Phase

出厂编号

Ex-work SN

绝缘电阻（M）

Insulation resistance

直流1mA 时

直流电压U

1

（kV）

运行电压下持续电流

Sustained current under operation voltage

Panel No

出厂值

Ex-work value

实测值

Measured value

DC voltage (with 1mA DC current)

1

泄漏电流

（μ A） Leak current

with a U of

电

压

电	流

75%

1

（kV）

Voltage

（μ A）

Current

A

B C A B C A B

C

A B C A B

C

论结

no

C

注 ra

sk

备 m

eR

审核人	Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J512

交流耐压试验记录

AC dielectric test

### record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

设备（系统）名称Equipment (system) description

型号、规格、数量Type, specification quantity

额定电压

（kV） Rated voltage

绝缘电阻	交流耐压	温	度

（M	）	（kV）	（℃）

Insulation	AC	Temperature

resistance	dielectric

结	论

Conclusion

注 ra

sk

备 m

eR

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J513

绝缘油试验记录

Insulation oil test

record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

充油设备名称

Oil Filling Equipment Description

充油设备电压

Oil Filling Equipment Voltage

kV

温 度

Temperature

℃

油	别

牌	号

五次油击穿电压及平均值（kV）

Five breakdown voltages and their average

验试

tse	Oil type

结	论

th	1

Brand

Results

2	3	4	5

度强 s 气电

E

贴分析试验报告或填写报告单号（仅作电气强度试验时，以下空白。）

Paste analysis test report or fill in report sheet No (When it is used for electric strength test only, the following cell is left blank).

审核人 Approved by:

试验人 Tested By:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J514

电流(压)继电器

试验记录

Current (voltage) relay test record

工程名称

Project Description： 单元名称

Unit Description：

盘号 Panel No.

原理图上符号

Symbols on principle drawings

型号 Type

额定值 A（V）Rated value

调整范围 A（V） Adjustment range

线圈接法

Coil connection method

制造厂 Manufacturer

出厂编号 Ex-work SN

出厂日期 Ex-work date

） ec

na

线圈对地

Coil to ground

M

（阻电缘绝

se	)

rn	M

oi	(

接点对地

Contact to ground

lu	线圈对接点

sn	Coil to contact

I

整定值 A（V）

Setting

验 hc

检 tn

动作值 A（V）

Activation value

点 io

定整

p	返回值 A（V）

g

ni	Return value

te

S

返回系数

Return factor

冲	击	试

验

以

结果正常

A（V）冲击后，

以

A（V）冲击

以

A（V）冲击

Impact test

Function normally after being impacted with

A (V)

后，结果正常

Function normally after being impacted with

A (V)

后，结果正常

Function normally after being impacted with

A (V)

结

论

Conclusion

备

注

Remarks

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

GL

SH 3503–J515

型电流继电器试验记录

GL current relay test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

盘号 Panel No

型号 Type

制造厂 Manufacturer

出厂编号 Ex-work SN

原理图上符号 Symbols on principle diagram

电流范围 Current range

出厂日期 Ex-work date A 相 Phase C

A

A 相 Phase A

时间范围 Time range

C 相 Phase C

s

绝 缘 电 阻（M）

Insulation resistance

线圈对地

Coil to ground

接点对地

Contact to ground

线圈对接点

Coil to contact

C 相 Phase C

线圈对地

接点对地

Coil to ground

Contact to ground

线圈对接点

Coil to Contact

元 应 件感

gn  tn

is	em

ne  e

S le

整定插孔 位置

（A）

圆盘始动 电流

（A）

件

es

元 er

ael	tn

断 -k

em

速

ciu  e

el

Q

动作电流（A）

Operating

c返ur回re电nt 流（A） Return current 返回系数Return factor

整定值（A）

Setting

0.9 倍时动作情况

Action under

1.1 倍时动作时

间（s）

Action under

感应元件时间特性检验

Sensing element time characteristics check

动作电流（A）Operating current

整定值 Setting: 电流current

A	时间 Time

s

动作时间（s）

Pull-out time

A 相 Phase A

C 相 Phase C

动作时间（s）Pull-out time

动作电流(A)Operating Current

结论

Conclusion

审核人	Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J516

时间继电器试验记录

Time relay test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit Description：

盘号 Panel No

原理图上符号

Symbol on principle diagram

型号 Type

额定电压（V）Rated voltage

时间范围（s）Time range

线圈接法 Coil connection method

制造厂 Manufacturer

出厂编号 Ex-work SN

出厂日期 Ex-work date

） ec

M

（阻电缘绝

na

线圈对地

Coil to ground

se	接点对地

rn	Contact to ground

lu	线圈对接点

sn	Coil to contact

I

整定值（s）Setting

验

检 hc

ce	第一次 First time

间 em

eu

时 it

)s

la

作

动 -l

tuo	测

( 值 v

第二次 Second time

uP

实

us	第三次 Third time

M

平均值 Average

验 eh

kc

检 c

最小动作电压（V）

Minimum operating voltage

压 eg

电

atl	返回电压（V）

oV

Return voltage

结

论

Conclusion

备

注

Remarks

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J517

### 中 间 、 信 号 继 电 器 试 验 记 录

I n t e r m e d i a t e ,	s i g n a l	re l a y s	t e s t	re c o r d

工程名Project 单元名

Unit des

原理图上符号

盘 号	Symbol on

Panel No	principle diagram

型号

Type

额定值 V(A) 动作值 V(A) 返回值 V(A) Rated value	Action value	Return value

保持值 V(A) Retention value

动作时间(s)	返回时间(s)	直流电阻(	) Pull-out time		Return time	DC resistance

备注

Remarks

审核人 Approved by:	试验人 Tested by:	年(Y

第 18 页 共 75 页

SH 3503–J518

电 测 量 指 示 仪 表 检 验 记 录

E l e c t r i c	i n s t r u m e n t	t e s t	r e c o r d

工程名称

Project 单元名称Unit desc

仪表名称

Description

盘	号

原理图上符号

Symbol on principle diagram

型 号

Type

量 限

Range

准确度

Accuracy

制	造	厂

Panel No

Manufacturer

出 厂 编 号

Ex-work SN

第 19 页 共 75 页

审核人 Approved by:

试验人 Tested by:

第 20 页 共 75 页

SH 3503–J519

### 零序保护系统试验记录Zero-sequence protection system test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

f

r

n

器 rem感 ro 互 s

a

T

电 le

器 ya继 R

n

ec a

盘	号

Panel No

型 号

Type

制 造 厂

Manufacturer

出厂编号

Ex-work SN

型 号

Type

制 造 厂

Manufacturer

出厂编号

Ex-work SN

互感器二次线圈对地Transformer secondary coil to ground

线圈对地

M ts

阻 ise 电 rn缘 oi

绝 ta

n

u

l s I

c

s

e

验 tse 试 tno 作 it 动 a 统 m

y

系 t

S

y l R

e

a

器电继

r

e

a

tn 流 r 电 uc次 yr一 m

irP

l

ya eR

器电继

Winding to ground

接点对地

Contact to ground

线圈对接点

Coil to contact

整定值（A）

Setting

动作值（A）

Action value

刻度值（mA）

Scale value

动作值（mA）

Action value

结	论

Conclusion

注 skr 备 am

eR

审核人 Approved by:	试验人 Tested by:	年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J520

### 接地电阻测量记录Grounding resistance measurement record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

施	工	图	号

Construction Drawing No.

测量仪表及方法Measuring instrument and methodology

序 号	测量位置

Measuring

SN	position

接地电阻(	) Grounding resistance

测量日期Measuring date

当天湿度Humidity for current date

前 三 天 天 气 情 况Weather conditions three days before

t

e

o

dr c r ne

录 me

记 ru

量 sa 测 em

地 si

阻 ecn 电 at

g

r

接 se

i

n

dn

uo

rG

gni

wa

rd

eht

置 ni

位 nw

s

it

n

h

量 o 测示 o 图 is

op

i

gn

ru

sa

eM

审核人	Approved by:	试验人 Tested by:	年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J521

### 试验记录

Test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

审核人	Approved by:

试验人 Tested by:

年(Y)

月(M)

日(D)

SH 3503–J521

试验记录

Test record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

审核人	Approved by:	试验人 Tested by:	年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J531

位号 Tag No

### 交流电动机安装检查及空载运行记录

AC motor installation inspection and no-load operation record

拖动机械名称 Trailer

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

eta 牌 lp 铭 em

aN

型号 Type

定子电压 Stator voltage 定子电流 Stator current 转速 Speed

额定功率 Rated output

V转子电压 Rotor voltage A转子电流 Rotor current

r/min绝缘等级 Insulation class

检查内容

Inspection contents

kW防爆合格证号

Explosion-proof certificate No.

V制造厂 Manufacturer

A出厂日期 Ex-work date

出厂编号 Ex-work SN

检查结果

Inspection results

ri

t

r

n

i

gni w st d a o

oM

线接及机动电

it

铭牌参数、防爆类型、级别、组别与设计相符

Nameplate parameters, explosion-proof type, class and group are in compliance with design.

接线盒内接线正确、紧固，绝缘件完好，电气间隙和爬电距离符合要求

The wiring inside the junction box is correct and tightened with the insulation elements being in good condition. Electric clearance and creepage distance comply with relevant requirements.

防爆接线盒的隔爆面及进线密封符合要求，螺栓和防松设施齐全

The explosion isolation surface of the explosion-proof junction box and the incoming line seal are in compliance with relevant requirements. Bolts and stop-fittings are complete.

电动机及其起动设备已按规定接地

Motor and starting equipment are grounded as specified.

测量定子绕组的绝缘电阻	M

Measure the insulation resistance of the stator winding.

集电环表面清洁、光滑，刷架、刷握及电刷安装符合要求

Collector ring surfaces are clean, smooth. The brush supports and handle are installed in accordance with relevant requirements.

轴承润滑脂（油）良好，充填适量

Bearing lubrication grease (oil) is properly filled and in good condition.

盘动转子灵活，无碰卡声

Turn the rotor to make sure that it can rotate freely without any hitting and seizing sound.

短路保护设备及整定值	A

Check the short-circuit protection equipment and setting.

过载保护设备及整定值	A

Check the overload protection equipment and setting.

r

cu	主回路绝缘电阻	M

Ci	Check the main circuit insulation resistance.

电

路	控制回路绝缘电阻	M

Check control loop insulation resistance

控制、保护和连锁回路模拟操作，其功能与设计相符

Conduct simulated operations on control, protection and interlocking circuits to make sure that their functions are in compliance with the design.

it

行 no

运 r

a

ep

载 od

-

l

空 ao

oN

i

c

u

no 论 s 结 l

o

n

C

e

注 kra 备 m

R

定子电流 Stator current 电机温度 Motor temp. 运行时间 Operation time

A	转子电流 Rotor current

℃	轴承温度 Bearing temp. h	运行日期 Operation date

A

负荷端	℃

Load end

环境温度 Ambient Temp.	℃

非负荷端	℃

No-load end

建设/监理单位 Owner / Supervision Unit	施工单位 Construction Unit

专业工程师 Discipline engineer

年(Y)	月(M)	日(D)

技术负责人 Technical responsible person:

质量检查员 Quality inspector:

班（组）长 Group leader:

年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J532

位号 Tag No

### 电 机 抽 芯 检 查 记 录

#### Motor rotor removal record

电机类型 Motor type

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

防爆合格证号 Explosion-proof Certificate No.

型号 Type

te

额定功率 Rated power	kW	制造厂 Manufacturer

牌 alp铭 em

aN

定子电压 Stator voltage

额定转速 Rated speed

V

r/min

额定电流 Rated	A current

绝缘等级 Insulation rating

出厂日期 Ex-work date

出厂编号 Ex-work SN

因 rof原 no芯 sa 抽 eR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

lav om er

检查内容	检查结果

Inspection contents	Inspection

铁心、轴径、集电环和换向器无伤痕和锈蚀

The core, shaft diameter, collector ring, and commutator are free from scars and rusts.

绕组绝缘层完好，绑线无松动

The insulation layer of the winding is in good condition and the bond wires are not loosing.

定子槽楔无断裂、凸出和松动，端部槽楔牢固

The rotor slots are free from cracks, projections and looseness. The end slots should be firmly secured.

转子平衡块紧固，平衡螺丝锁牢

The rotor balance block is tightened and the balancing screw is tightly locked.

风扇完好，方向正确

The fan is in good condition with correct rotation direction.

磁极及铁轭固定良好，励磁绕组紧固

The magnetic poles and yoke are properly secured and the excitation winding is tightened.

鼠笼式转子导电条和端环焊接良好，浇注无裂纹

The conductive bar of cage-type rotor is properly welded on end ring. The casting is free from cracks.

绕组连接正确，焊接良好

The windings are correctly connected and welding is well done.

轴承滚动体光滑，与内外圈接触良好，无松动、卡涩

The rolling part of the bearing is smooth and in good contact with the internal and external rings. There should be no looseness and seizure.

轴承内加入适量的润滑脂，一般是填满内部空隙的 2/3

Bearing should be filled with proper amount of grease, which normally takes 2/3 of the internal clearance.

内部清洁无杂物，通风孔无阻塞

Interior should be clean and free of foreign matters. Vents should be free from any blockage.

防爆电机隔爆面及密封衬垫符合要求，螺栓和防松设施齐全

The rupture surface and sealing gasket of the explosion-proof should comply with relevant requirements. The bolt and locking devices should be complete.

测量绝缘电阻、直流电阻符合要求

Measuring insulation resistance and DC resistance should be in compliance with relevant requirements.

no

论 isu 结 lc

C

注 ram备 eR

on

ks

建设/监理单位 Owner / Supervision Unit

施工单位 Construction Unit

专业工程师 Discipline Engineer:

年(Y)	月(M)	日(D)

技术负责人 Technical Responsible Person： 质量检查员 Quality Inspector：

班（组）长 Group Leader：

年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J533

### 电机干燥记录

#### Motor drying record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位号 Tag No	名称 Description

铭 牌 N a	m e

pl	ta

型号 Type

额定功率 Rated power

kW	转速 Speed

r/min

定子电压 Rotor

voltage

定子电流 Rotor current

接线 Wiring

频率 Frequency

V	转子电压 Rotor voltage

A	转子电流 Rotor current

功率因数 Power factor

Hz	效率 Efficiency

V	绝缘等级 Insulation rating

A	制造厂 Manufacturer 出厂日期 Ex-work date 出厂编号 Ex-work SN

i

gn

e

s

因 yr 原 dr 燥 of干 no

a

R

防爆等级 Explosion-proof rating

合格证号 Certificate No

法 g

燥 rD

方 niy

干

r

燥 录 iy 干 记 D

d h me

t

o

e

ng  roc	d r

| 开始时 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 结束时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间： | Y | M | D | H | M | End time | Y | M | D | H | M |

| Start |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥过程最高温度： Max temperature: 干燥后绝缘电阻及吸收比 | 定子 Stator | ℃ | 转子 Rotor | ℃ |

Insulation resistance and absorption ratio after dying.

测 试 部 位

Test position

测量时电机温度

定	子

Stator

转	子

Rotor

i

论 lcn  no

结 oC  su

（℃） Motor temperature during measurement

热态

Hot state

冷态

Cold state

R60″/ R15″

（M）

吸	收	比

R60″/ R15″

（M）

吸	收	比

e

注 kra 备 m

R

技术负责人：

Technical responsible person

质量检查员：

Quality inspector

班（组）长：

Group leader

年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J534

### 变压器安装检查记录

Transformer installation inspection record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位号 Tag No.

a

te	型号 Type

牌 l

名称 Description

额定容量 Rated capacity	kVA	制 造 厂 Manufacturer

p

铭 em

aN

额定电压 Rated voltage	kV 冷却方式 Cooling mode

额定电流 Rated current	A	总重量 Total weight	kg

检查内容 Inspection contents

出厂日期 Ex-work date

出厂编号 Ex-work SN

检查结果 Results

本体安装中心线、标高符合设计要求，顶盖沿气体继电器气流方向有 1％～1.5％的升高坡度

- The centerline and elevations for the installation of the transformer proper should be in compliance with design requirements. The top cover should be provided with a slope of 1%~1.5% going up along the gas

flow direction of the gas relay.

安装（不安装）滚轮就位后用制动装置（可拆卸的固定装置）固定

- After locating of the machine with the rolling wheel being installed (not installed), use the braking device (removable fixing device) to fix it.

- 散热器安装符合要求 Installation of radiator meets relevant requirements.

- 油路中全部阀门灵活、开闭正确，法兰处密封良好

All valves on oil line should be free to move and open and close correctly. Flanges are well sealed.

储油柜安装符合要求，油位指示真实油位，无假油位现象

- The installation of oil storage tank should be in compliance with relevant requirements. The oil level indicator should show the real oil level instead of false oil level.

- 瓷套管表面无裂缝及伤痕，清擦干净

The porcelain bushing surface should be free from any cracks or scars and should be cleaned.

- 充油套管安装正确，密封良好，油位指示正确

The oil-filling tube should be properly installed and sealed. The oil level indication should be correct.

- 压力释放阀安装及接线正确 Pressure relief valve installation and wiring are correct.

- 安全气道及防爆膜片安装正确 Safety gas channel and rupture disc should be properly installed.

吸湿器管路畅通，吸湿剂干躁、油封正确

- The piping for the humidity absorber should be smooth and the absorbent should be dry and the oil seal must be correct.

- 气体继电器、温度计试验合格，安装及接线正确

Gas relay and thermometers should be tested satisfactorily. The installation and wiring should be correct.

风扇电动机及叶片牢固，转动灵活，方向正确，无震动和过热现象

- Fan motor and blade should be secured and rotate freely in the correction direction. There should be no vibration and overheating.

- 电气线路排列整齐、防油，接线盒密封良好

Electric cables are arranged neatly and are oil-proof. The junction box should be well sealed.

- 绝缘油合格，注油至正确油位

The insulation oil should be qualified and oil should be filled up to the correct oil level.

- 接地线规格符合设计要求，连接可靠

Grounding wire size meets design requirements and the connection should be reliable.

- 分接开关位置已置	位	Tap switch is set at	position

17

i

c

u

no 论 s 结 l

o

n

C

注 skr 备 am

eR

整体密封检查无漏油及渗油

No oil leakage and seepage should be found during the integrated sealing check.

建 设 / 监 理 单 位 Owner / Supervision Unit	施 工 单 位 Construction Unit

专业工程师 Discipline Engineer：

年(Y)	月(M)	日(D)

技术负责人 Technical responsible person： 质量检查员 Quality Inspector：

班（组）长 Group Leader：

年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J535

变压器器身检查记录Transformer body inspection record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位号 Type

型号 Type

检查日期 Inspection date

总重量 Total weight	kg	制造厂 Manufacturer

a

牌 em et

铭 aN l

额定容量 Rated capacity	kVA

器身重量 Body weight	kg	出厂日期 Ex-work date

p 额定电压 Rated voltage	kV

油 重 量 Oil weight

kg	出厂编号 Ex-work date

器身温度 Body temperature	℃	环境温度 Ambient temperature	℃	相对湿度 Relative humidity		％ 器身抽出时间 Time when the	年		月	日	时	分	器身装入时间 Time when the	年	月	日	时		分

transformer body is withdrawn	Y e a r M o n t h	D a y	H o u r M i n.	body is installed back

Y e a r M o n t h	D a y	H o u r M i n.

检查内容 Inspection contents	检查结果 Result

  - 螺栓紧固，并有防松措施 Bolts should be secured with anti-loosing devices being installed.

铁芯无变形，铁轭与夹件、螺杆与夹件、铁芯间绝缘良好

  - The core should not be deformed and the insulations between the yoke and its clamp, between the screws and their clamps, and between cores should be good.

铁芯无多点接地，铁芯与油箱绝缘的变压器绝缘良好

  - The core should not have multi-grounding points. Transformer with insulation between the core and oil tank should have good insulation.

  - 绕组绝缘层完整，无缺损变位

The insulation layer of the winding should be complete and free from any damage.

  - 绕组排列整齐，间隙均匀，油路无阻塞

The windings should be arranged neatly with uniform clearances. The oil line should not be blocked.

绕组的压钉紧固，防松螺母锁紧

  - The compression pins for the windings should be tightly secured and the anti-loosing nut should be tightly locked.

引出线焊接良好，绝缘包扎牢固，绝缘距离合格，接线正确

  - The outgoing line should be properly welded and the insulation should be wrapped firmly. The insulation distance should be qualified and the wiring should be correct.

电压切换装置完好，各分接头与线圈的连接紧固、正确

  - The voltage switchover unit should be in good condition. Various taps and coils should be connected correctly.

电压切换装置各分接头用 0.05×10mm 塞尺检查，塞不进去

  - Various taps for the voltage switchover taps clearance should be checked with feeler gage to make sure that the feeler gage can not be inserted into the clearance.

有载调压切换装置的选择开关、范围开关接触良好，分接引线连接正确、牢固，切换开关部分密封良好，位置指示器指示正确

  - The select switch and range switch of the load ratio regulator should have good contacts. The tapping leads should be connected correctly and firmly. The changeover switch should be well sealed. The position indicator should have correct indications.

  - 防磁隔板完好且固定牢固

The magnetic isolation plate should be in good condition and should be fixed	firmly.

  - 油箱内清洁，无杂物 The internal side of the oil tank should be clean without any foreign matter.

  - 用合格的变压器油冲洗箱体及器身

The oil tank and transformer body should be flushed with qualified transformer oil.

no

结 ul

论 is

cn oC

ra

注 sk 备 m

eR

建 设 / 监 理 单 位 Owner / Supervision Unit

专业工程师 Discipline Engineer：

年(Y)	(M) 月	日(D)

施 工 单 位 Construction Unit

技术负责人 Technical responsible person： 质量检查员 Quality inspector：

班（组）长 Group leader：

年(Y)	月(M)	日(D)

SH 3503–J536

## 变压器干燥记录

Transformer Drying

Record

工 程 名 称 ： Project description 单元名称：

Unit description

盘位号 Tag No

型号

Type

名称 Description

相	数

Nr of Phases

冷却方式

Cooling mode

牌 al

etp

铭 em

aN

i

gn

e

s

因 yr 原 dr 燥 of干 no

a

R

额定容量Rated capacity

额定电压

Rated voltage

额定电流

Rated current

kVA kV A

接线组别

Wiring group

阻抗电压

Impedance voltage

温	升

Temperature rise

制 造 厂

Manufacturer

％	出厂日期

Ex-work date

℃	出厂编号

Ex-work

m

法 doh 方 te

r

燥 gn干 iy

D

| 开始时间： | 年 | 月 | 日 | 时 | 分； | 结束时间： | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start time: | Year | Month | Date | Hr | Minute; | End time: | Year | Month | Date | Hr | Minute |

y

录 dro 记 ce燥 rg

干 ni

干燥过程最高温度：油箱上层油温	℃

Max temperature:	Oil tank upper oil temperature

干燥后绝缘电阻及吸收比

Insulation resistance and absorption ratio after drying

测 试 部 位	一 次 对 二 次 及 地

Test position	Primary to secondary and ground

测量时变压器内温度

线圈最高:	℃

Max coil temperature

二 次 对 一 次 及 地

Secondary to primary and ground

Dr	Transformer

R	/ R

吸 收 比

R	/ R

吸 收 比

60″	15″

60″	15″

temperature during the measurement(℃)

热态	Hot state

冷态	Cold sate

i

c

u

on 论 s 结 l

o

n

C

（M）

Absorption ratio

（M）

Absorption ratio

注备

R

技术负责人：

Technical responsible person

质量检查员：

Quality inspector

班（组）长：

Group leader

年	月	日

Year	Month	Date

### 断路器安装调整记录

SH 3503–J537	CB installation adjustment

### record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位（盘）号 Tag No	名称 Description

牌 al

etp

铭 em

aN

断路器型号

CB type

操动机构型号

Type of actuator

电压等级	kV Voltage rating

出厂日期

Ex-work date

检查内容 Inspection contents

制 造 厂

Manufacturer

出厂编号

Ex-work SN

检查结果 Results

i

no

tc

I

查 ep 检 sn

i

装 no安 tal

sn

at

I

断路器、操动机构外观完好，附件、产品技术文件齐全

The CB and its actuator should be good in terms of its outer appearance.	The fittings and technical documents should be complete.

断路器、操动机构安装符合规范要求，安装牢固

The installation of CB and actuator should be in compliance with specification, and they should be firmly secured.

电气接线正确、可靠、接触良好，电缆管口密封

Electric wiring should be correct and reliable with good contact. Cable entries should be sealed.

操作灵活、可靠，分、合闸指示正确，转动部分涂以适宜的润滑脂

Operation can be freely and reliably done. The indications for opening and closing should be correct. The rotary parts should be applied with suitable grease.

绝缘件完整无损，表面清洁，油漆完整，相色标志正确，接地良好

The insulation parts are in good condition with cleaned surfaces and complete painting. Color identifications for phases should be correct and grounding should be properly done.

e

tn m

整 tsu

a

调 jd

装

安 noi

tal

sn

at

I

项目 Items

导电杆全行程（mm）Full stroke of the conductive bar

动触头插入固定触头深度（mm）

Depth that the movable contact goes into the fixed contact

合闸后的备用行程（mm）Backup stroke after closure

相间同时最大接入差（mm）

Maxim simultaneous switch-in phase-to-phase difference

弹簧缓冲器行程（mm） Spring buffer stroke

油缓冲器行程（mm） Oil buffer stroke

三相拐臂角度调整 Three-phase angle arm adjustment

A 相 Phase A

B 相 Phase B	C 相 Phase C

l

i

no 论 su 结 cn

oC

注 skr 备 am

eR

技术负责人：

Technical responsible person

质量检查员：

Quality inspector

班（组）长：

Group leader

年(Y)	(M)	日(D)

SH 3503–J538

### 隔离开关、负荷开关安装调整记录

Isolation switch and load switch installation adjustment record

工程名称

Project description： 单元名称

Unit description：

位号 Tag No	名称 Description

铭牌	开关型号 Breaker type	电压等级 Voltage level	kV	制造厂 Manufacturer Name

plate	操动机构型号 Actuator type	出厂日期 Ex-work date	出厂编号 Ex-work SN

检查内容 Inspection contents

开关、操纵机构外观完好，附件、产品随机技术文件齐全

The breaker and actuator should be visually in good condition, and the fittings and technical documents should be complete.

开关、操动机构安装牢固，水平、垂直、极间距离偏差符合规范要求

The breaker and  actuator  should be  installed  firmly.  The horizontal,	vertical and phase-to-phase deviations should be in compliance with relevant requirements.

安装在墙壁上的开关应用穿墙螺栓固定

The switches installed on the wall should be fixed with bolts that go though the wall.

on	传动装置安装正确，连接牢固，销钉齐全，拉杆应校直，弯曲时应与原杆平行

检查结果 Result

itce

查 ps

检 ni

装 no

安 ital

sn

at

I

The driving unit should be installed correctly and connected firmly. The screws should be complete, the tie-rod should be aligned and, when it is bent, it should be in parallel with the original rod.

传动装置与带电部分距离符合规范要求，有防止拉杆折断时触及带电部分的设施

The distance between the driving unit and the active part should conform to the requirements of relevant specification. There should have some facilities that can prevent contact with the active part in case that the tie-rod is broken.

开关操作灵活可靠，辅助开关动作及分、合指示正确，转动部分涂以适宜的润滑脂

The breaker can operate freely and reliably. The actions and open / close indications of the auxiliary breaker should be correct. The rotary part should be provided with suitable grease.

带有接地刀刃的开关，其闭锁装置动作灵活，准确可靠

For breakers with grounding switch, their locking device should be able to act accurately and reliably.

绝缘件完整无损，表面清洁，油漆完整，相色标志正确，接地良好

The insulation part should remain intact, its surfaces clean, and painting in good condition. The color identification should be correct, and the grounding should be well done.

n

t	项目 Items

e

A 相	B 相	C 相

Phase A Phase B Phase C

a

l

m 整 tsu 调 jd 装 an 安 oit

sn

at

I

三极不同时关合距离(mm)Three-poles asynchronous closure distance

用 0.05×10mm 塞尺检查接触面插入深度（mm）

Use 0.005x10mm feeler gage to check contact surfaces for insertion depth.

开断位置刀刃张开角度(°)	Opening angle at open position.

开断位置动静触头间最小净距（mm）

Min. net distance between moving and fixed contacts at open position

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/577063120031006045