公用设备工程师之专业案例（暖通空调专业）题库

第一部分  单选题(300题)

1、某小区锅炉房为燃煤粉锅炉，煤粉仓几何容积为60m3，煤粉仓设置的防爆门面积应是下列哪一项？
A.0.1～0.19㎡
B.0.2～0.29㎡
C.0.3～0.39㎡
D.0.4～0.59㎡

【答案】：D

2、容量700人的会议室，室内空气温度为20℃，室外空气温度为16℃。每人总发热量为110W，其中潜热量为30W，外围护结构损耗热量为7000W，所需通风量为下列哪一项？(  )
A.3～5kg/s
B.11.5～12.5kg/s
C.17～18kg/s
D.50～52kg/s

【答案】：B

3、某高层民用建筑地下室内走道长80m，宽2.5m，与走道相通的房间总面积960㎡，其中无窗房间300㎡，设固定窗房间500㎡，设可开启外窗房间160㎡。在设计走道排烟系统时其计算风量的排烟面积为(

)。
A.200㎡
B.1000㎡
C.500㎡
D.1160㎡

【答案】：B

4、条件同1题，如果送风量为0.33kg/s，试问送风含湿量为下列何值？
A.
B.
C.
D.

【答案】：A

5、某排烟系统负担3个防烟分区的排烟，各分区的面积分别为500，500，400㎡，则排烟风机的风量至少应为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

6、某蒸气压缩机制冷理论循环的冷凝温度为30℃，蒸发温度为-15℃，热力完善度为0.8，若制冷量为30kW，则冷凝负荷为(  )。
A.30kW
B.36.5kW
C.8.4kW
D.35.2kW

【答案】：B

7、燃煤热水锅炉的流量为96t/h，进出水温度为70℃/95℃，燃煤量为0.66t/h，煤的低位热值为19000kJ/kg，水的比热容取4.187kJ/(kg·℃)，锅炉热效率的近似值为(

)。
A.0.70
B.0.75
C.0.80
D.0.90

【答案】：C

8、某办公楼采用多联机空调方案，其室外机设置在屋顶，室内外机的高差为40m，单程配管长度为90m，根据产品资料查出性能系数的衰减系数为0.850选用室外机，制冷工况满负荷额定COP不应小于(  )。
A.2.8
B.3.0
C.3.3
D.4.0

【答案】：C

9、严寒地区A区的某10层矩形办公楼(正南北朝向，平屋顶)，其外围护结构平面几何尺寸为57.6m×14.4m，每层层高均为3.Im，其中南向外窗面积最大(其外窗面积为604.8㎡)，问该朝向的外窗及外墙的传热系数[W/(㎡.K)]应为多少？
A.
B.
C.
D.应进行权衡判断

【答案】：C

10、某风冷热泵冷热水机组，仅白天运行，每小时融霜两次。从其样本查得：制冷量修正系数为0.979，制热量修正系数为0.93，额定制热量为331.3kW，试问机组制热量约为下列何值？
A.292kW
B.277kW
C.260kW
D.247kW

【答案】：D

11、某低温环境试验室的最低温度为-45℃，其相邻的控制室中有一个观察低温试验情况的观察窗，控制室的设计参数为：干球温度25℃，相对湿度60%，气压按101.3kPa计算，观察窗内、外表面的表面传热系数均按8W/(㎡·K)计算，为了以最低成本保证观察窗的观察效果，其传热系数应为(  )。
A.2.00W/(㎡·K)
B.0.95W/(㎡·K)
C.0.50W/(㎡·K)
D.0.30W/(㎡·K)

【答案】：B

12、设某城市的供暖度日数(HDD18)为1950℃·d，空调度日数(CDD26)为200℃·d，某住宅需要进行节能综合指标的计算和判定，经计算供暖年耗电量为33.5kW·h/㎡，允许空调年耗电量为(  )。
A.26.8kW·h/㎡
B.30.1kW·h/㎡
C.29.OkW·h/㎡
D.31.2kW·h/㎡

【答案】：B

13、某洁净房间空气含尘浓度为0.5μm粒子3600个/m3，其空气洁净等级按国际标准规定的是下列哪一项？并列出判定过程。
A.4.6级
B.4.8级
C.5.0级
D.5.2级

【答案】：C

14、某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为：1)30mm厚混凝土板，导热系数1.28W/(m·K)；2)200mm厚通风架空层，封闭空气间层热阻值自上而下为0.20㎡·K/W，自下而上为0.17㎡·K/W；3)最薄30mm厚水泥砂浆找平层和找坡层，导热系数0.93W/(m·K)；4)100mm厚挤塑聚苯板，导热系数0.03W/(m·K)；5)150mm厚钢筋混凝土屋面板，导热系数1.28W/(m·K)。并已知：内表面传热系数8.7W/(㎡·K)，外表面传热系数23W/(㎡·K)，通风空气层内表面传热系数12W/(㎡·K)，保温材料导热系数的修正系数α=1.15。冬季传热系数为(  )。
A.0.26～0.28W/(㎡·K)
B.0.29～0.32W/(㎡·K)
C.0.33～0.35W/(㎡·K)
D.0.36～0.37W/(㎡·K)

【答案】：B

15、热水供热系统主干线比摩阻为60Pa/m，长度为2000m，局部阻力与沿程阻力的估算比值为0.6，热源内部损失为15m，最不利用户的内部阻力为5m，循环水泵的扬程不应小于(  )。
A.15m
B.19m
C.20m
D.39m

【答案】：D

16、某热水锅炉，进水温度为60℃(比焓251.5kJ/kg)，出水温度为80℃(比焓335.5kJ/kg)，测定的循环流量为120t/h，压力为4MPa。锅炉每小时燃煤量为0.66t，燃煤的低位发热量为19000kJ/kg，锅炉热效率为(  )。
A.75.6%～76.6%
B.66.8%～68.8%
C.84.7%～85.2%
D.79.0%～80.8%

【答案】：D

17、供暖热水采用快速式水-水换热器，已知热媒侧供回水温度为110℃/70℃，二次热水侧供回水温度为60℃/50℃，一、二次水同向流动与一、二次水逆向流动的换热温差分别为(  )。
A.32.7℃，27.9℃
B.30.0℃，30.0℃
C.27.9℃，32.7℃
D.35.0℃，35.0℃

【答案】：C

18、一层高6.5m的多层建筑物需设机械排烟房间的面积为105㎡，其排烟风机的风量不小于(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

19、重力回水低压蒸汽供暖系统，最远立管Ⅰ上有6个散热器，相邻立管Ⅱ上有6个散热器，每个散热器的散热量均为5000W，则立管Ⅰ和Ⅱ间凝水干管的管径应为(

)。
A.15mm
B.20mm
C.25mm
D.32mm

【答案】：C

20、R22中包含的氯原子数是(  )。
A.2
B.1
C.3
D.0

【答案】：B

21、北京某小区室外供热管网，DN200的供热管道采用岩棉保温，岩棉的导热系数为0.039W/(m·K)，该地区的热价为30元/GJ，下列哪个保温厚度合理？(  )
A.40mm
B.32mm
C.30mm
D.25mm

【答案】：A

22、某低温热水地板辐射采暖，供回水温度为60/50℃，热用户与热水供热管网采用板式换热器连接，热网供回水温度为110/70℃，该用户采暖热负荷为3000kW，供水温度及供回水温差均采用最高值，换热器传热系数为3100W/(m.℃)，求采用逆流换热时，所需换热器的最小面积。
A.23～25㎡
B.30～32㎡
C.36～38㎡
D.40～42㎡

【答案】：C

23、某商场的两管制定风量空调系统，设置粗效和中效过滤器，风管平均比摩阻按0.8Pa/m估算，局部阻力按沿程阻力的50%估算，风机总效率为65%，组合空调器的阻力为400Pa，送风口和回风口的阻力为30Pa，根据相关节能标准，空调风系统的作用半径不应大于(  )。
A.80m
B.150m
C.260m
D.320m

【答案】：D

24、3个除尘器分别具有60%，70%和80%的全效率，当将它们串联使用时，效率为(  )除尘器应放在前级，串联后总效率为(  )。
A.60%，97.6%
B.60%，95.8%
C.80%，97.6%
D.80%，95.8%

【答案】：A

25、某空调房间冷负荷142kW，采用全空气空调，空调系统配有新风从排风中回收显热的装置(热交换率η=0.65，且新风量与排风量相等，均为送风量的15%)。已知：室外空气计算干球温度33℃，比焓90kJ/kg；室内空气计算干球温度26℃，比焓58.1kJ/kg，当采用室内空气状态下的机器露点(干球温度19℃，比焓51kJ/kg)送风时，空调设备的冷量(不计过程的冷量损失)为下列哪一项？(

)
A.170～180kW
B.215～232kW
C.233～240kW
D.241～250kW

【答案】：B

26、按节能标准设计的集中热水采暖系统，设计供回水温差为25℃，室外供回水主干线总长度为1000m，循环水泵采用联轴器连接，水泵设计工况点的轴功率为12kW。该系统的建筑供热负荷约为下列哪一项？
A.2900kW
B.3000kW
C.3100kW
D.3200kW

【答案】：C

27、一空气调节系统的冷水管道，当供回水温度为7℃/12℃，所采用水泵的设计工作点的效率为68%时，符合节能设计标准的水泵设计扬程，最接近的应是下列哪一项？(  )
A.29m
B.32m
C.35m
D.38m

【答案】：C

28、某燃煤锅炉房有下列负荷(已经考虑了同时使用系数和计入管网的输送热损失)：1)散热器供暖系统(95℃/70℃热水)4MW；2)地板辐射供暖系统(50℃/40℃热水)4MW；3)空调系统(60℃/50℃热水)8MW；4)集中生活热水系统加热(0.5MPa蒸汽)5MW；5)空调加湿(0.2MPa蒸汽)2000kg/h；6)游泳池水加热等(0.2MPa蒸汽)3500kg/h。如果统一采用蒸汽锅炉，该锅炉房的蒸汽锅炉总蒸发量应该不小于(

)。
A.30t/h
B.32t/h
C.36t/h
D.40t/h

【答案】：C

29、某风机转速为2900r/min，若风机减振器选用金属弹簧型，减振器固有频率应为下列哪一项？(  )
A.4～5Hz
B.9～12Hz
C.18～21Hz
D.45～50Hz

【答案】：B

30、某厂房设计采用60kPa蒸汽采暖，供气管道最大长度为500m，选择供气管道管径时，平均单位长度摩擦压力损失值以及供气水平干管末端的管径，应是哪一项？
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

31、某采用集中送风热风供暖的民用建筑房间长宽各为60m、高7m，送风口高度3.5m。可以采用的最少送风射流数量为(

)。
A.两侧平行对送，每侧2股射流
B.两侧平行对送，每侧3股射流
C.单侧平行送风，每侧2股射流
D.单侧平行送风，每侧3股射流

【答案】：B

32、北京地区某冷库底层的冷却间，设计温度为-2℃，一面邻外墙，外墙的热惰性指标为3.50已知：北京地区的夏季空调室外计算温度为33.2℃，夏季空调室外日平均计算温度为28.6℃；夏季空调最热月14：00的平均相对湿度为64%(对应露点温度为21.1℃)，夏季空调最热月的平均相对湿度为78%(对应露点温度为24.4℃)，试问该外墙的最小总热阻是下列哪一项？(  )
A.0.20～0.23㎡·℃/W
B.0.30～0.33㎡·℃/W
C.0.36～0.39㎡·℃/W
D.0.40～0.43㎡·℃/W

【答案】：C

33、某风机转速为2900r/min，若风机减振器选用金属弹簧型，减振器固有频率应为下列哪一项？(  )
A.4～5Hz
B.9～12Hz
C.18～21Hz
D.45～50Hz

【答案】：B

34、某汽一水换热器的换热量为3000kW，一次热媒为表压为0.4MPa的饱和蒸汽(151.85℃)，二次热媒为95℃/70℃热水，设换热器的传热系数为2000W/(㎡·K)，水垢系数取0.9，所需要的换热面积为(

)。
A.22～23㎡
B.23～24㎡
C.24～25㎡
D.25～26㎡

【答案】：C

35、某高层写字楼地下1层内走道长65m，宽2m，与走道相通的房间总面积800㎡，其中无窗房间面积300㎡，设固定窗房间面积100㎡，设可开启外窗房间面积400㎡。欲设1个机械排烟系统，在不考虑划分防烟分区的情况下其排烟风量最小为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

36、某冷水系统有2台同型号的冷水机组，已知机组在100%负荷时的COP为5.7，50%负荷时的COP为6.7，当系统的负荷正好等于1台机组的额定负荷时，2台机组同时运行相对于1台机组运行的供冷节能率为(  )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.18%

【答案】：C

37、兰州某办公楼(形体系数为0.28的外墙)，按照《公共建筑节能设计标准》的规定进行改造，加贴膨胀聚苯板，原外墙为360mm黏土多孔砖[λ=O.58W/(m·K)]，内衬灰20mm[λ=O.87W/(m·K)]，则外墙所贴的膨胀聚苯板[λ=0.05W/(m·K)]的厚度至少应选下列何值？
A.40mm
B.50mm
C.60mm
D.70mm

【答案】：B

38、某工厂通风系统，采用矩形薄钢板风管(管壁粗糙度为0.15mm)，尺寸为120mm×190mm，测得管内空气流速为10m/s，温度100℃，该风管的单位长度摩擦压力损失为(  )(当地的大气压为82.5kPa)。
A.5.7～6.8Pa/m
B.5.1～5.6Pa/m
C.4.7～5.0Pa/m
D.3.7～4.6Pa/m

【答案】：A

39、某房间室内设计温度为20℃，相对湿度为60%，北面与室内温度为5℃的非供暖房间相邻，隔墙的面积为15㎡，传热系数为2W/(㎡·℃)，表面传热系数为8W/(㎡·℃)，该房间北面隔墙表面温度为多少？是否结露？(  )
A.16～17℃，不结露
B.16～17℃，结露
C.11～12℃，不结露
D.11～12℃，结露

【答案】：A

40、风机铭牌功率为40kW，用在大气压B=91.17kPa，温度t=20℃的地方，则风机功率变化为(

)。
A.增加1.6～2.0kW
B.增加3.8～4.2kW
C.减少1.6～2.0kW
D.减少3.8～4.2kW

【答案】：D

41、某商住楼，首层和2层是三班制工场，供暖室内计算温度16℃，3层及以上是住宅，每层6户，每户145㎡，供暖室内计算温度为18℃，每户住宅计算供暖热负荷约为4kW，2，3层间楼板传热系数为2W/(㎡·K)，房间楼板传热的处理方法按有关设计规范下列哪一项是正确的？(  )
A.计算3层向2层传热量，但3层房间供暖热负荷不增加
B.计算3层向2层传热量，计入3层供暖热负荷中
C.不需要计算2，3层之间的楼板的传热量
D.计算3层向2层传热量，但2层房间的供暖负荷可不减少

【答案】：B

42、地下汽车停车库的建筑面积为4000㎡，净高度为4m，四个朝向外墙的窗井内可开启的外窗面积各为25㎡，比较合理的防排烟方案是(  )。
A.可以采用自然排烟
B.
C.
D.

【答案】：D

43、机械排烟系统担负2个防烟分区的面积分别为300㎡和500㎡，计算排烟风机的最小风量为(

)。
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

44、锅炉房控制室长×宽×高为6m×4m×4.5m。值班人数为12人，设计新风系统的最小风量为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

45、某用户的供暖设计热负荷为150kW，设计供回水温度为85℃/60℃，计算阻力损失为30kPa，其入口外网的实际供回水压差为50kPa，该用户的水力失调度应为(  )。
A.1.29
B.1.00
C.O.78
D.无法确定

【答案】：A

46、某小区采用低压天然气管道供气，已知：小区住户的低压燃具额定压力为2500Pa，则从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失应是(  )Pa。
A.2500
B.2025
C.1875
D.1500

【答案】：B

47、某制冷量为2000kW的溴化锂吸收式冷水机组，热力系数为1.15，冷却水进出口温差为5℃，则其冷却水流量为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

48、空调表冷器的供冷量为800kW，供回水温差为5℃，冷水的比热容为4.18kJ/(kg·K)，在设计状态点，水泵的扬程为27m，效率为70%，则水泵的轴功率为(  )。
A.8～9kW
B.11～12kW
C.12～13kW
D.14～15kW

【答案】：D

49、含有S02有害气体的流量为3000m3/h，其中S02的浓度为5.25mg/m3，采用固定床活性炭吸附装置净化该有害气体。设平衡吸附量为0.15kg/kg炭，吸附效率为96%。如有效使用时间(穿透时间)为250h，所需装炭量为下列哪一项？
A.71.5～72.5kg
B.72.6～73.6kg
C.73.7～74.7kg
D.74.8～78.8kg

【答案】：A

50、一建筑物内首层燃油锅炉房长×宽×高为25m×6m×6m，设计正常排风与事故通风时的风量不应小于(

)。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

51、某高压蒸汽系统，自蒸汽热源起始点到用汽设备的管路长度为500m，如比摩阻取200Pa/m，局部阻力按沿程阻力的20%取，疏水器出口压力为进口压力的40%，疏水器后冷凝水管道阻力0.01MPa，需要抬升5m至闭式凝结水箱，箱内压力为0.02MPa，蒸汽热源起始点的最小压力为(  )。
A.O.2875MPa
B.O.3175MPa
C.O.3375MPa
D.O.4025MPa

【答案】：B

52、某办公楼供暖系统原设计热媒为85～60℃热水，采用铸铁四柱型散热器，室内温度为18℃。因办公室进行围护结构节能改造，其热负荷降至原来的67%，若散热器不变，维持室内温度为18℃(不超过21℃)，且供暖热媒温差采用20℃，选择热媒应是下列哪项？
A.75～55℃热水
B.70～50℃热水
C.65～45℃热水
D.60～40℃热水

【答案】：B

53、北京某住宅楼顶层一卫生间面积为10㎡，卫生间洁具占2㎡，房间按对流方式计算的热负荷为800W，室内计算温度为18℃，卫生间采用低温热水地板辐射供暖，地板表面平均温度为(  )。
A.23～24℃
B.24～25℃
C.25～26℃
D.26～27℃

【答案】：D

54、某酒店采用太阳能+电辅助加热的中央热水系统。已知，全年日平均用热负荷为2600kW·h，该地可用太阳能的时间为290d，同时，其日辅助电加热量为日平均用热负荷的20%，其余时间均采用电加热器加热。为了节能，拟采用热泵热水机组取代电加热器，满足使用功能的条件下，机组制热COP=4.60。利用太阳能时，若不计循环热水泵耗电量以及热损失，新方案的年节电量应是下列哪一项？(  )
A.250000～325000kW·h
B.325500～327500kW·h
C.328000～330000kW·h
D.330500～332500kW·h

【答案】：A

55、已知水源热泵机组的制热性能系数COP=4.3，机组制热量为500kW，从水源侧获得的热量为(  )。
A.516kW
B.500kW
C.384kW
D.364kW

【答案】：C

56、一空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW，冷水供回水温差为5℃，水的比热容为4.18kJ/(kg·K)，设计工况的水泵扬程为27m，对应的效率为70%，在设计工况下，水泵的轴功率为下列哪一项？(  )
A.10～13kW
B.13.1～15kW
C.15.1～17kW
D.17.1～19kW

【答案】：D

57、某小区供暖热负荷为1200kW，供暖一次热水由市政热力管网提供，供回水温度为110℃/70℃，采用水一水换热器进行换热后为小区供暖，换热器的传热系数为2500W/(㎡·K)，供暖供回水温度为80℃/60℃，水垢系数b=0.75。该换热器的换热面积应是下列哪一项？(  )
A.16～22㎡
B.24～30㎡
C.32～38㎡
D.40～46㎡

【答案】：C

58、某车间的一个工作平台上装有带法兰边的矩形吸气罩，罩口的净尺寸为320mm×640mm，工作距罩口的距离640mm，要求于工作处形成0.52m/s的吸入速度，排气罩的排风量应为下列何项？
A.1800～2160m3/s
B.2200～2500m3/s
C.2650～2950m3／s
D.3000～3360m3/s

【答案】：B

59、某空调房间总余热量∑Q=3300W，总余湿量∑W=0.26g/s，室内空气状态为：22℃、55%，当地大气压力为101325Pa，如送风温差△t取8℃，则送风量为(  )kg/s。
A.0.4～0.42
B.0.3～0.36
C.400～420
D.0.22～0.24

【答案】：B

60、某办公楼普通机械送风系统风机与电机采用直联方式，设计工况下的风机及传动效率为92.8%，风管的长度为124m，通风系统单位长度平均风压损失为5Pa／m(包含摩擦阻力和局部阻力)。问：在通风系统设计时，所选择的风机在设计工况下效率的最小值应接近以下哪项效率值，才能满足节能要求？(  )。
A.52%
B.53%
C.56%
D.58%

【答案】：D

61、某工厂现有理化楼的化验室排放有害气体甲苯，其排气简的高度为12m，试问符合国家二级排放标准的最高允许排放速率接近下列哪一项？(  )
A.1.98kg/h
B.2.3kg/h
C.3.11kg/h
D.3.6kg/h

【答案】：B

62、全新风热风供暖车间供暖设计热负荷为200kW，室内设计温度为15℃，供暖室外计算温度为-8℃，通风室外计算温度为-5℃，送风量为10kg/s，空气加热器使用的热媒为城市热网110℃/70℃的热水，空气加热器的传热系数为40W/(㎡·K)，考虑安全系数后，空气加热器所需加热面积应为(  )。
A.100～120㎡
B.121～140㎡
C.141～160㎡
D.161～190㎡

【答案】：D

63、有一浸漆槽槽面尺寸(长×宽)为900mm×600mm，为排除有机溶剂蒸气，在槽上方设排风罩，罩口至槽面距离H=0.4m，取边缘控制点控制风速0.25m/s，为罩的一个长边设有固定挡板，排风罩的排风量为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

64、某低温环境试验室的最低温度为-45℃，其相邻的控制室中有一个观察低温试验情况的观察窗，控制室的设计参数为：干球温度25℃，相对湿度60%，气压按101.3kPa计算，观察窗内、外表面的表面传热系数均按8W/(㎡·K)计算，为了以最低成本保证观察窗的观察效果，其传热系数应为(  )。
A.2.00W/(㎡·K)
B.0.95W/(㎡·K)
C.0.50W/(㎡·K)
D.0.30W/(㎡·K)

【答案】：B

65、某厂房利用风帽进行自然排风，总排风量L=13842m3/h，室外风速v=3.16m/s，不考虑热压作用，压差修正系数A=l.43，拟选用直径d=800mm的筒形风帽，不接风管，风帽入口的局部阻力系数ξ=0.5。问：设计配置的风帽个数为下列何项？(当地为标准大气压)
A.4(个)
B.5(个)
C.6(个)
D.7(个)

【答案】：D

66、某大型营业性中餐厅的厨房排风系统，在初步设计时其风量和油烟净化设备效率可按(  )计算。
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

67、某空调房间工作区高度为2m，设置侧送风口，风口下边距顶棚0，4m，射流实际射程要求6m，为使送风射流不致波及工作区，则房间最小高度为(  )。
A.2.86m
B.3.12m
C.3.24m
D.4.00m

【答案】：B

68、4000㎡的洁净室，高效空气过滤器的布满率为64.8%，如果过滤器的尺寸为1200mm×1200mm，试问需要的过滤器数量为下列何值？
A.750台
B.1500台
C.1800台
D.2160台

【答案】：C

69、某建筑采用低温地板辐射供暖，按60℃/50℃热水设计，计算阻力70kPa(其中最不利的并联环路阻力为30kPa)，由于热源条件改变，热水温度需要调整为50℃/43℃，系统和辐射地板加热管的管径不变，但需要增加辐射地板的布管密度，使最不利环路阻力损失增加为40kPa，热力入口的供回水压差应增加为(  )。
A.90～100kPa
B.140～150kPa
C.160～170kPa
D.180～190kPa

【答案】：C

70、某小区采用低压天然气管道供气，已知：小区住户的低压燃具额定压力为2500Pa，则从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失应是(  )Pa。
A.2500
B.2025
C.1875
D.1500

【答案】：B

71、某建筑物，设计计算冬季采暖热负荷为250kW，热媒为95/70℃的热水，室内采暖系统计算阻力损失为43kPa，而实际运行时测得：供回水温度为90/70℃，热力入口处供回水压差为52.03kPa，如管道计算阻力损失无误，系统实际供热量为下列何值？
A.165～182kW
B.215～225kW
C.240～245kW
D.248～252kW

【答案】：B

72、某商场空调系统采用两管制定风量系统，粗效和中效过滤，采用湿膜加湿，风机全压为1100Pa，风机全压效率为72%，电动机效率为80%，电动机直联，则该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

73、热水供热系统主干线的总长为1000m，平均比摩阻为60Pa/m，局部损失与沿程损失的估算比值为0.3，热用户的作用压差为2m，则热用户的水力稳定性系数为(  )。
A.0.45
B.0.55
C.0.65
D.0.75

【答案】：A

74、某商住楼，首层和二层是三班制工场，采暖室内计算温度为16℃，三层及以上是住宅，每层6户，每户145㎡，采暖室内计算温度为18℃，每户住宅计算采暖热负荷约为4kW，二、三层间楼板传热系数为2W/(㎡·K)，房间楼板传热的处理方法按有关设计规范下列哪一项是正确的？
A.计算三层向二层传热量，但三层房间采暖热负荷不增加
B.计算三层向二层传热量，计入三层采暖热负荷中
C.不需要计算二、三层之间的楼板的传热量
D.计算三层向二层传热量，但二层房间的采暖热负荷可不减少

【答案】：B

75、某防空地下室为二等人员掩蔽所(一个防护单元)，掩蔽人数N=415人，清洁新风量为5m3/(P.h)，滤毒新风量为2m3/(P.h)(滤毒风机风量为1000m3/h)，最小防毒通道有效容积为10m3，清洁区有效容积为1725m3，该掩蔽所设计的防毒通道的最小换气次数接近下列哪一项？
A.200次/h
B.93次/h
C.76次/h
D.40次/h

【答案】：C

76、某燃煤锅炉房有下列负荷(已经计入输送热损失)：1)散热器供暖系统(95℃/70℃热水)4MW；2)地板辐射供暖系统(50℃/40℃热水)4MW；3)空调系统(60℃/50℃热水)8MW；4)集中生活热水系统及游泳池水加热夏季的最小负荷(0.5MPa蒸汽)2.5MW；5)空调加湿(0.2MPa蒸汽)1800kg/h。该锅炉房最小的1台蒸汽锅炉蒸发量应该不大于(  )。
A.4t/h
B.6t/h
C.8t/h
D.10t/h

【答案】：B

77、某排烟系统负担3个防烟分区的排烟，各分区的面积分别为500，500，400㎡，则排烟风机的风量至少应为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

78、某R22双级蒸气压缩式机组，若已知机组冷凝温度为40℃，冷凝压力为1.534MPa，按制冷性能系数最大原则，确定机组的中间温度为-1℃，中间压力为0.482MPa，则机组的蒸发温度为(  )。
A.-34～-33℃
B.-43～-42℃
C.-32～-31℃
D.-42～-41℃

【答案】：A

79、供暖热水采用快速式水-水换热器，已知热媒侧供回水温度为110℃/70℃，二次热水侧供回水温度为60℃/50℃，一、二次水同向流动与一、二次水逆向流动的换热温差分别为(  )。
A.32.7℃，27.9℃
B.30.0℃，30.0℃
C.27.9℃，32.7℃
D.35.0℃，35.0℃

【答案】：C

80、兰州某办公楼(形体系数为0.28的外墙)，按照《公共建筑节能设计标准》的规定进行改造，加贴膨胀聚苯板，原外墙为360mm黏土多孔砖[λ=O.58W/(m·K)]，内衬灰20mm[λ=O.87W/(m·K)]，则外墙所贴的膨胀聚苯板[λ=0.05W/(m·K)]的厚度至少应选下列何值？
A.40mm
B.50mm
C.60mm
D.70mm

【答案】：B

81、某吸收式溴化锂制冷机组的热力系数为1.1，冷却水进出水温差为6℃，若制冷量为1200kW，则计算的冷却水量为多少？(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

82、某洁净房间空气含尘浓度为0.5μm粒子3600个/m3，其空气洁净等级按国际标准规定的是下列哪一项？并列出判定过程。
A.4.6级
B.4.8级
C.5.0级
D.5.2级

【答案】：C

83、某住宅楼16层、每层6户，每户卫生器具为低水箱冲落式坐便器、淋浴器、洗涤盆、洗脸盆、家用洗衣机各一个，排水共用一个出口，其排水设计秒流量为下列哪一项？(

)
A.4.5～5.4L/s
B.5.5～6.4L/s
C.6.5～7.4L/s
D.7.5～8.5L/s

【答案】：C

84、某20层的民用建筑防烟楼梯间及其合用前室设置如压送风系统，下列做法中(  )是可行的。
A.
B.
C.
D.

【答案】：A

85、某空调房间工作区高度为2m，设置侧送风口，风口下边距顶棚0，4m，射流实际射程要求6m，为使送风射流不致波及工作区，则房间最小高度为(  )。
A.2.86m
B.3.12m
C.3.24m
D.4.00m

【答案】：B

86、热水供热系统主干线比摩阻为60Pa/m，长度为2000m，局部阻力与沿程阻力的估算比值为0.6，热源内部损失为15m，最不利用户的内部阻力为5m，循环水泵的扬程不应小于(  )。
A.15m
B.19m
C.20m
D.39m

【答案】：D

87、设事故通风的房间体积为400m3。设有经常使用的局部排风系统，排风量为1300m3/h，该房间的事故排风机的排风量为下列哪一项？
A.3200m3/h
B.4800m3/h
C.1900m3/h
D.3500m3/h

【答案】：D

88、一溴化锂吸收式制冷系统，发生器热负荷为1748.84kW，制冷量为1162.97kW。制冷剂水进、出冷凝器和进、出蒸发器的比焓分别为3099.1kJ/kg，610.9kJ/kg禾口610.9kJ/kg，2927.8kJ/kg。冷凝器出口制冷剂为饱和状态，冷凝温度为46℃。制冷系统冷却水采用串联式，冷凝器冷却水进出口温差为3.87℃，如果冷却水进出制冷系统的温差为9℃，则吸收器所需冷却水量为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

89、五层办公楼，采用散热器采暖，层高3.6m，南外墙热负荷为243W，外窗热负荷为490W，窗缝渗入205W，南方向修正为-15%。求该房间散热器耗热量。
A.920～940W
B.890～910W
C.860～880W
D.810～830W

【答案】：D

90、某溴化锂吸收式机组，其发生器出口溶液浓度为57%，吸收器出口溶液浓度为53%，问循环倍率为下列哪一项？(  )
A.13～13.15
B.13.2～13.3
C.13.5～14.1
D.14.2～14.3

【答案】：D

91、高层建筑内的2层为商场，周边均为固定窗和墙体，该层的防烟分区划为6个，6个防烟分区的面积分别为250，320，450，280，490，390㎡。设计为1个排烟系统，采用1台排烟风机，当按照《高规》和《新措施》的规定进行排烟风机风量选择时，其排烟量的数值应是下列哪一项？(  )
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

92、一空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW，冷水供回水温差为5℃，水的比热容为4.18kJ/(kg·K)，设计工况的水泵扬程为27m，对应的效率为70%，在设计工况下，水泵的轴功率为下列哪一项？(  )
A.10～13kW
B.13.1～15kW
C.15.1～17kW
D.17.1～19kW

【答案】：D

93、某新建化验室排放有害气体苯，其排气筒的高度为12m，其符合国家二级排放标准的最高允许速率应是下列哪一项？(  )
A.约0.78kg/h
B.约0.5kg/h
C.约0.4kg/h
D.约0.16kg/h

【答案】：D

94、某市一装配式冷库用于贮藏冻肉。装配式冷库的库板为1mm厚压花铝板夹150mm厚聚氨酯隔热层。导热系数，铝板为202.940W/(m·℃)，聚氨酯隔热材料为0.031W/(m·℃)。蓄热系数，铝板为182.59W/(㎡·℃)，聚氨酯隔热材料为0.28W/(㎡·℃)。冷藏间设计温度-18℃。该市夏季通风室外计算干球温度为33℃；夏季空调室外计算干球温度为36.5℃；夏季空调日平均温度为32.5℃。围护结构高温侧空气露点温度为27.41℃。围护结构外表面热阻为0.043㎡·℃/W。热阻修正系数为b，当围护结构热惰性指标D≤4时，b=1.2；其他围护结构，b=1.0。则该装配式冷库围护结构的最小总热阻是(  )。
A.0.30～0.35㎡·℃/W
B.0.46～0.50㎡·℃/W
C.0.51～0.55㎡·℃/W
D.0.40～0.45㎡·℃/W

【答案】：C

95、民用高层建筑地下1层商店机械排烟系统的排烟风机负担2个防烟分区的排烟，面积分别为100㎡和80㎡，该排烟风机的排烟量可按(

)考虑。
A.
B.
C.
D.

【答案】：D

96、某建筑的空调系统采用全空气系统，冬季房间的空调热负荷为100kW(冬季不加湿)，室内计算温度为20℃，冬季室外空调计算温度为-10℃，空调热源为60/50℃的热水，热水量为10000kg/h，冬季的大气压力为标准大气压，空气密度为1.2kg/m3，定压比热1.0lkj/(kg.℃)。试问：该系统的新风量为何值？
A.1400～1500m3/h
B.1520～1620m3/h
C.1650～1750m3/h
D.1770～1870m3/h

【答案】：B

97、将质量浓度为0.02mg/m3的汞蒸气(分子量为200)换算为体积浓度mL/m3(ppm)，下列哪一项浓度值为正确？
A.0.002～0.003mL/m3
B.0.08～0.09mL/m3
C.0.01～0.02mL/m3
D.890～900mL/m3

【答案】：A

98、-离心通风机，在标准大气压下输送20℃的空气，轴功率为3.08kW，风量为1000m3/h，全压为1000Pa，效率为多少？若传动效率0.98，电动机的安全容量系数1.2，需要电动机输出功率为多少？
A.90%，3.77kW
B.95%，3.77kW
C.90%，3.62kW
D.95%，3.62kW

【答案】：A

99、某低温环境试验室的最低温度为-45℃，其相邻的控制室中有一个观察低温试验情况的观察窗，控制室的设计参数为：干球温度25℃，相对湿度60%，气压按101.3kPa计算，观察窗内、外表面的表面传热系数均按8W/(㎡·K)计算，为了以最低成本保证观察窗的观察效果，其传热系数应为(  )。
A.2.00W/(㎡·K)
B.0.95W/(㎡·K)
C.0.50W/(㎡·K)
D.0.30W/(㎡·K)

【答案】：B

100、某实验室为空调房间，为节约能耗，采用送风式通风柜，补风取自相邻房间。通风柜柜内进行有毒污染物实验，柜内有毒污染物气体发生量为0.2m3/h，通风柜工作孔面积0.2㎡，则通风柜的最小补风量应是下列哪一项？
A.500～600m3/h
B.680～740m3/h
C.750～850m3/h
D.1000～1080m3/h

【答案】：B

101、某空调车间要求夏季室内空气温度为25℃、相对湿度为50%，车间总余热量为500kW，产湿量忽略不计。拟采用20%的新风。室外空气状态为：标准大气压力、干球温度为34℃、相对湿度为75%，若送风相对湿度为90%，试问系统所需制冷量约为下列何值？
A.3060kW
B.2560kW
C.1020kW
D.500kW

【答案】：C

102、某水果冷藏库的总贮藏量为1300t，带包装的容积利用系数为0.75，该冷藏库的公称容积正确的应是下列何项？(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

103、北京市某办公楼建筑面积为2000㎡，冬季采用空调供暖，室内设计温度为22℃，空调每天运行10h。空调供暖年耗热量为(  )。
A.500～630GJ
B.600～730GJ
C.700～830GJ
D.800～930GJ

【答案】：A

104、3个热水供暖并联环路，各自的计算阻力为：①环路100kPa；②环路60kPa；③环路40kPa.静态平衡阀全开状态的阻力为30kPa，哪些环路上可以配置平衡阀？(  )
A.①和②环路
B.②和③环路
C.①和③环路
D.①环路

【答案】：B

105、某洁净房间空气含尘浓度为0.5μm粒子3600个/m3，其空气洁净等级按国际标准规定的是下列哪一项？并列出判定过程。
A.4.6级
B.4.8级
C.5.0级
D.5.2级

【答案】：C

106、某空调车间要求夏季室内空气温度为25℃、相对湿度为50%，车间总余热量为500kW，产湿量忽略不计。拟采用20%的新风。室外空气状态为：标准大气压力、干球温度为34℃、相对湿度为75%，若送风相对湿度为90%，试问系统所需制冷量约为下列何值？
A.3060kW
B.2560kW
C.1020kW
D.500kW

【答案】：C

107、供暖快速换热器的一次水温度为130℃/70℃，二次水温度为85℃/60℃，换热器的传热系数为4000W/(㎡·K)，水垢系数取0.75，换热量为800kW，一、二次水逆向流所需要换热面积的近似值为(  )。
A.11㎡
B.13㎡
C.14㎡
D.15㎡

【答案】：A

108、一建筑高度为20m的商贸楼，其不具备自然排烟条件的防烟楼梯间和前室各设置有一道1.6m×2m(h)的双扇防火门，若考虑加压房间密封程度的背压系数a=0.8，漏风附加率为b=0.15，开启门洞出口的平均风速为1.0m/s。试问：当仅防烟楼梯间送风，前室不送风时，采用门洞流速法计算的机械加压送风系统的送风量应是下列选项中的哪一项？
A.14000～18000m3/h
B.20000～24000m3/h
C.25000～29000m3/h
D.30000～35000m3/h

【答案】：D

109、一层高6.5m的多层建筑物需设机械排烟房间的面积为105㎡，其排烟风机的风量不小于(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

110、某生产车间面积为2000㎡，供暖计算热负荷为200kW，其中的1100㎡需设置地面辐射供暖，辐射地面单位面积的有效散热量应为(  )。
A.72W/㎡
B.140W/㎡
C.182W/㎡
D.236W/㎡

【答案】：A

111、某车间冬季室内供暖设计温度为18℃，围护结构传热耗热量为80kW，室内局部机械排风量为5kg/s，当地冬季供暖室外计算温度-9℃，冬季通风室外计算温度-5℃，冬季空调室外计算温度为-12℃，采用集中送风供暖系统，全部使用室外新风，送风量为4.5kg/s，则送风温度为(  )。
A.36～37℃
B.37～38℃
C.38～39℃
D.39～40℃

【答案】：C

112、某R22双级蒸气压缩式机组，若已知机组冷凝温度为40℃，冷凝压力为1.534MPa，按制冷性能系数最大原则，确定机组的中间温度为-1℃，中间压力为0.482MPa，则机组的蒸发温度为(  )。
A.-34～-33℃
B.-43～-42℃
C.-32～-31℃
D.-42～-41℃

【答案】：A

113、某水果冷藏库的总贮藏量为1300t，带包装的容积利用系数为0.75，该冷藏库的公称容积正确的应是下列何项？(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

114、某办公楼空调制冷系统拟采用冰蓄冷方式，制冷系统的白天运行10h，当地谷价电时间为23：00～7：00，计算日总冷负荷Q=53000kWh，采用部分负荷蓄冷方式(制冷机制冰时制冷能力变化率Cf=0.7)，则蓄冷装置有效容量为下列何项？(  )。
A.5300～5400kW
B.7500～7600kW
C.19000～19100kWh
D.23700～23800kWh

【答案】：C

115、某车间的内区室内空气设计计算参数为：干球温度20℃，相对湿度60%，湿负荷为零，交付运行后，发热设备减少了，实际室内空调冷负荷比设计时减少了30%，在送风量和送风状态不变(送风相对湿度为90%)的情况下，室内空气状态应是下列哪一项？(该车间所在地为标准大气压，计算时不考虑围护结构的传热)(  )
A.16.5～17.5℃，相对湿度60%～70%
B.18.0～18.9℃，相对湿度65%～68%
C.37.5～38.5kJ/kg，含湿量为8.9～9.1g/kg
D.42.9～43.1kJ/kg，含湿量为7.5～8.0g/kg

【答案】：B

116、密闭通风柜，工作孔面积F=lm×0.6m，甲苯发生量为0.05m3／s，β=1.2，则通风柜排风量为下列哪一项？
A.864～980m3/h
B.1044～1200m3/h
C.1217～1467m3/h
D.1520～1735m3/h

【答案】：C

117、最高工作压力ρ=1500Pa的(N)5级净化空调系统中矩形送风管的允许漏风量为(

)。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

118、某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为：1)30mm厚混凝土板，导热系数1.28W/(m·K)；2)200mm厚通风架空层，封闭空气间层热阻值自上而下为0.20㎡·K/W，自下而上为0.17㎡·K/W；3)最薄30mm厚水泥砂浆找平层和找坡层，导热系数0.93W/(m·K)；4)100mm厚挤塑聚苯板，导热系数0.03W/(m·K)；5)150mm厚钢筋混凝土屋面板，导热系数1.28W/(m·K)。并已知：内表面传热系数8.7W/(㎡·K)，外表面传热系数23W/(㎡·K)，通风空气层内表面传热系数12W/(㎡·K)，保温材料导热系数的修正系数α=1.15。冬季传热系数为(  )。
A.0.26～0.28W/(㎡·K)
B.0.29～0.32W/(㎡·K)
C.0.33～0.35W/(㎡·K)
D.0.36～0.37W/(㎡·K)

【答案】：B

119、燃油锅炉房燃油泵房长×宽×高为12m×6m×6m，房间的机械通风量最小为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

120、某冷水系统有2台同型号的冷水机组，已知机组在100%负荷时的COP为5.7，75%负荷时的COP为6.4，50%负荷时的COP为6.7，当系统的负荷正好等于1.5倍的机组额定负荷时，方案1为2台机组均在75%负荷运行，方案2为1台机组额定负荷和1台机组50%负荷运行，方案1相对于方案2的节能率为(  )。
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%

【答案】：A

121、某静电除尘器的处理风量为40m3/s，长度为10m，电场风速为0.8m/s，求静电除尘器的体积。
A.50m3
B.200m3
C.500m3
D.2000m3

【答案】：C

122、某热水供暖系统运行时实测流量为9000kg/h，系统总压力损失为10kPa，现将流量减小为8000kg/h，系统总压力损失为(  )。
A.0.78～0.80kPa
B.5.5～5.8kPa
C.7.8～8.0kPa
D.8.1～8.3kPa

【答案】：C

123、某五星级宾馆的宴会厅面积为400㎡，净高6m。最大用餐人数为200人(实际平均用餐人数为90人)，持续用餐时间为2.Sh。宴会厅排风量为1300m3/h，房间要求维持正压，正压风量按换气次数0.5次计算。该宴会厅的新风量应为下列哪一项？
A.2500m3/h
B.3000m3/h
C.4300m3/h
D.6000m3/h

【答案】：B

124、某大楼安装一台额定冷量为500kW的冷水机组(COP=5)，系统冷冻水水泵功率为25kW，冷却水泵功率为20kW，冷却塔风机功率为4kW，设水系统按定水量方式运行，且水泵和风机均处于额定工况运行，冷机的COP在部分负荷时维持不变。已知大楼整个供冷季100%、75%、50%、25%负荷的时间份额依次为0.1、0.2、0.4和0.3，则该空调系统在整个供冷季的系统能效比(不考虑末端能耗)为(  )。
A.4.5～5.0
B.3.2～3.5
C.2.4～2.7
D.1.6～1.9

【答案】：C

125、SHL10-1.25-AII型锅炉，额定热效率为80%，燃料的低位发热量为25000kJ/kg，固体不完全燃烧热损失为10%，送风温度为20℃，锅炉送风量为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

126、采用低温热水地板辐射供暖系统的住宅，其中一个卧室使用面积为18㎡，家具覆盖40%的地面，设计室内空气温度为18℃。该卧室地面辐射供暖的最大供热能力是(  )。
A.1214W
B.2023W
C.2614W
D.4356W

【答案】：A

127、某办公楼普通机械送风系统风机与电机采用直联方式，设计工况下的风机及传动效率为92.8%，风管的长度为124m，通风系统单位长度平均风压损失为5Pa／m(包含摩擦阻力和局部阻力)。问：在通风系统设计时，所选择的风机在设计工况下效率的最小值应接近以下哪项效率值，才能满足节能要求？(  )。
A.52%
B.53%
C.56%
D.58%

【答案】：D

128、某办公建筑设计采用散热器供暖系统，总热负荷为2100kW，供回水温度为80℃/60℃，系统主干线总长950m，如果选用直连方式的循环水泵，与水泵设计工况点的轴功率接近的应是下列哪一项？(  )
A.不应大于4.0kW
B.不应大于5.5kW
C.不应大于7.5kW
D.不应大于11kW

【答案】：D

129、有一段长度为10m、直径为600mm的金属风管，工作风压为600Pa，在该压力下漏风量的允许值为(

)。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

130、某建筑的空调系统采用全空气系统，冬季房间的空调热负荷为100kW(冬季不加湿)，室内计算温度为20℃，冬季室外空调计算温度为-10℃，空调热源为60/50℃的热水，热水量为10000kg/h，冬季的大气压力为标准大气压，空气密度为1.2kg/m3，定压比热1.0lkj/(kg.℃)。试问：该系统的新风量为何值？
A.1400～1500m3/h
B.1520～1620m3/h
C.1650～1750m3/h
D.1770～1870m3/h

【答案】：B

131、面积为3600㎡、净高为4.3m的商业建筑地下车库，分为两个等面积防烟分区，每个防烟分区的最小排烟量应为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

132、一栋10层办公楼，采用风机盘管+新风的空调方案，每层设置1台新风机组，全楼共有风机盘管360台，在工程验收时，空调设备抽检的台数为(

)。
A.1台新风机组和5台风机盘管
B.2台新风机组和36台风机盘管
C.3台新风机组和54台风机盘管
D.5台新风机组和72台风机盘管

【答案】：B

133、某小区采用低压天然气管道供气，已知：小区住户的低压燃具额定压力为2500Pa，则从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失应是(  )Pa。
A.2500
B.2025
C.1875
D.1500

【答案】：B

134、某厂房设计采用50kPa蒸汽供暖，供汽管道最大长度为600m，选择供汽管径时，平均单位长度摩擦压力损失值以及供汽水平干管的管径，应是下列何项？(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：B

135、某车间设有局部排风系统，局部排风量为0.56kg/s，冬季室内工作区温度为15℃，冬季通风室外计算温度为-15℃，采暖室外计算温度为-25℃(大气压为标准大气压)，空气定压比热1.01kJ(kg.℃)。围护结构耗热量为8.8kW，室内维持负压，机械进风量为排风量的90%，试求机械通风量和送风温度为下列何项？
A.0.3～0.53kg/s，29～32℃
B.0.54～0.65kg/s，29～32℃
C.0.54～0.65kg/s，33～36.5℃
D.0.3～0.53kg/s，36.6～38.5℃

【答案】：D

136、计算换热器面积时，加热与被加热流体间的对数平均温差为(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：A

137、某26层建筑的防烟楼梯间及其前室，有26个双扇疏散门，每层门的尺寸为2.0m×1.6m，采用金属风道，走道设机械排烟系统，前室不送风，防烟楼梯间加压送风量应选择(  )。
A.
B.
C.
D.

【答案】：C

138、某北向房间外墙和外窗的基本耗热量为3500W，朝向修正率和风力附加率各为10%，冷风渗透耗热量为2000W，房间高度为5.5m，通过房间的热管道的有效稳定散热量为2000W，其供暖热负荷为(

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/577111002030006053